## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-13 06:03 | Wait | 488.4 | 489 | 488.4 | 471.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 13.2 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:03 | Wait | 494.2 | 494.6 | 494.2 | 474.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.4 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:03 | Wait | 513.7 | 511.5 | 498.4 | 474.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:04 | Wait | 517.2 | 517.6 | 511.2 | 484.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.7 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:06 | Wait | 529 | 529.4 | 517.2 | 490 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 19.1 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:06 | Wait | 509.5 | 505.1 | 502.1 | 478.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.5 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:07 | Wait | 543.6 | 543.9 | 528.6 | 499.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 221.8 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:08 | Wait | 551.2 | 551.6 | 533.2 | 503.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.9 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:09 | Wait | 557.4 | 557.8 | 537.2 | 507.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 15.4 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:11 | Normal | 200.1 | 559.5 | 468.3 | 467.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 15.2 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:12 | Normal | 199.4 | 581.7 | 479.4 | 462.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 0 | 1 | 15.2 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:13 | Normal | 199.6 | 558.8 | 476.1 | 478.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 15.2 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:14 | Normal | 199.6 | 589.6 | 480.1 | 446.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 221.6 | 224.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15.3 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:15 | Normal | 200.3 | 574.7 | 500.9 | 420.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1 | 1 | 15.4 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:16 | Normal | 199.5 | 590.2 | 499.6 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222 | 224.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 15.5 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:17 | Normal | 209.1 | 580.8 | 518.6 | 464.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3 | 1 | 15.6 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:18 | Normal | 220 | 579.8 | 500.2 | 481.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17 | 1 | 15.7 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:19 | Normal | 241.2 | 571.3 | 468.5 | 451.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 66 | 1 | 15.8 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:20 | Normal | 214 | 603.8 | 482 | 485.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 21 | 1 | 16 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:21 | Normal | 220 | 573.1 | 478.3 | 473.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 117 | 1 | 16.1 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:22 | Normal | 257.9 | 581 | 505.8 | 474.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 128 | 1 | 16.2 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:23 | Normal | 278.8 | 587 | 486.2 | 457.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 129 | 1 | 16.3 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:24 | Normal | 358.7 | 584.2 | 520.4 | 484.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222 | 224.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 252 | 1 | 16.4 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:25 | Normal | 375.8 | 541.2 | 536.5 | 491.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 376 | 1 | 16.5 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:26 | Normal | 397 | 563.2 | 534.2 | 483.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 405 | 1 | 16.5 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:27 | Normal | 449.4 | 570.2 | 539.6 | 509.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 513 | 1 | 16.7 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:28 | Normal | 530.2 | 580.5 | 534.2 | 501.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 629 | 1 | 16.8 | 120991.4 | 8476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:29 | Normal | 568.3 | 586.4 | 529.4 | 512.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222.6 | 221.2 | 223.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 664 | 1 | 16.8 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:30 | Normal | 584.3 | 590.1 | 532.8 | 520.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 224 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 722 | 1 | 16.9 | 120991.4 | 8476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:31 | Normal | 579 | 572.3 | 530.1 | 512.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222.2 | 222 | 224.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 739 | 1 | 17 | 120991.4 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:32 | Normal | 546.5 | 591.3 | 546.4 | 510.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222.6 | 221.6 | 224 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 732 | 1 | 17.1 | 120991.4 | 8476 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:33 | Normal | 567.5 | 587.4 | 530.3 | 519.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 221.8 | 224 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 703 | 1 | 17.2 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:34 | Normal | 578 | 565.3 | 550.2 | 521.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 221.6 | 224.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 787 | 1 | 17.2 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:35 | Normal | 573.8 | 585.1 | 535.3 | 529.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 808 | 1 | 17.3 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:36 | Normal | 592.8 | 589.7 | 548.3 | 508.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222.8 | 221.6 | 224.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 769 | 1 | 17.4 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:37 | Normal | 591.1 | 610.6 | 547.7 | 529.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222 | 222 | 224 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 769 | 1 | 17.5 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:38 | Normal | 567.1 | 586.4 | 544.2 | 498.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 224.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 805 | 1 | 17.6 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:39 | Normal | 565.6 | 620.2 | 567.3 | 527.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 222 | 224.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 773 | 1 | 17.7 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:40 | Normal | 582.3 | 587 | 548.1 | 497.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 802 | 1 | 17.7 | 120991.5 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:41 | Normal | 569.9 | 610.5 | 539.4 | 535.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 819 | 1 | 17.8 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:42 | Normal | 573.8 | 598.4 | 549.3 | 498.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.4 | 222 | 224 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 816 | 1 | 17.9 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:43 | Normal | 554.8 | 618.3 | 554.4 | 535.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 222.2 | 224 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 850 | 1 | 17.9 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:44 | Normal | 556.3 | 614.2 | 523.2 | 503.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 938 | 1 | 18 | 120991.6 | 8476 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:45 | Normal | 582.7 | 618.4 | 550.3 | 529.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 917 | 1 | 18.1 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:46 | Normal | 615.8 | 605.7 | 536.4 | 500.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 224 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 928 | 1 | 18.2 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:47 | Normal | 589.8 | 603.2 | 544.1 | 501.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 224 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 945 | 1 | 18.2 | 120991.6 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:48 | Normal | 603.5 | 641.2 | 542 | 523.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1052 | 1 | 18.2 | 120991.7 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:49 | Normal | 623.8 | 642 | 550.2 | 526.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 223 | 222.8 | 224.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1110 | 1 | 18.3 | 120991.7 | 8476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:50 | Normal | 611.6 | 605.2 | 550.3 | 522.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1155 | 1 | 18.4 | 120991.7 | 8476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:51 | Normal | 596.5 | 636.1 | 551.1 | 523.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 224.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1229 | 1 | 18.5 | 120991.7 | 8477 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:52 | Normal | 547 | 609.5 | 563.6 | 517.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1225 | 1 | 18.5 | 120991.7 | 8477 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:54 | Normal | 554.8 | 616.5 | 535.4 | 503.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 222.8 | 223 | 224.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1293 | 1 | 18.6 | 120991.8 | 8477 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:54 | Normal | 636 | 615.2 | 561.5 | 530.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 223.4 | 222.8 | 225 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1516 | 1 | 18.7 | 120991.8 | 8477 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:56 | Normal | 629 | 618.2 | 560.2 | 529.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1634 | 1 | 18.7 | 120991.8 | 8477 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:56 | Normal | 604.1 | 618 | 554.7 | 527.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 222.8 | 223 | 224.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1800 | 1 | 18.9 | 120991.8 | 8477 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:57 | Normal | 626.7 | 626.1 | 549.5 | 533.7 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 223 | 222.6 | 224.6 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1965 | 1 | 18.9 | 120991.9 | 8477 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:58 | Normal | 617.1 | 630.5 | 557.5 | 523.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 223.2 | 222.4 | 224 | 6.2 | 5.6 | 6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2168 | 1 | 19 | 120991.9 | 8477 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 06:59 | Normal | 603.7 | 634.4 | 573.5 | 524.7 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 6.6 | 6 | 6.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2289 | 1 | 19 | 120991.9 | 8477 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:00 | Normal | 599.9 | 620.5 | 556.1 | 542.8 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2579 | 1 | 19.1 | 120992 | 8477 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:01 | Normal | 596.8 | 619.5 | 565.7 | 532.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 223 | 222.6 | 224.2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2748 | 1 | 19.2 | 120992 | 8477 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:03 | Normal | 552.8 | 632.9 | 557.1 | 524.7 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 8 | 7.4 | 7.8 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2913 | 1 | 19.2 | 120992.1 | 8477 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:04 | Normal | 586.6 | 565.9 | 567.6 | 521.8 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1 | 223.4 | 222.6 | 225 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3192 | 1 | 19.3 | 120992.1 | 8477 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:05 | Normal | 583.8 | 564.2 | 565.4 | 534.8 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 9.2 | 8.7 | 9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3343 | 1 | 19.4 | 120992.2 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:06 | Normal | 586.7 | 566.2 | 581.3 | 538.9 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3483 | 1 | 19.4 | 120992.2 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:07 | Normal | 588.9 | 569.2 | 574.5 | 523.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3627 | 1 | 19.5 | 120992.3 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:09 | Normal | 597.1 | 586.3 | 577.1 | 520.5 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3909 | 1 | 19.7 | 120992.4 | 8477 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:10 | Normal | 593 | 548.2 | 568.1 | 535.6 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 10.6 | 10 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3806 | 1 | 19.7 | 120992.5 | 8477 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:11 | Normal | 594.8 | 548.2 | 578 | 539.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3753 | 1 | 19.8 | 120992.6 | 8477 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:12 | Normal | 568 | 564.4 | 571.4 | 538.8 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3788 | 1 | 19.9 | 120992.6 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:13 | Normal | 583.8 | 583.3 | 566.9 | 528.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1 | 223.8 | 223 | 224.6 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3751 | 1 | 20 | 120992.7 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:14 | Normal | 584 | 609.5 | 571.3 | 541.6 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 10 | 9.6 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3837 | 1 | 20 | 120992.7 | 8477 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:15 | Normal | 596.1 | 601.1 | 576.1 | 539.4 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4199 | 1 | 20.1 | 120992.8 | 8477 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:16 | Normal | 542.2 | 584.3 | 561.5 | 524.8 | 2 | 2 | 2.8 | 1.1 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4340 | 1 | 20.1 | 120992.9 | 8477 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:17 | Normal | 566.7 | 591.9 | 577.9 | 536.3 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1.1 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4630 | 1 | 20.2 | 120992.9 | 8477 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:18 | Normal | 585.2 | 599.2 | 578.7 | 540 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.1 | 224 | 223.4 | 225 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4577 | 1 | 20.2 | 120993 | 8477 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:19 | Normal | 594.5 | 605.9 | 575.9 | 522.4 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 224 | 223.2 | 225 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5449 | 1 | 20.3 | 120993.1 | 8477 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:20 | Normal | 588.9 | 612.3 | 573.7 | 533 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 223.8 | 223 | 224.6 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4483 | 1 | 20.2 | 120993.2 | 8477 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:21 | Normal | 588.8 | 594.1 | 551.5 | 530.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1 | 223.6 | 223 | 224.6 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3230 | 1 | 20.3 | 120993.3 | 8477 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:22 | Normal | 606.1 | 615.5 | 579.3 | 540.8 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 15.1 | 14.7 | 15 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5610 | 1 | 20.3 | 120993.3 | 8477 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:23 | Normal | 600.7 | 602.4 | 561.2 | 537.5 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 10.4 | 10 | 10.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4011 | 1 | 20.3 | 120993.4 | 8477 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:24 | Normal | 606.7 | 610.1 | 585.2 | 552.6 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6093 | 1 | 20.4 | 120993.5 | 8477 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:25 | Normal | 584.6 | 609.5 | 586.3 | 535.8 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5071 | 1 | 20.4 | 120993.6 | 8477 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:26 | Normal | 585.9 | 604.3 | 571.6 | 524.9 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 10 | 9.7 | 10 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3754 | 1 | 20.4 | 120993.6 | 8477 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:27 | Normal | 602.1 | 610.3 | 572.3 | 539.6 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 14.2 | 13.9 | 14 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 4734 | 1 | 20.4 | 120993.7 | 8477 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:28 | Normal | 611.8 | 617 | 572.2 | 536.7 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 223.2 | 223 | 224.2 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 4121 | 1 | 20.5 | 120993.8 | 8477 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:29 | Normal | 595.1 | 603.2 | 577.1 | 536.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 11 | 10.6 | 10.8 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 4272 | 1 | 20.4 | 120993.9 | 8477 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:30 | Normal | 610.6 | 614.5 | 580.5 | 550.9 | 3.3 | 3 | 4.4 | 1.6 | 223.6 | 224 | 225.6 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 7190 | 1 | 20.5 | 120994 | 8477 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:31 | Normal | 569.1 | 621.1 | 572.3 | 528.6 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 223.6 | 223.2 | 225 | 11.3 | 11 | 11.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 3938 | 1 | 20.4 | 120994.1 | 8477 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:32 | Normal | 616 | 630.6 | 583.5 | 550.9 | 3.4 | 3 | 4.3 | 1.6 | 224 | 224.2 | 224.8 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7154 | 1 | 20.6 | 120994.2 | 8477 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:33 | Normal | 593.7 | 627.5 | 584.5 | 546.8 | 3.8 | 3 | 4.1 | 1.5 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6923 | 1 | 20.6 | 120994.3 | 8477 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:34 | Normal | 572.5 | 622.5 | 586.2 | 546.8 | 4 | 3 | 4.2 | 1.6 | 223.8 | 223.8 | 225 | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7254 | 1 | 20.7 | 120994.4 | 8477 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:35 | Normal | 606 | 626.6 | 581.1 | 517.6 | 3.8 | 3 | 4.3 | 1.7 | 224 | 224 | 225.4 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7179 | 1 | 20.7 | 120994.5 | 8477 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:36 | Normal | 616.9 | 623.1 | 576.3 | 482.7 | 3.7 | 3 | 4.3 | 2.3 | 223.4 | 224 | 225.2 | 19.4 | 19 | 19.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7378 | 1 | 20.7 | 120994.7 | 8477 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:37 | Normal | 604.8 | 622.8 | 579.8 | 496 | 3.6 | 2.8 | 4 | 2.1 | 224.4 | 224 | 225.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7023 | 1 | 20.8 | 120994.8 | 8477 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:38 | Normal | 604.8 | 620.3 | 575.4 | 490.8 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 224 | 223.2 | 224.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6301 | 1 | 20.8 | 120994.9 | 8477 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:39 | Normal | 597.7 | 618.3 | 586.1 | 499.5 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5854 | 1 | 20.8 | 120995 | 8477 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:40 | Normal | 591.5 | 618 | 572.8 | 508.8 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 2 | 223.8 | 224 | 224.6 | 17.2 | 16.7 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6558 | 1 | 20.8 | 120995.1 | 8477 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:41 | Normal | 606.7 | 625.5 | 583.6 | 517 | 4.1 | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 20.9 | 20.6 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7745 | 1 | 20.9 | 120995.2 | 8477 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:42 | Normal | 604.6 | 620.2 | 576.5 | 529.5 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 2.6 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 8032 | 1 | 20.9 | 120995.3 | 8477 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:43 | Normal | 607.2 | 630.6 | 577.4 | 508.5 | 4.4 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 224.4 | 224 | 225.4 | 22.3 | 22 | 22.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8238 | 1 | 20.9 | 120995.5 | 8477 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:44 | Normal | 601 | 623.1 | 582.7 | 524.1 | 4.8 | 3.5 | 5 | 2.8 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 23.3 | 23 | 23.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8718 | 1 | 21 | 120995.6 | 8477 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:45 | Normal | 610.9 | 628.4 | 586.9 | 532.3 | 5 | 3.6 | 5.1 | 2.9 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 24.4 | 24.1 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9059 | 1 | 21 | 120995.8 | 8477 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:46 | Normal | 594.1 | 627.6 | 587.6 | 538 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 3 | 224.6 | 225 | 226 | 25.4 | 25.1 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9479 | 1 | 21 | 120995.9 | 8477 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:47 | Normal | 607.9 | 629.5 | 576.4 | 535 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.1 | 224.6 | 225 | 226.4 | 26.6 | 26.3 | 26.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9958 | 1 | 21.1 | 120996.1 | 8477 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:48 | Normal | 626.2 | 627 | 582.9 | 548.3 | 5.5 | 4 | 5.7 | 3.3 | 224.2 | 224.8 | 226 | 27.4 | 27 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10306 | 1 | 21.1 | 120996.3 | 8477 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:49 | Normal | 613.2 | 623.6 | 591.9 | 539.2 | 6 | 4.1 | 6 | 3.5 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 29.1 | 28.6 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10882 | 1 | 21.2 | 120996.4 | 8477 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:50 | Normal | 608 | 629.6 | 584.4 | 538.8 | 6.4 | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 224.6 | 224.6 | 226.2 | 30.3 | 29.9 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11299 | 1 | 21.3 | 120996.6 | 8477 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:51 | Normal | 611.4 | 624.6 | 582.9 | 537.4 | 6.7 | 4.3 | 6.5 | 3.8 | 225 | 225.2 | 226.2 | 32 | 31.8 | 32.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11956 | 1 | 21.3 | 120996.8 | 8477 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:52 | Normal | 620.7 | 626 | 581.5 | 539.9 | 7 | 4.7 | 7 | 4 | 225 | 225.2 | 226.4 | 33.1 | 32.7 | 33.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12467 | 1 | 21.4 | 120997 | 8478 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:53 | Normal | 609.5 | 627.6 | 583.4 | 531.3 | 7.1 | 4.8 | 7 | 4.3 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 33.7 | 33.4 | 33.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13121 | 1 | 21.5 | 120997.2 | 8478 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:54 | Normal | 609.7 | 612.1 | 579.7 | 538.3 | 6.8 | 4.5 | 6.3 | 3.8 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 30.9 | 30.4 | 30.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13088 | 1 | 21.6 | 120997.5 | 8478 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:55 | Normal | 589.6 | 615.2 | 557.8 | 510.9 | 4.3 | 3 | 4.2 | 2.6 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 20.4 | 21 | 20.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7548 | 1 | 21.6 | 120997.6 | 8478 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:56 | Normal | 611.2 | 625 | 585.3 | 528.4 | 8.3 | 5.3 | 7.9 | 4.8 | 225.6 | 225 | 225.8 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12982 | 1 | 21.7 | 120997.8 | 8478 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:57 | Normal | 608 | 625.3 | 588.4 | 544.7 | 8.6 | 5.5 | 8.3 | 5 | 225.6 | 224.2 | 225.6 | 39.8 | 39.3 | 39.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 15018 | 1 | 21.7 | 120998 | 8478 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:58 | Normal | 614 | 626.3 | 585 | 536.4 | 8.6 | 5.6 | 8.4 | 5.1 | 225 | 225.6 | 226 | 40.2 | 39.7 | 40 | 60 | 60 | 60.01 | 15107 | 1 | 21.9 | 120998.3 | 8478 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 07:59 | Normal | 607.8 | 620.2 | 586 | 541.4 | 8.8 | 5.8 | 8.5 | 5.1 | 226 | 225.2 | 226.6 | 40.5 | 40.2 | 40.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 15243 | 1 | 21.9 | 120998.5 | 8478 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:00 | Normal | 609.7 | 623.1 | 584.5 | 535.8 | 8.9 | 5.8 | 8.5 | 5.3 | 225.2 | 225.6 | 226 | 41.1 | 40.6 | 41 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15415 | 1 | 22 | 120998.8 | 8478 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:01 | Normal | 610.8 | 611.2 | 576.2 | 534.7 | 7.4 | 5 | 7.1 | 4.3 | 224.6 | 224.6 | 226 | 34.1 | 33.8 | 34.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13716 | 1 | 22.1 | 120999 | 8478 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:02 | Normal | 603.7 | 615.3 | 579.5 | 538.9 | 9.1 | 6 | 8.7 | 5.3 | 225.4 | 225.2 | 227.2 | 41.9 | 41.4 | 41.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15829 | 1 | 22.2 | 120999.3 | 8478 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:03 | Normal | 598.9 | 608.3 | 572.8 | 530.1 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 225 | 224.8 | 226.2 | 26.6 | 26 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10462 | 1 | 22.3 | 120999.5 | 8478 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:04 | Normal | 612 | 617.7 | 576.4 | 528.9 | 7.4 | 4.6 | 7.3 | 4.4 | 224.8 | 225.2 | 226.4 | 35.9 | 35.4 | 35.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12396 | 1 | 22.3 | 120999.7 | 8478 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:05 | Normal | 602.9 | 617.2 | 580.2 | 535.6 | 5.5 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 11518 | 1 | 22.3 | 120999.9 | 8478 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:06 | Normal | 586.7 | 602.1 | 564.6 | 526.1 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 224 | 224 | 225 | 18.3 | 17.9 | 18.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7117 | 1 | 22.3 | 121000 | 8478 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:07 | Normal | 601.6 | 598.9 | 560.5 | 521 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 2 | 223.2 | 223.4 | 225 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5935 | 1 | 22.4 | 121000.1 | 8478 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:08 | Normal | 607.1 | 604.3 | 560.6 | 522.9 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2 | 224 | 223.4 | 225 | 15.4 | 15 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5853 | 1 | 22.4 | 121000.2 | 8478 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:09 | Normal | 602.3 | 609.3 | 562.1 | 523.4 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2 | 224 | 223.2 | 225 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6085 | 1 | 22.3 | 121000.3 | 8478 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:10 | Normal | 607.8 | 607.2 | 557.5 | 532.8 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.3 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7006 | 1 | 22.4 | 121000.4 | 8478 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:11 | Normal | 613.6 | 628.9 | 586.8 | 536.2 | 6 | 4 | 6 | 3.6 | 224.2 | 224.4 | 226 | 28.9 | 28.5 | 28.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9901 | 1 | 22.4 | 121000.6 | 8478 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:12 | Normal | 603.4 | 621.1 | 569.3 | 534.2 | 4.4 | 3 | 4.3 | 2.6 | 224.2 | 223 | 225 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 8515 | 1 | 22.4 | 121000.7 | 8478 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:13 | Normal | 609.9 | 611.1 | 580.6 | 529.6 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 224 | 223.2 | 225.6 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7323 | 1 | 22.4 | 121000.9 | 8478 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:14 | Normal | 604.9 | 615.3 | 581.3 | 536.7 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 8936 | 1 | 22.4 | 121001 | 8478 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:15 | Normal | 604.4 | 607.3 | 562.9 | 528.2 | 2.9 | 2.1 | 3 | 1.8 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5390 | 1 | 22.4 | 121001.1 | 8478 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:16 | Normal | 600.6 | 611 | 570.1 | 524.6 | 2.9 | 2.1 | 3 | 1.8 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 14.5 | 14 | 14.4 | 59.98 | 59.95 | 60 | 5676 | 1 | 22.4 | 121001.3 | 8478 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:17 | Normal | 594.8 | 608.2 | 558.1 | 508.6 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.8 | 223.4 | 222.6 | 224 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5175 | 1 | 22.5 | 121001.3 | 8478 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:18 | Normal | 607 | 602.3 | 560.5 | 549.6 | 4.5 | 3 | 4.9 | 2.6 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 23.2 | 22.7 | 23 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5832 | 1 | 22.5 | 121001.4 | 8478 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:19 | Normal | 611.3 | 604.6 | 561 | 527.8 | 2.7 | 2.1 | 3 | 1.8 | 223.4 | 222.4 | 224.4 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5336 | 1 | 22.5 | 121001.6 | 8478 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:20 | Normal | 612.7 | 610 | 560 | 523.3 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6567 | 1 | 22.4 | 121001.7 | 8478 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:21 | Normal | 616.9 | 610.2 | 574 | 532.5 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 223.8 | 223.4 | 225 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6960 | 1 | 22.5 | 121001.8 | 8478 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:22 | Normal | 596.5 | 603.3 | 566.4 | 521.2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.6 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5115 | 1 | 22.5 | 121001.9 | 8478 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:23 | Normal | 604.2 | 611.4 | 567.6 | 533.9 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6002 | 1 | 22.5 | 121001.9 | 8478 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:24 | Normal | 609 | 612.4 | 570 | 526.6 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.7 | 223 | 223 | 224.4 | 13.7 | 13.4 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5467 | 1 | 22.5 | 121002.1 | 8478 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:25 | Normal | 600.9 | 602.2 | 566.6 | 520.9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 224 | 14 | 13.8 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5217 | 1 | 22.4 | 121002.1 | 8478 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:26 | Normal | 606.1 | 602.3 | 564.6 | 539.9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.7 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 14 | 13.8 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5360 | 1 | 22.5 | 121002.2 | 8478 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:27 | Normal | 601 | 612.2 | 567.1 | 528.3 | 2.8 | 2.2 | 3 | 1.8 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 14.2 | 14 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5426 | 1 | 22.5 | 121002.3 | 8478 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:28 | Normal | 613.3 | 610.3 | 574.4 | 523.7 | 3 | 2.4 | 3.2 | 2 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5777 | 1 | 22.5 | 121002.4 | 8478 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:29 | Normal | 609.8 | 613.2 | 573.5 | 533.5 | 3.5 | 2.7 | 3.8 | 2.2 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 18.3 | 17.9 | 18.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6546 | 1 | 22.5 | 121002.5 | 8478 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:30 | Normal | 608.5 | 609.8 | 571.4 | 532.9 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 224 | 223.2 | 224.8 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6465 | 1 | 22.5 | 121002.6 | 8478 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:31 | Normal | 611.1 | 620.4 | 586.4 | 536.5 | 6.1 | 4.1 | 6.6 | 3.8 | 224.8 | 224.4 | 225.4 | 32 | 31.5 | 32.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7628 | 1 | 22.5 | 121002.8 | 8478 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:32 | Normal | 619.4 | 624.1 | 593.9 | 547.3 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 3 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10999 | 1 | 22.5 | 121003 | 8478 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:33 | Normal | 630.3 | 631.8 | 588.1 | 546.5 | 11.6 | 7.5 | 11.5 | 7.1 | 225 | 225.4 | 226.4 | 55.4 | 54.8 | 55.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 21110 | 1 | 22.6 | 121003.2 | 8478 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:34 | Normal | 626.2 | 623.1 | 583.3 | 544.5 | 11 | 7.3 | 10.8 | 6.8 | 225.2 | 225 | 226.4 | 50.7 | 50.2 | 50.5 | 60.05 | 60.12 | 60.09 | 20980 | 1 | 22.6 | 121003.6 | 8478 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:35 | Normal | 624.2 | 618.7 | 585.5 | 538 | 6 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13762 | 1 | 22.8 | 121003.9 | 8478 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:36 | Normal | 588.5 | 605.3 | 570 | 524.2 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7191 | 1 | 22.8 | 121004 | 8478 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:37 | Normal | 605.8 | 605.2 | 558.4 | 525.8 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.4 | 223.4 | 223.4 | 225 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6936 | 1 | 22.9 | 121004.1 | 8478 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:38 | Normal | 601.4 | 601.1 | 569.4 | 524.5 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 223.4 | 223.4 | 225 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6981 | 1 | 22.9 | 121004.2 | 8478 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:39 | Normal | 611.6 | 605 | 562.8 | 526.1 | 4 | 3 | 4.2 | 2.6 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 20.2 | 19.8 | 20.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7505 | 1 | 22.9 | 121004.3 | 8478 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:40 | Normal | 605 | 609.2 | 573 | 527.4 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 224 | 223.6 | 225.4 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8032 | 1 | 22.9 | 121004.5 | 8478 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:41 | Normal | 602 | 606.4 | 570.9 | 532.3 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 21.4 | 21 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7957 | 1 | 22.9 | 121004.6 | 8478 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:42 | Normal | 610.7 | 621 | 578 | 541.3 | 7.1 | 4.9 | 7 | 4.4 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13696 | 1 | 22.9 | 121004.8 | 8478 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:43 | Normal | 613.7 | 614.1 | 571.4 | 529.7 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 24.5 | 24 | 24.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9194 | 1 | 23 | 121004.9 | 8478 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:44 | Normal | 612.8 | 605.5 | 568.2 | 533.4 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.1 | 224.2 | 223 | 224.6 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 8935 | 1 | 23 | 121005.1 | 8478 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:45 | Normal | 611.7 | 609 | 565.7 | 532.1 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.1 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 24.1 | 23.7 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8990 | 1 | 23 | 121005.2 | 8478 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:46 | Normal | 608.1 | 612.3 | 571.8 | 526.1 | 5 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9168 | 1 | 23 | 121005.4 | 8478 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:47 | Normal | 601.7 | 609.5 | 567.9 | 536.5 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 224.2 | 224 | 225.4 | 25.4 | 25 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9498 | 1 | 23 | 121005.6 | 8478 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:48 | Normal | 599.3 | 612.2 | 568.8 | 525.1 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 25 | 24.5 | 24.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 9390 | 1 | 23 | 121005.7 | 8478 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:49 | Normal | 617.5 | 610.9 | 580.1 | 543.5 | 7.1 | 5 | 7 | 4.5 | 224.8 | 223.8 | 226.6 | 33.8 | 33.3 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15400 | 1 | 23 | 121005.9 | 8478 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:50 | Normal | 607 | 609.9 | 567.6 | 534.8 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3 | 223.6 | 223.4 | 225 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8998 | 1 | 23 | 121006.1 | 8478 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:51 | Normal | 600.7 | 617 | 569.5 | 531 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 21.6 | 21.1 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8128 | 1 | 23 | 121006.2 | 8479 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:52 | Normal | 605.8 | 607.2 | 570.2 | 528.2 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 224.2 | 224 | 225 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8046 | 1 | 23 | 121006.3 | 8479 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:53 | Normal | 600.7 | 606 | 570.4 | 532.6 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 224.2 | 223.2 | 225 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7925 | 1 | 23 | 121006.5 | 8479 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:54 | Normal | 602.2 | 609.9 | 565 | 529.3 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.7 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 20.7 | 20.3 | 20.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8059 | 1 | 23 | 121006.6 | 8479 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:55 | Normal | 608.7 | 605.1 | 564.3 | 523.7 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 224 | 223.4 | 225 | 19.3 | 18.9 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7491 | 1 | 23 | 121006.8 | 8479 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:56 | Normal | 602.7 | 605 | 565.6 | 524.7 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 224 | 223.4 | 224.4 | 17.8 | 17.4 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6834 | 1 | 23 | 121006.9 | 8479 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:57 | Normal | 599.2 | 607.5 | 566.4 | 529.7 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6260 | 1 | 23 | 121007 | 8479 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:58 | Normal | 599.9 | 608.2 | 561.3 | 525.6 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 15 | 14.7 | 15 | 60 | 60 | 60 | 5788 | 1 | 23.1 | 121007.1 | 8479 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 08:59 | Normal | 599.8 | 600.2 | 561.2 | 530.5 | 2.7 | 2.1 | 3 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5396 | 1 | 23 | 121007.2 | 8479 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:00 | Normal | 606 | 597.4 | 566.5 | 523.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.7 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 13 | 12.8 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4997 | 1 | 23.1 | 121007.3 | 8479 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:01 | Normal | 602.8 | 585 | 568.1 | 532.3 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.6 | 223.4 | 223 | 224.6 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4826 | 1 | 23 | 121007.3 | 8479 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:02 | Normal | 603.9 | 610.1 | 546.2 | 529.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.6 | 223.8 | 223 | 224.6 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5021 | 1 | 23 | 121007.4 | 8479 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:03 | Normal | 607.8 | 612 | 565.1 | 520.5 | 2.7 | 2.1 | 3 | 1.8 | 224 | 222.8 | 225 | 14.1 | 13.8 | 14 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5378 | 1 | 23 | 121007.5 | 8479 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:04 | Normal | 610.9 | 614.2 | 567.5 | 527.7 | 3 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6483 | 1 | 23 | 121007.6 | 8479 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:05 | Normal | 606.3 | 605.7 | 565.3 | 499.7 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.8 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5401 | 1 | 23 | 121007.7 | 8479 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:06 | Normal | 612.7 | 620.4 | 579.4 | 530.4 | 4 | 2.7 | 4 | 2.5 | 224 | 224.2 | 225.4 | 20 | 19.7 | 20 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7112 | 1 | 23.1 | 121007.8 | 8479 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:07 | Normal | 637 | 617.8 | 589 | 546.7 | 6.5 | 4.4 | 6.6 | 4 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 32.5 | 32 | 32.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11584 | 1 | 23 | 121008 | 8479 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:08 | Normal | 615.7 | 611.9 | 568.3 | 538.6 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 2.3 | 224 | 224 | 224.6 | 18.6 | 18.2 | 18.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7054 | 1 | 23 | 121008.1 | 8479 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:09 | Normal | 624.7 | 628.2 | 586.9 | 538.3 | 6.8 | 4.7 | 6.3 | 4.1 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 31.6 | 31.1 | 31.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13228 | 1 | 23 | 121008.3 | 8479 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:10 | Normal | 624.5 | 628 | 589.4 | 536.8 | 9.6 | 6.3 | 9 | 5.8 | 224.8 | 225 | 226.8 | 44.3 | 43.9 | 44.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19577 | 1 | 23.1 | 121008.6 | 8479 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:11 | Normal | 619.3 | 632.2 | 576.2 | 538.9 | 11.2 | 7 | 11.7 | 7 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 56 | 55.3 | 55.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 17396 | 1 | 23 | 121008.9 | 8479 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:12 | Normal | 622.8 | 624.2 | 593.2 | 552.5 | 14.5 | 9.4 | 14 | 8.8 | 225.4 | 225 | 227 | 66.1 | 65.5 | 66 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 25089 | 1 | 23.1 | 121009.3 | 8479 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:13 | Normal | 622.2 | 620.5 | 581.8 | 543.2 | 11.6 | 7.6 | 10.7 | 6.8 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 51.8 | 51 | 51.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 21195 | 1 | 23.1 | 121009.7 | 8479 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:14 | Normal | 605.9 | 612.2 | 567.7 | 521.2 | 6 | 4.1 | 6.1 | 3.8 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 28.8 | 28.4 | 28.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10953 | 1 | 23.7 | 121009.9 | 8479 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:15 | Normal | 602 | 609.4 | 568.4 | 524.7 | 5.7 | 4 | 5.7 | 3.6 | 224.4 | 223.8 | 225 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10397 | 1 | 23.9 | 121010.1 | 8479 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:16 | Normal | 600.6 | 607.9 | 560.9 | 525.6 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 224 | 223.6 | 224.8 | 26.4 | 26.1 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9964 | 1 | 24 | 121010.3 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:17 | Normal | 608.7 | 606 | 565.1 | 524.4 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 26 | 25.7 | 26 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9788 | 1 | 24 | 121010.4 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:18 | Normal | 603.3 | 611.1 | 568.4 | 522.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 224.6 | 224 | 225.2 | 26.6 | 26.2 | 26.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10031 | 1 | 24 | 121010.6 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:19 | Normal | 605.8 | 609.2 | 567.4 | 531 | 5.3 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 224 | 223.8 | 225.2 | 26 | 25.6 | 25.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9776 | 1 | 24 | 121010.8 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:20 | Normal | 603.7 | 606.1 | 566.7 | 530.1 | 5.2 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 224.6 | 223.4 | 225.2 | 25.7 | 25.2 | 25.6 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 9588 | 1 | 24 | 121010.9 | 8479 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:21 | Normal | 606.3 | 608.1 | 566.4 | 530.8 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 224 | 223.8 | 225.2 | 25.2 | 24.7 | 25 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 9433 | 1 | 24 | 121011.1 | 8479 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:22 | Normal | 608.6 | 607 | 566.3 | 526.9 | 5 | 3.5 | 5.1 | 3.2 | 224.2 | 223 | 224.8 | 24.9 | 24.4 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9267 | 1 | 24.1 | 121011.2 | 8479 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:23 | Normal | 606.8 | 612.2 | 569 | 534.3 | 5.2 | 3.8 | 5.4 | 3.5 | 224 | 223.6 | 225.2 | 26 | 25.5 | 25.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9620 | 1 | 24.1 | 121011.4 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:24 | Normal | 605.6 | 609 | 566 | 523.4 | 5 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 224 | 223.6 | 225 | 25.1 | 24.6 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9435 | 1 | 24.1 | 121011.5 | 8479 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:25 | Normal | 604.9 | 614.2 | 566.6 | 529 | 4.8 | 3.4 | 5 | 3.1 | 224 | 223.8 | 225 | 24.1 | 23.6 | 23.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8991 | 1 | 24.1 | 121011.7 | 8479 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:26 | Normal | 604.3 | 604 | 567.4 | 531.8 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.1 | 224 | 223.8 | 225 | 24.2 | 23.8 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9019 | 1 | 24.1 | 121011.9 | 8479 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:27 | Normal | 607.5 | 613 | 568.3 | 526.7 | 5.2 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 26.2 | 25.8 | 26.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 9622 | 1 | 24.1 | 121012 | 8479 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:28 | Normal | 608.2 | 611.9 | 572.3 | 530.7 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9508 | 1 | 24.1 | 121012.2 | 8479 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:29 | Normal | 598.9 | 620.3 | 567 | 529.8 | 6.3 | 4.1 | 6.4 | 3.8 | 224.8 | 224 | 225.4 | 30.6 | 29.6 | 30.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9850 | 1 | 24.1 | 121012.3 | 8479 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:30 | Normal | 615.5 | 635.2 | 595.3 | 538.8 | 11.1 | 7 | 11 | 7.2 | 225 | 225 | 226.6 | 53.2 | 52.9 | 53 | 60.01 | 60 | 59.98 | 17505 | 1 | 24.2 | 121012.5 | 8479 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:31 | Normal | 608.4 | 609.2 | 577.7 | 534 | 5.6 | 4 | 5.5 | 3.6 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 60 | 59.98 | 60.02 | 11433 | 1 | 24.3 | 121012.8 | 8479 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:32 | Normal | 609.2 | 607.5 | 561.3 | 532.8 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 224 | 224 | 225 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10149 | 1 | 24.3 | 121013 | 8479 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:33 | Normal | 609.7 | 609.4 | 569.5 | 524.6 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 3 | 223.6 | 223 | 225.2 | 23.6 | 23.2 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8752 | 1 | 24.3 | 121013.1 | 8479 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:34 | Normal | 623.6 | 612.9 | 578.2 | 531.3 | 8.5 | 5.5 | 8.6 | 5.1 | 224.4 | 225 | 225.6 | 43.4 | 43 | 43.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 12412 | 1 | 24.3 | 121013.3 | 8479 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:35 | Normal | 618 | 621.2 | 572.7 | 561.9 | 8.5 | 5.6 | 9.8 | 5.4 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 44.3 | 43.9 | 44.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13607 | 1 | 24.5 | 121013.6 | 8479 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:36 | Normal | 609.1 | 626.8 | 577.5 | 546.1 | 5 | 3.5 | 4.8 | 3 | 223.8 | 223 | 224.6 | 22.9 | 22.5 | 22.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15104 | 1 | 24.5 | 121013.9 | 8479 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:37 | Normal | 596.7 | 600.2 | 561 | 519.4 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 223 | 222.8 | 225 | 18.5 | 18 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7052 | 1 | 24.5 | 121014 | 8479 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:38 | Normal | 610.8 | 594.2 | 563.6 | 528.3 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 2.6 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 21 | 20.7 | 21 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7268 | 1 | 24.5 | 121014.1 | 8479 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:39 | Normal | 597.9 | 603.3 | 563.6 | 523.8 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 222.8 | 223 | 224 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6938 | 1 | 24.5 | 121014.3 | 8479 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:40 | Normal | 598.4 | 596.9 | 564.5 | 540 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10022 | 1 | 24.5 | 121014.4 | 8479 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:41 | Normal | 595.5 | 600.1 | 562.2 | 515.8 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2 | 223.2 | 223 | 224.6 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6012 | 1 | 24.5 | 121014.5 | 8479 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:42 | Normal | 601.9 | 602.3 | 565 | 527.3 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 223.2 | 222.2 | 224.2 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6180 | 1 | 24.5 | 121014.6 | 8479 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:43 | Normal | 611.8 | 603.1 | 562.5 | 522.8 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 223.2 | 223 | 224.6 | 17.6 | 17.2 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6625 | 1 | 24.5 | 121014.7 | 8479 | 1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:44 | Normal | 605.8 | 606.3 | 570 | 529.4 | 4 | 2.8 | 4 | 2.5 | 222.8 | 223.2 | 224 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7382 | 1 | 24.4 | 121014.8 | 8479 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:45 | Normal | 612.1 | 614.4 | 572.8 | 529.8 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 3 | 223.4 | 223 | 224.4 | 23.1 | 22.6 | 22.9 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 8485 | 1 | 24.4 | 121015 | 8479 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:46 | Normal | 613.8 | 611.2 | 572.3 | 529.8 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 25.9 | 25.4 | 25.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 9537 | 1 | 24.4 | 121015.1 | 8479 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:47 | Normal | 617 | 610 | 565.9 | 536.6 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 224 | 223.4 | 224.4 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10316 | 1 | 24.4 | 121015.3 | 8479 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:48 | Normal | 612.3 | 611 | 571.6 | 534.6 | 5.7 | 3.9 | 5.7 | 3.6 | 224.4 | 223.6 | 225 | 28 | 27.6 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10430 | 1 | 24.4 | 121015.4 | 8479 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:49 | Normal | 607.8 | 615.2 | 574 | 535.3 | 5.6 | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 224 | 223.2 | 224.6 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10375 | 1 | 24.5 | 121015.6 | 8479 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:50 | Normal | 610.9 | 610.4 | 569.3 | 536.7 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 223.8 | 224 | 224.8 | 27.1 | 26.5 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10090 | 1 | 24.5 | 121015.8 | 8479 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:51 | Normal | 612.5 | 608.9 | 568.7 | 525.1 | 5.2 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 223.6 | 224 | 225 | 26.5 | 26.1 | 26.5 | 60 | 60 | 59.98 | 9909 | 1 | 24.5 | 121016 | 8480 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:52 | Normal | 610.7 | 608.1 | 565.3 | 535.6 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 223.6 | 223.6 | 225 | 27.1 | 26.7 | 27.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10045 | 1 | 24.5 | 121016.1 | 8480 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:53 | Normal | 615.8 | 608.1 | 570.3 | 534.8 | 5.9 | 4.1 | 6 | 3.8 | 224.2 | 224 | 224.8 | 29.4 | 29 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10812 | 1 | 24.5 | 121016.3 | 8480 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:54 | Normal | 610.9 | 612.2 | 577 | 531.2 | 6.6 | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 224 | 224 | 225.2 | 32.2 | 31.9 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11734 | 1 | 24.6 | 121016.5 | 8480 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:55 | Normal | 614.6 | 608.9 | 572.3 | 528.8 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.1 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 31.3 | 30.7 | 31.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11867 | 1 | 24.6 | 121016.7 | 8480 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:56 | Normal | 614.9 | 614.2 | 572.3 | 528.7 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.2 | 224 | 223.4 | 225.2 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11620 | 1 | 24.7 | 121016.9 | 8480 | 2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:57 | Normal | 617 | 617 | 571.3 | 530.8 | 6.8 | 4.7 | 7 | 4.4 | 225.2 | 224.2 | 226.2 | 33.9 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12434 | 1 | 24.7 | 121017.1 | 8480 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:58 | Normal | 614.9 | 612.2 | 571 | 526.5 | 6.8 | 4.7 | 7 | 4.5 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 33.5 | 33.1 | 33.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12676 | 1 | 24.8 | 121017.4 | 8480 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 09:59 | Normal | 614.9 | 607 | 574.8 | 522.1 | 6.6 | 4.6 | 6.6 | 4.3 | 224.2 | 224 | 225.6 | 32.2 | 31.8 | 32.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12064 | 1 | 24.7 | 121017.6 | 8480 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:00 | Normal | 612.1 | 608.3 | 569 | 526.1 | 6.3 | 4.3 | 6.4 | 4.1 | 223.6 | 224.2 | 225 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11747 | 1 | 24.8 | 121017.8 | 8480 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:01 | Normal | 613.3 | 613.3 | 568.3 | 531.6 | 6.1 | 4.2 | 6.3 | 4 | 224.4 | 224 | 224.8 | 30.2 | 29.8 | 30 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11369 | 1 | 24.9 | 121018 | 8480 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:02 | Normal | 609 | 611.1 | 574.9 | 531.3 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4 | 224 | 224 | 224.8 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11489 | 1 | 24.9 | 121018.1 | 8480 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:03 | Normal | 615.6 | 611.3 | 565.4 | 527.7 | 6.6 | 4.6 | 6.6 | 4.3 | 224 | 224.6 | 225.2 | 32 | 31.7 | 32 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11950 | 1 | 24.9 | 121018.3 | 8480 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:04 | Normal | 609.7 | 614.1 | 568.7 | 527 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 4.1 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 60 | 60 | 60.01 | 11811 | 1 | 24.9 | 121018.5 | 8480 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:05 | Normal | 606.6 | 610 | 562.5 | 528.8 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.1 | 224 | 223.6 | 224.8 | 31.2 | 30.7 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11718 | 1 | 24.9 | 121018.7 | 8480 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:06 | Normal | 609.8 | 620.2 | 572 | 535.1 | 6.7 | 4.5 | 6.4 | 4.1 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 31.9 | 31.6 | 32 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 11632 | 1 | 25 | 121018.9 | 8480 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:07 | Normal | 608.8 | 607.2 | 569.1 | 528.5 | 6.1 | 4.3 | 6.3 | 4 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 30.6 | 30.1 | 30.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 11394 | 1 | 25 | 121019.1 | 8480 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:08 | Normal | 613 | 614.2 | 573.5 | 536.9 | 6.8 | 4.7 | 6.9 | 4.4 | 224.2 | 224 | 225.2 | 33.2 | 32.6 | 33 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13025 | 1 | 25 | 121019.3 | 8480 | 2.2 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:09 | Normal | 600.9 | 612.2 | 569.5 | 523.9 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4 | 224 | 224.4 | 225 | 30.4 | 30 | 30.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11483 | 1 | 25 | 121019.5 | 8480 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:10 | Normal | 608.9 | 611.1 | 568.5 | 528.8 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4 | 224 | 224.2 | 225.2 | 29.9 | 29.4 | 29.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11219 | 1 | 25 | 121019.7 | 8480 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:11 | Normal | 607.9 | 615.4 | 571.6 | 523 | 6.4 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 31.5 | 31.1 | 31.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11375 | 1 | 25 | 121019.9 | 8480 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:12 | Normal | 609.7 | 614 | 572.3 | 522.4 | 6.1 | 4.1 | 6.1 | 4 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 29.9 | 29.4 | 29.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 11152 | 1 | 25.1 | 121020.1 | 8480 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:13 | Normal | 612.7 | 604.2 | 562 | 524.7 | 5.8 | 4 | 5.8 | 3.8 | 224.8 | 223.8 | 225 | 28.3 | 28 | 28.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10668 | 1 | 25.1 | 121020.3 | 8480 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:14 | Normal | 609.3 | 612.3 | 566.6 | 520 | 5.7 | 4 | 5.8 | 3.7 | 224.2 | 224 | 225 | 28 | 27.6 | 28.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 10543 | 1 | 25.1 | 121020.5 | 8480 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:15 | Normal | 602 | 610.4 | 561 | 525.8 | 5.7 | 3.9 | 5.8 | 3.6 | 223.6 | 224 | 225 | 27.8 | 27.4 | 27.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10416 | 1 | 25.2 | 121020.6 | 8480 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:16 | Normal | 611.7 | 611.2 | 573.2 | 529.6 | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 4 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11649 | 1 | 25.1 | 121020.8 | 8480 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:17 | Normal | 613.9 | 608.2 | 570.6 | 526 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.1 | 224 | 224.4 | 224.8 | 31.9 | 31.6 | 31.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11644 | 1 | 25.2 | 121021 | 8480 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:18 | Normal | 604.7 | 613.1 | 568.2 | 531.5 | 7.1 | 4.8 | 7.1 | 4.5 | 223.2 | 224 | 225.6 | 34.1 | 33.8 | 34.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12732 | 1 | 25.2 | 121021.2 | 8480 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:19 | Normal | 608 | 610.4 | 578.5 | 539.1 | 10.5 | 6.9 | 10.4 | 6.5 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16676 | 1 | 25.3 | 121021.5 | 8480 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:20 | Normal | 615.9 | 611.3 | 562.2 | 519.5 | 7.4 | 4.9 | 7.7 | 4.8 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 37 | 36.6 | 37 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 12451 | 1 | 25.4 | 121021.7 | 8480 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:20 | Normal | 601.5 | 603.9 | 561 | 520.2 | 7.1 | 4.8 | 7 | 4.4 | 224 | 224.4 | 225 | 33.6 | 33.1 | 33.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13212 | 1 | 25.4 | 121021.8 | 8480 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:21 | Normal | 603.5 | 622.9 | 576.1 | 530.5 | 8.1 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 38.7 | 38.4 | 38.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17132 | 1 | 25.4 | 121022 | 8480 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:22 | Normal | 618.3 | 621.6 | 577.5 | 532.7 | 14.2 | 9 | 15.6 | 9.2 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 70.7 | 69.7 | 70.6 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 20865 | 1 | 25.5 | 121022.2 | 8480 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:23 | Normal | 604.6 | 608.1 | 563.3 | 536.7 | 9.5 | 6.6 | 8.6 | 5.8 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 42.1 | 41.8 | 42.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21194 | 1 | 25.6 | 121022.5 | 8480 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:24 | Normal | 603.2 | 595.4 | 559.9 | 515.3 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 223.8 | 224 | 224.6 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10226 | 1 | 25.7 | 121022.7 | 8480 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:25 | Normal | 625.2 | 621.3 | 578 | 546.5 | 15.3 | 9.8 | 15.3 | 9.4 | 225.8 | 225 | 227.2 | 71.7 | 71 | 71.7 | 59.91 | 60 | 59.93 | 24604 | 1 | 25.7 | 121023 | 8480 | 5 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:26 | Normal | 613 | 611.3 | 577.3 | 533.8 | 16.3 | 10.8 | 16.3 | 10.5 | 226.2 | 226 | 227.4 | 74.8 | 74.1 | 74.6 | 59.9 | 60 | 59.9 | 27121 | 1 | 25.9 | 121023.4 | 8480 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:27 | Normal | 604.6 | 616.1 | 571.8 | 530.3 | 9.5 | 6.2 | 9.3 | 6.1 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 42.4 | 42 | 42.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19062 | 1 | 26.2 | 121023.9 | 8480 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:28 | Normal | 591.6 | 592.3 | 568.9 | 515.2 | 7.1 | 4.7 | 7 | 4.5 | 223.6 | 224 | 225.4 | 33.3 | 32.9 | 33.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11980 | 1 | 26.3 | 121024.1 | 8480 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:29 | Normal | 604.2 | 615.3 | 564.3 | 523.9 | 10 | 6.5 | 10.6 | 6.6 | 225 | 224.2 | 226.6 | 48.8 | 48.3 | 48.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14933 | 1 | 26.4 | 121024.3 | 8480 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:30 | Normal | 603.7 | 610.1 | 566.2 | 536.5 | 7.3 | 4.9 | 8.3 | 4.9 | 224.2 | 225 | 225.8 | 36.7 | 36.3 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17009 | 1 | 26.4 | 121024.6 | 8480 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:31 | Normal | 602.4 | 607.8 | 569.1 | 528.5 | 18.1 | 11.6 | 17.5 | 11.1 | 227.4 | 226.2 | 227.8 | 79.6 | 79 | 79.4 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 30191 | 1 | 26.5 | 121024.9 | 8480 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:32 | Normal | 603.8 | 613.3 | 568 | 536.5 | 18.2 | 11.5 | 17.6 | 10.9 | 226 | 226.2 | 227.6 | 80.4 | 79.9 | 80.3 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 28955 | 1 | 26.7 | 121025.4 | 8480 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:33 | Normal | 600.1 | 611.4 | 567.5 | 527.9 | 16.2 | 10 | 16.6 | 9.8 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 74.4 | 74 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19909 | 1 | 26.9 | 121025.7 | 8480 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:34 | Normal | 611.1 | 597.4 | 574.6 | 524.1 | 6.8 | 4.8 | 7.3 | 4.6 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 34.3 | 34 | 34.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12571 | 1 | 27.1 | 121026 | 8480 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:35 | Normal | 602.2 | 600.3 | 583.6 | 537.8 | 15.1 | 9.5 | 13.4 | 8.5 | 225.8 | 226 | 227.2 | 68.2 | 67.6 | 67.8 | 60 | 60.02 | 59.97 | 21290 | 1 | 27.1 | 121026.3 | 8480 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.7 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:36 | Normal | 603.4 | 604.7 | 564.4 | 525.9 | 16.6 | 10.7 | 16 | 10.3 | 226.2 | 225.2 | 226.6 | 73.5 | 72.7 | 73 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 28872 | 1 | 27.2 | 121026.8 | 8480 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:37 | Normal | 598.7 | 601.1 | 574.5 | 530.9 | 9.9 | 6.6 | 9.8 | 6.5 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 45.1 | 44.7 | 44.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21586 | 1 | 27.4 | 121027.2 | 8480 | 3.2 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:38 | Normal | 601.6 | 598.8 | 566.6 | 518.6 | 16.4 | 10.7 | 16.2 | 10.5 | 226.8 | 225.8 | 227 | 74.2 | 73.5 | 74 | 60 | 59.98 | 59.98 | 26907 | 1 | 27.6 | 121027.6 | 8480 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:39 | Normal | 596.6 | 596 | 561.9 | 518.3 | 16.5 | 10.6 | 16 | 10.4 | 227 | 226.6 | 228 | 73.1 | 72.4 | 72.8 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 28221 | 1 | 27.8 | 121028.1 | 8480 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:40 | Normal | 596.9 | 603.3 | 562.6 | 524 | 16.6 | 10.7 | 16.3 | 10.3 | 225.8 | 226 | 227 | 73.2 | 72.5 | 72.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 28243 | 1 | 28 | 121028.5 | 8480 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:41 | Normal | 594 | 594.3 | 559.1 | 518.4 | 14.1 | 9.1 | 14.3 | 9 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 63.2 | 62.6 | 62.9 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 24682 | 1 | 28.4 | 121029.1 | 8480 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:42 | Normal | 589.9 | 592.3 | 552.6 | 514 | 17 | 10.9 | 16.5 | 10.5 | 226.6 | 225.8 | 227 | 73.5 | 73.1 | 73.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28862 | 1 | 28.6 | 121029.5 | 8480 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:43 | Normal | 589.5 | 596.9 | 561.3 | 515.7 | 16.9 | 10.6 | 16.4 | 10.5 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 73.4 | 72.8 | 73.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28463 | 1 | 28.9 | 121029.9 | 8480 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:44 | Normal | 589.4 | 593.6 | 553 | 519.1 | 16.6 | 10.8 | 16.3 | 10.5 | 225.8 | 226 | 227.6 | 72.6 | 72.3 | 72.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 27488 | 1 | 29.1 | 121030.4 | 8480 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:45 | Normal | 598.7 | 588.9 | 560.3 | 522.7 | 15.6 | 10.2 | 15.1 | 9.5 | 226 | 225.8 | 227.2 | 68.7 | 68.2 | 68.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 26687 | 1 | 29.3 | 121030.8 | 8480 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:46 | Normal | 584 | 593.4 | 559.8 | 521.3 | 16.5 | 10.6 | 16.1 | 10.2 | 225.6 | 226.2 | 227.6 | 71.6 | 71 | 71.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 27433 | 1 | 29.5 | 121031.3 | 8480 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:47 | Normal | 588.9 | 595.3 | 553 | 518.3 | 16.4 | 10.5 | 16.1 | 10.2 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 71.8 | 71.1 | 71.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 27426 | 1 | 29.7 | 121031.7 | 8480 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:48 | Normal | 584.9 | 592.3 | 552.4 | 513.7 | 16.3 | 10.6 | 16 | 10.3 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 71.2 | 70.8 | 71 | 60.01 | 60 | 60.02 | 27298 | 1 | 29.9 | 121032.2 | 8480 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:49 | Normal | 592.5 | 590.9 | 556 | 515.4 | 16.1 | 10.5 | 16 | 10.1 | 226.2 | 225.8 | 228 | 71 | 70.4 | 70.7 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 27147 | 1 | 30.1 | 121032.6 | 8480 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:50 | Normal | 588.2 | 588.5 | 554.7 | 519.1 | 16.1 | 10.5 | 15.9 | 10 | 225.6 | 226 | 227.4 | 70.5 | 70 | 70.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 27013 | 1 | 30.3 | 121033.1 | 8480 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:51 | Normal | 589.2 | 593.5 | 553.5 | 513.9 | 16.1 | 10.3 | 15.8 | 10.1 | 225.8 | 226 | 227.8 | 70.1 | 69.5 | 70.2 | 59.94 | 60.02 | 60 | 26863 | 1 | 30.5 | 121033.5 | 8481 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:52 | Normal | 585.8 | 591.2 | 550.2 | 519.5 | 16.1 | 10.4 | 15.8 | 10 | 226 | 226 | 227.4 | 70 | 69.6 | 69.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 26770 | 1 | 30.7 | 121034 | 8481 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:53 | Normal | 588.4 | 594.8 | 548.9 | 510.3 | 16.1 | 10.4 | 15.8 | 10.1 | 226 | 225.8 | 227.4 | 70 | 69.3 | 69.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 26834 | 1 | 30.8 | 121034.4 | 8481 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:54 | Normal | 584 | 589.1 | 547.5 | 512.8 | 16.2 | 10.5 | 16 | 10.2 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 70.4 | 69.9 | 70.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26952 | 1 | 30.9 | 121034.9 | 8481 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:55 | Normal | 589 | 587.3 | 552.7 | 513.1 | 14.7 | 9.6 | 14.5 | 9.5 | 225.6 | 225.6 | 226.8 | 64.4 | 63.9 | 64.2 | 59.99 | 60 | 60.05 | 26077 | 1 | 31.1 | 121035.3 | 8481 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:56 | Normal | 590.6 | 587.9 | 549.4 | 505.7 | 14.4 | 9.5 | 14 | 9.2 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 62.6 | 62 | 62.4 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 24087 | 1 | 31.2 | 121035.8 | 8481 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:57 | Normal | 585.2 | 584.9 | 558.1 | 508.5 | 16.3 | 10.4 | 15.8 | 10.1 | 226 | 226.4 | 226.8 | 70.4 | 69.9 | 70.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25751 | 1 | 31.3 | 121036.1 | 8481 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:58 | Normal | 587.7 | 592.9 | 554.8 | 512.1 | 16.7 | 10.8 | 16.4 | 10.5 | 226.2 | 226 | 227.2 | 72.6 | 72.2 | 72.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 28160 | 1 | 31.4 | 121036.6 | 8481 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 10:59 | Normal | 588.6 | 587 | 550 | 517.3 | 16.9 | 10.9 | 16.6 | 10.5 | 227 | 225.8 | 227.8 | 73.6 | 73.1 | 73.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 28400 | 1 | 31.5 | 121037.1 | 8481 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:00 | Normal | 581.9 | 584.3 | 546 | 512.4 | 17.5 | 11.3 | 17.1 | 10.8 | 227 | 226 | 226.8 | 75 | 74.4 | 74.7 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 29167 | 1 | 31.6 | 121037.6 | 8481 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:01 | Normal | 585 | 586.4 | 544.4 | 514.7 | 17.3 | 11.1 | 17 | 10.7 | 226.4 | 226 | 227 | 74.6 | 74.1 | 74.4 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 29033 | 1 | 31.9 | 121038 | 8481 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:02 | Normal | 573 | 590.7 | 546 | 514.4 | 14.7 | 9.7 | 14.3 | 9.4 | 226 | 225 | 225.8 | 62.6 | 62.2 | 62.4 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 25952 | 1 | 32.1 | 121038.5 | 8481 | 5 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:03 | Normal | 578.8 | 584.4 | 545.3 | 508.6 | 17.9 | 11.5 | 17.5 | 11.3 | 226 | 227 | 228 | 77.9 | 77.1 | 77.4 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 29629 | 1 | 32.2 | 121039 | 8481 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:04 | Normal | 577.9 | 587.1 | 553.1 | 505.5 | 18.5 | 11.8 | 17.8 | 11.5 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 78.9 | 78.4 | 78.6 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 29981 | 1 | 32.4 | 121039.5 | 8481 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:05 | Normal | 580.3 | 580.7 | 549 | 507.4 | 18.8 | 12.1 | 18.3 | 11.8 | 226.2 | 226 | 227.8 | 81.1 | 80.3 | 80.8 | 60 | 59.93 | 59.95 | 31349 | 1 | 32.6 | 121040 | 8481 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:06 | Normal | 579.9 | 584.3 | 540.5 | 504.9 | 19.3 | 12.2 | 19 | 12.1 | 227 | 226.6 | 227.6 | 82.6 | 82.1 | 82.5 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 31834 | 1 | 32.8 | 121040.5 | 8481 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:07 | Normal | 570.7 | 574.1 | 534.3 | 502.9 | 5.6 | 4 | 5.6 | 3.8 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10348 | 1 | 33 | 121040.9 | 8481 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:08 | Normal | 575.9 | 578.3 | 548.9 | 508.3 | 19.8 | 12.8 | 19.1 | 12.3 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 84.5 | 83.9 | 84.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33007 | 1 | 33.1 | 121041.2 | 8481 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:09 | Normal | 576.3 | 584.8 | 544.8 | 507.1 | 19.3 | 12.5 | 19 | 12.2 | 226.4 | 227 | 227.2 | 82.9 | 82.5 | 82.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 32299 | 1 | 33.1 | 121041.8 | 8481 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:10 | Normal | 579.3 | 579.7 | 542 | 505.5 | 19.6 | 12.6 | 19.3 | 12.1 | 227 | 226.4 | 228.6 | 83.5 | 82.8 | 83.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 32277 | 1 | 33.4 | 121042.3 | 8481 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:11 | Normal | 580 | 575.5 | 540.3 | 501.7 | 18.6 | 12.1 | 18.6 | 11.8 | 226.2 | 226.4 | 228.2 | 80 | 79.4 | 79.8 | 60 | 60.02 | 60 | 32499 | 1 | 33.5 | 121042.9 | 8481 | 6.1 | 6 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:12 | Normal | 575.7 | 570.1 | 541.7 | 512.2 | 13.5 | 8.9 | 13.6 | 8.6 | 225.8 | 226 | 226.2 | 58.8 | 58.4 | 58.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23458 | 1 | 33.8 | 121043.3 | 8481 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:13 | Normal | 587.6 | 584.5 | 536.2 | 499.7 | 15.5 | 9.9 | 15.3 | 9.9 | 225.4 | 225.6 | 226.8 | 67 | 66.4 | 67 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 24571 | 1 | 33.8 | 121043.6 | 8481 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:14 | Normal | 569.9 | 578.3 | 539 | 504.4 | 20.2 | 12.9 | 19.8 | 12.6 | 227 | 225.4 | 227.4 | 85.7 | 85 | 85.4 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 33311 | 1 | 33.9 | 121044.2 | 8481 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6 | 5.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:15 | Normal | 575.7 | 575.1 | 537.6 | 506.9 | 21 | 13.5 | 20.6 | 13 | 225.8 | 226.4 | 228 | 89.3 | 88.5 | 89.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 34375 | 1 | 34.1 | 121044.7 | 8481 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 6.1 | 6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:16 | Normal | 565.7 | 581.2 | 542 | 502.8 | 12.3 | 8.5 | 13.1 | 9.1 | 224.4 | 224.4 | 226.6 | 53.8 | 53.5 | 53.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18594 | 1 | 34.3 | 121045.2 | 8481 | 4 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:17 | Normal | 579.1 | 575.3 | 540.5 | 506.9 | 16.5 | 10.4 | 17.9 | 10.7 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 75.3 | 74.7 | 75 | 60.01 | 60.02 | 60 | 21642 | 1 | 34.3 | 121045.4 | 8481 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:18 | Normal | 569.4 | 579 | 536.8 | 507.1 | 19.1 | 12.8 | 19.6 | 13 | 226.4 | 225.8 | 227.8 | 81.5 | 80.7 | 81.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 35672 | 1 | 34.4 | 121046 | 8481 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:19 | Normal | 587.2 | 575 | 548.9 | 514 | 17.3 | 12 | 16.5 | 11.3 | 226.8 | 226.4 | 228 | 73.6 | 73 | 73.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26474 | 1 | 34.4 | 121046.3 | 8481 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:20 | Normal | 565.8 | 584.6 | 536.8 | 500.2 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.6 | 224.6 | 224 | 224.8 | 35.8 | 35.5 | 35.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 23870 | 1 | 34.4 | 121046.7 | 8481 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:21 | Normal | 569 | 577.1 | 530.5 | 496.9 | 7.4 | 5 | 7.5 | 5 | 225 | 223.8 | 225.4 | 33.2 | 33 | 33.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 12649 | 1 | 34.3 | 121046.9 | 8481 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:22 | Normal | 585 | 577.2 | 544.6 | 502.2 | 8.5 | 5.7 | 8.6 | 5.5 | 225 | 224.6 | 226.2 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13620 | 1 | 34 | 121047.1 | 8481 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:23 | Normal | 583 | 585.6 | 548.5 | 509 | 14.6 | 10.1 | 12.3 | 9 | 224.8 | 225.6 | 226.4 | 57 | 56.7 | 56.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25114 | 1 | 33.8 | 121047.5 | 8481 | 5.4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:24 | Normal | 578.6 | 574 | 534.4 | 500.8 | 7 | 4.8 | 7 | 4.6 | 223.6 | 223 | 225.2 | 32.4 | 31.9 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12102 | 1 | 33.7 | 121047.7 | 8481 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:25 | Normal | 575.3 | 591 | 541 | 507.9 | 12.6 | 8.1 | 11.6 | 7.9 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 54.3 | 53.8 | 54.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 19827 | 1 | 33.5 | 121048 | 8481 | 4.2 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:26 | Normal | 579.3 | 577.6 | 546.5 | 509.7 | 21.1 | 13.8 | 19.9 | 12.9 | 226.6 | 226.4 | 227.2 | 89 | 88.3 | 88.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 36929 | 1 | 33.5 | 121048.5 | 8481 | 7.2 | 6.5 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:27 | Normal | 570.7 | 582.8 | 537 | 504.4 | 21.8 | 13.8 | 21.9 | 13.9 | 227.6 | 226.2 | 228.4 | 93 | 92.1 | 92.8 | 60 | 60 | 60 | 36911 | 1 | 33.8 | 121049.2 | 8481 | 7.4 | 7 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:28 | Normal | 568.6 | 569.2 | 539.8 | 501.5 | 22.6 | 14.6 | 22 | 14.4 | 227.6 | 226.6 | 228.4 | 94.7 | 93.9 | 94.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37756 | 1 | 34.1 | 121049.8 | 8481 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:29 | Normal | 570.5 | 580.2 | 541.9 | 508.4 | 10.5 | 7.3 | 12.5 | 8.2 | 225 | 224.6 | 226 | 49.7 | 49.2 | 49.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29133 | 1 | 34.4 | 121050.2 | 8481 | 4 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:30 | Normal | 570.4 | 575.7 | 533.7 | 499 | 9.2 | 6.7 | 8.5 | 6.5 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 38.4 | 38.2 | 38.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26962 | 1 | 34.7 | 121050.7 | 8481 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:31 | Normal | 576.7 | 577 | 531.4 | 498.9 | 8.3 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 36.9 | 36.5 | 36.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 13517 | 1 | 34.8 | 121051 | 8481 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:32 | Normal | 575.7 | 573.4 | 547.3 | 499.9 | 9.3 | 6.3 | 9.1 | 6.1 | 224.4 | 224.2 | 226 | 40.9 | 40.3 | 40.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16351 | 1 | 34.7 | 121051.2 | 8481 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:33 | Normal | 564.4 | 582 | 545.1 | 510.5 | 9.8 | 6.5 | 10.3 | 6.5 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 44.7 | 44.3 | 44.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 16194 | 1 | 34.5 | 121051.5 | 8481 | 3.1 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:34 | Normal | 575.4 | 580 | 542.3 | 503.6 | 10.8 | 7.2 | 10.6 | 7.1 | 224.2 | 225 | 226.2 | 48.4 | 48 | 48.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17712 | 1 | 34.4 | 121051.8 | 8481 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:35 | Normal | 574.7 | 583.2 | 542.3 | 509.8 | 12.8 | 8.7 | 12.3 | 8.3 | 224.6 | 224.8 | 226 | 55 | 54.5 | 55.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 23209 | 1 | 34.2 | 121052.2 | 8481 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:36 | Normal | 586.9 | 605.4 | 545.5 | 514.9 | 11.5 | 7.5 | 11.2 | 7.4 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19664 | 1 | 34.1 | 121052.5 | 8481 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:37 | Normal | 578.6 | 587.3 | 543.8 | 505.2 | 11.6 | 7.3 | 11.5 | 7.3 | 224.8 | 224.2 | 226.6 | 51.9 | 51.2 | 51.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 17978 | 1 | 33.9 | 121052.8 | 8481 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:38 | Normal | 584.5 | 585.1 | 537.1 | 501.5 | 9.7 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 224.8 | 224 | 226 | 44.2 | 43.8 | 44 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16866 | 1 | 33.8 | 121053.1 | 8481 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:39 | Normal | 580.6 | 583.1 | 546.4 | 507.7 | 11 | 7.4 | 10.6 | 7.1 | 225 | 224.8 | 226.2 | 48.7 | 48.2 | 48.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 20382 | 1 | 33.7 | 121053.5 | 8481 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:40 | Normal | 577.3 | 578.9 | 543.3 | 508.7 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.3 | 225 | 224 | 225.4 | 42.9 | 42.4 | 42.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16082 | 1 | 33.6 | 121053.8 | 8481 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:41 | Normal | 590 | 590.3 | 552.8 | 510.2 | 11.8 | 8.1 | 11.7 | 8 | 226.2 | 224.6 | 228 | 53 | 52.4 | 52.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22927 | 1 | 33.5 | 121054.1 | 8481 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:42 | Normal | 585.5 | 582.2 | 543.2 | 508.6 | 10.1 | 7 | 10.2 | 6.8 | 225.2 | 224.2 | 226.8 | 46.1 | 45.6 | 45.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17363 | 1 | 33.3 | 121054.4 | 8481 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:43 | Normal | 582.3 | 586.3 | 542.6 | 503 | 9.5 | 6.4 | 9.5 | 6.3 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 43.1 | 42.7 | 42.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 16457 | 1 | 33.3 | 121054.7 | 8481 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:44 | Normal | 577.7 | 583.3 | 544.5 | 510.9 | 9 | 6.1 | 9.1 | 6 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 41.5 | 41 | 41.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 15547 | 1 | 33.1 | 121055 | 8481 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:45 | Normal | 583.2 | 581.3 | 543.9 | 507.3 | 9.1 | 6.2 | 9.4 | 6.2 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 42.5 | 42.2 | 42.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15918 | 1 | 32.9 | 121055.2 | 8481 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:46 | Normal | 583.8 | 586.2 | 547.9 | 505.3 | 9.5 | 6.4 | 9.5 | 6.3 | 224.6 | 224.2 | 225 | 43.6 | 43.1 | 43.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16680 | 1 | 32.8 | 121055.5 | 8481 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:47 | Normal | 587.9 | 582.2 | 542.4 | 504.9 | 8.1 | 5.6 | 8.5 | 5.5 | 224.6 | 224 | 225.2 | 38.4 | 38.2 | 38.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14573 | 1 | 32.6 | 121055.7 | 8481 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:48 | Normal | 585 | 584.3 | 546.2 | 503.5 | 8 | 5.5 | 8.2 | 5.4 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14051 | 1 | 32.5 | 121056 | 8481 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:49 | Normal | 582.6 | 592 | 545.9 | 510.3 | 8.5 | 5.6 | 8.6 | 5.6 | 224.8 | 224 | 225 | 39.7 | 39.3 | 39.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14591 | 1 | 32.4 | 121056.2 | 8481 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:50 | Normal | 591.1 | 588.6 | 562.2 | 515.9 | 19.5 | 13 | 18.1 | 12.4 | 226.4 | 227 | 228.2 | 82.9 | 82.3 | 82.6 | 60 | 60 | 60.01 | 31605 | 1 | 32.3 | 121056.6 | 8481 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:51 | Normal | 584.3 | 584.8 | 545.4 | 507.8 | 8.1 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 224.8 | 223.4 | 225.4 | 37.4 | 37 | 37.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 14189 | 1 | 32.3 | 121056.9 | 8482 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:52 | Normal | 596.7 | 604.1 | 557.7 | 517 | 13.5 | 8.3 | 14.5 | 8.9 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 64.6 | 64 | 64.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17717 | 1 | 32.3 | 121057.1 | 8482 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:53 | Normal | 586.7 | 586.1 | 547.5 | 509.9 | 22.1 | 14.2 | 21.8 | 14 | 226.8 | 227 | 228.6 | 95.8 | 95.2 | 95.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 37212 | 1 | 32.3 | 121057.7 | 8482 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:54 | Normal | 591.1 | 582 | 538.6 | 506.9 | 20.6 | 13.3 | 20.3 | 12.8 | 226.4 | 226.6 | 228.6 | 89.5 | 88.9 | 89.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 33396 | 1 | 32.7 | 121058.3 | 8482 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:55 | Normal | 598.9 | 580 | 541.9 | 509.4 | 16.7 | 11.8 | 18.7 | 12 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 78.3 | 77.8 | 78.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32929 | 1 | 33.1 | 121058.8 | 8482 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:56 | Normal | 587.4 | 580.3 | 546 | 506.3 | 14.4 | 9.9 | 15.9 | 10 | 226.4 | 225 | 227.6 | 68.7 | 68.1 | 68.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 25873 | 1 | 33.3 | 121059.2 | 8482 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:57 | Normal | 593.8 | 574.5 | 552.5 | 513.2 | 15.8 | 10.5 | 17 | 10.5 | 226.2 | 225 | 226.4 | 72.9 | 72 | 72.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 23619 | 1 | 33.5 | 121059.6 | 8482 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:58 | Normal | 577.3 | 577.9 | 551.3 | 508.8 | 14.9 | 9.9 | 14.6 | 9.8 | 225.6 | 224.6 | 227 | 64.7 | 64.1 | 64.4 | 60 | 60.03 | 60 | 26481 | 1 | 33.6 | 121060.1 | 8482 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 11:59 | Normal | 571.4 | 576.9 | 540.5 | 503.9 | 20.8 | 13 | 20.7 | 13.1 | 226.6 | 226 | 229 | 87.1 | 86.4 | 86.8 | 59.99 | 60 | 60 | 35317 | 1 | 33.8 | 121060.6 | 8482 | 7 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:00 | Normal | 582.5 | 572.9 | 546.3 | 504.2 | 12.7 | 8.8 | 10.6 | 7.5 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 52.5 | 52.1 | 52.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25286 | 1 | 34 | 121061 | 8482 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3 | 2.8 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:01 | Normal | 560.6 | 570 | 524.1 | 493.6 | 5.8 | 4.1 | 6 | 4 | 223.2 | 223 | 224 | 25.3 | 24.8 | 25.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9679 | 1 | 34.1 | 121061.3 | 8482 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:02 | Normal | 556.8 | 569.1 | 529.5 | 488.8 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 23.5 | 23 | 23.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8822 | 1 | 34 | 121061.4 | 8482 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:03 | Normal | 553.9 | 565.3 | 531.6 | 493 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 22.9 | 22.4 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8544 | 1 | 33.8 | 121061.6 | 8482 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:04 | Normal | 562.5 | 566.1 | 526.5 | 489.7 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 223 | 223 | 224.6 | 22.2 | 21.8 | 22.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8279 | 1 | 33.5 | 121061.7 | 8482 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:05 | Normal | 571.5 | 576 | 527.2 | 493.7 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 3 | 224 | 222.6 | 224.8 | 21.4 | 21 | 21.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 8000 | 1 | 33.3 | 121061.9 | 8482 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:06 | Normal | 569.8 | 572.1 | 534.2 | 501.5 | 4.2 | 3 | 4.2 | 2.8 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 20.4 | 20 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7636 | 1 | 33 | 121062 | 8482 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:07 | Normal | 573.7 | 577 | 522.4 | 502.4 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 19.4 | 19 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7434 | 1 | 32.7 | 121062.1 | 8482 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:08 | Normal | 570.6 | 575 | 540 | 503.5 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 223 | 222.8 | 224.2 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7211 | 1 | 32.5 | 121062.2 | 8482 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:09 | Normal | 573.7 | 578.2 | 534.4 | 505.8 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 223.6 | 223 | 224.4 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7185 | 1 | 32.3 | 121062.4 | 8482 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:10 | Normal | 582.5 | 577 | 532.2 | 507.5 | 3.9 | 2.8 | 4 | 2.6 | 223.4 | 222.4 | 224 | 19.2 | 18.9 | 19.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7291 | 1 | 32.2 | 121062.5 | 8482 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:11 | Normal | 584.8 | 579.2 | 542.3 | 510.5 | 4 | 2.8 | 4 | 2.7 | 223.4 | 223 | 224 | 19.7 | 19.3 | 19.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7442 | 1 | 32 | 121062.6 | 8482 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:12 | Normal | 580.5 | 587 | 542.4 | 512.7 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 3.2 | 223.6 | 223 | 224.2 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8541 | 1 | 31.9 | 121062.7 | 8482 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:13 | Normal | 585 | 582.2 | 548.7 | 511 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.6 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10047 | 1 | 31.7 | 121062.9 | 8482 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:14 | Normal | 585.7 | 582.3 | 539 | 507.3 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.3 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8896 | 1 | 31.7 | 121063.1 | 8482 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:15 | Normal | 589.1 | 599.3 | 569.8 | 517.3 | 6.6 | 4.4 | 6.9 | 4.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 32.6 | 32.3 | 32.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10546 | 1 | 31.5 | 121063.2 | 8482 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:17 | Normal | 597.7 | 596.1 | 560.7 | 519.1 | 14.3 | 10 | 13.1 | 9.4 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 62 | 61.5 | 61.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29882 | 1 | 31.6 | 121064 | 8482 | 5 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4 | 3.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:18 | Normal | 594.4 | 598.9 | 554.6 | 512 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 5.2 | 224 | 223.4 | 225.6 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13539 | 1 | 31.8 | 121064.3 | 8482 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:19 | Normal | 584.7 | 592 | 553.2 | 514.6 | 7.8 | 5.3 | 8 | 5.2 | 224 | 223.6 | 224.6 | 36.4 | 36.1 | 36.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13657 | 1 | 31.9 | 121064.6 | 8482 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:20 | Normal | 594.6 | 592.1 | 565.8 | 523.2 | 11.7 | 7.8 | 12 | 7.8 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 53.6 | 53.3 | 53.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 20808 | 1 | 31.9 | 121064.9 | 8482 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:21 | Normal | 578.6 | 584 | 542.5 | 509.8 | 7.3 | 5 | 7.5 | 4.8 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 33.9 | 33.5 | 33.7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12688 | 1 | 32 | 121065.1 | 8482 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:22 | Normal | 586.4 | 586.6 | 548.7 | 508 | 7 | 4.8 | 7 | 4.7 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 32.9 | 32.6 | 32.8 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 12310 | 1 | 31.9 | 121065.3 | 8482 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:23 | Normal | 579.9 | 582.4 | 544 | 506.4 | 7.1 | 5 | 7 | 4.8 | 223.4 | 223 | 224.6 | 33.4 | 33 | 33.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12457 | 1 | 31.7 | 121065.5 | 8482 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:24 | Normal | 594.7 | 592.2 | 552.3 | 511.6 | 8.5 | 6 | 8.1 | 5.8 | 224.4 | 223.2 | 224.8 | 39.4 | 39.1 | 39.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 15450 | 1 | 31.6 | 121065.8 | 8482 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:25 | Normal | 575.6 | 590.4 | 550.1 | 514.5 | 7.3 | 5 | 7.1 | 4.9 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 12872 | 1 | 31.6 | 121066 | 8482 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:26 | Normal | 586.9 | 583.3 | 551.5 | 510.9 | 7.5 | 5.1 | 7.3 | 5 | 224 | 222.6 | 224 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13087 | 1 | 31.5 | 121066.2 | 8482 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:27 | Normal | 588.7 | 581.1 | 546.7 | 511.2 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 5.1 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 35.3 | 35 | 35.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13350 | 1 | 31.4 | 121066.4 | 8482 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:28 | Normal | 587.9 | 587.3 | 539.9 | 511.3 | 7.4 | 5.1 | 7.5 | 5 | 223.8 | 223 | 225 | 35.2 | 34.7 | 35.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 13223 | 1 | 31.3 | 121066.6 | 8482 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:29 | Normal | 590.6 | 585.3 | 554.6 | 514.9 | 7.2 | 5 | 7.2 | 4.9 | 224 | 223.2 | 225.2 | 34.4 | 33.9 | 34.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12905 | 1 | 31.3 | 121066.9 | 8482 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:30 | Normal | 588.6 | 588.1 | 543.7 | 508 | 7 | 4.9 | 7.1 | 4.8 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 33.5 | 33 | 33.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12588 | 1 | 31.2 | 121067.1 | 8482 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:31 | Normal | 588.1 | 587.4 | 543.2 | 506.6 | 7 | 4.9 | 7 | 4.8 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 33.5 | 33.1 | 33.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12494 | 1 | 31.1 | 121067.3 | 8482 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:32 | Normal | 588.3 | 589 | 555 | 511.7 | 8.1 | 5.6 | 9.3 | 6 | 224.6 | 223.4 | 224.4 | 39.7 | 39.4 | 39.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15957 | 1 | 31 | 121067.5 | 8482 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:33 | Normal | 588.9 | 580.3 | 551.3 | 509.7 | 6.9 | 4.8 | 7 | 4.7 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12201 | 1 | 31 | 121067.7 | 8482 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:34 | Normal | 580.8 | 592.2 | 552.9 | 518.2 | 8.5 | 5.7 | 8.6 | 5.6 | 223 | 224 | 225.2 | 39.8 | 39.4 | 39.7 | 60 | 60 | 60 | 14375 | 1 | 30.9 | 121067.9 | 8482 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:35 | Normal | 586.6 | 580.2 | 535.2 | 512.7 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | 4.5 | 224 | 223.2 | 224.8 | 31.2 | 30.7 | 31.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11751 | 1 | 30.9 | 121068.1 | 8482 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:36 | Normal | 592.6 | 585.2 | 550.3 | 517.7 | 7.3 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 34.8 | 34.3 | 34.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12758 | 1 | 30.9 | 121068.3 | 8482 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:37 | Normal | 584.9 | 589.2 | 542.5 | 509.9 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 33.3 | 32.8 | 33.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12766 | 1 | 30.8 | 121068.6 | 8482 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:38 | Normal | 582 | 584.4 | 551.7 | 511.1 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 4.4 | 224 | 223.2 | 225.2 | 31 | 30.6 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11359 | 1 | 30.7 | 121068.8 | 8482 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:39 | Normal | 582 | 591 | 540.5 | 510.8 | 6.8 | 4.7 | 6.8 | 4.5 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12050 | 1 | 30.7 | 121069 | 8482 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:40 | Normal | 600.5 | 596 | 559.6 | 523.1 | 15.5 | 10.8 | 14.1 | 10.3 | 225 | 225 | 226.4 | 66.1 | 65.8 | 65.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 32336 | 1 | 30.7 | 121069.3 | 8482 | 5.5 | 4.2 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:41 | Normal | 571.8 | 586.2 | 546.8 | 500.1 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | 4 | 223 | 223 | 224 | 27.6 | 27.3 | 27.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 10409 | 1 | 30.7 | 121069.5 | 8482 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:42 | Normal | 577.1 | 578.2 | 544.4 | 505.8 | 5.7 | 4 | 5.8 | 3.9 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 27.3 | 26.9 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10193 | 1 | 30.7 | 121069.7 | 8482 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:43 | Normal | 577 | 579.3 | 545.6 | 502.9 | 5.6 | 4 | 5.6 | 3.8 | 223 | 223 | 224.2 | 27.2 | 26.8 | 27 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10154 | 1 | 30.6 | 121069.9 | 8482 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:44 | Normal | 568.6 | 577.2 | 537.9 | 503 | 5.7 | 4 | 5.6 | 3.9 | 222.6 | 222.8 | 224 | 27.1 | 26.7 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10123 | 1 | 30.6 | 121070.1 | 8482 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:45 | Normal | 584.6 | 577.2 | 542.7 | 508.1 | 5.7 | 4 | 5.6 | 3.9 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 27.3 | 27 | 27.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10212 | 1 | 30.5 | 121070.2 | 8482 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:46 | Normal | 585.7 | 583 | 552 | 510.4 | 5.9 | 4.1 | 5.8 | 4 | 223.4 | 223 | 224 | 28.6 | 28.1 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10563 | 1 | 30.5 | 121070.4 | 8482 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:47 | Normal | 581.3 | 600.8 | 532.5 | 521.7 | 14.6 | 9 | 14.1 | 8.9 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 64.5 | 64.2 | 64.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 21123 | 1 | 30.4 | 121070.6 | 8482 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:48 | Normal | 602.7 | 615.7 | 556.8 | 535 | 10.3 | 6.5 | 11.3 | 7 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 47.3 | 45.1 | 47.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16358 | 1 | 30.5 | 121071 | 8482 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:49 | Normal | 580.7 | 590.1 | 542.2 | 512.7 | 7 | 4.8 | 7 | 4.6 | 223.8 | 223 | 224.8 | 32.7 | 32.2 | 32.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12160 | 1 | 30.6 | 121071.2 | 8482 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:50 | Normal | 582.8 | 590.2 | 544.4 | 518.8 | 8.1 | 5.6 | 7.8 | 5.2 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 37.1 | 36.6 | 37 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15135 | 1 | 30.6 | 121071.5 | 8482 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:51 | Normal | 581.5 | 582 | 538.4 | 501.8 | 6.6 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 223.4 | 223.2 | 224 | 31.2 | 30.7 | 31 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 11611 | 1 | 30.6 | 121071.7 | 8483 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:52 | Normal | 579.2 | 590.7 | 540.3 | 508.8 | 9.4 | 6.2 | 9.1 | 6 | 225 | 223.2 | 225 | 42.8 | 42.5 | 42.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14725 | 1 | 30.6 | 121071.9 | 8483 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:53 | Normal | 585.4 | 580 | 548.4 | 514.8 | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 4.3 | 223.2 | 223 | 225 | 29.7 | 29.2 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13120 | 1 | 30.6 | 121072.2 | 8483 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:54 | Normal | 575.6 | 575.9 | 543 | 505.4 | 5.8 | 4 | 5.8 | 4 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 27.7 | 27.3 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10377 | 1 | 30.6 | 121072.4 | 8483 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:55 | Normal | 576.9 | 585.2 | 542.5 | 503.9 | 5.7 | 4 | 5.7 | 3.8 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 27.1 | 26.7 | 27 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10165 | 1 | 30.6 | 121072.6 | 8483 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:56 | Normal | 574.9 | 579.4 | 543.7 | 508 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 223 | 223.4 | 224.2 | 26.2 | 26 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9870 | 1 | 30.5 | 121072.7 | 8483 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:57 | Normal | 572.5 | 576 | 541.5 | 511.9 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 223.6 | 223.2 | 225 | 25.4 | 24.9 | 25.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9511 | 1 | 30.4 | 121072.9 | 8483 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:58 | Normal | 570.5 | 583 | 547.5 | 507.1 | 5.1 | 3.6 | 5 | 3.4 | 223.2 | 223 | 225 | 24.5 | 24 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9183 | 1 | 30.3 | 121073 | 8483 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 12:59 | Normal | 576.2 | 582.4 | 538.6 | 504.9 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 223.8 | 222.8 | 224.2 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 8792 | 1 | 30.3 | 121073.2 | 8483 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:00 | Normal | 566.4 | 580.3 | 543.6 | 505 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 22.9 | 22.6 | 22.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8527 | 1 | 30.2 | 121073.3 | 8483 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:01 | Normal | 580.9 | 585.1 | 542.6 | 506.9 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 222.8 | 223 | 224 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8476 | 1 | 30.1 | 121073.5 | 8483 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:02 | Normal | 578.1 | 584.2 | 548.6 | 501 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 3.2 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 23 | 22.5 | 22.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8535 | 1 | 30 | 121073.6 | 8483 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:03 | Normal | 579.5 | 580.6 | 543.6 | 504.7 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 23.2 | 22.8 | 23.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8614 | 1 | 30 | 121073.8 | 8483 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:04 | Normal | 587.7 | 584.3 | 545.6 | 511.9 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 223 | 223 | 224 | 23.8 | 23.3 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8811 | 1 | 30 | 121073.9 | 8483 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:05 | Normal | 584.6 | 586.1 | 539.9 | 506.2 | 5 | 3.5 | 5 | 3.3 | 223.6 | 222.4 | 223.8 | 24.3 | 23.7 | 24.1 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 8957 | 1 | 29.9 | 121074.1 | 8483 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:06 | Normal | 584 | 583.4 | 533.6 | 507 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 223 | 223.2 | 225.2 | 25 | 24.4 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 9258 | 1 | 29.9 | 121074.2 | 8483 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:07 | Normal | 598.1 | 593.3 | 538.4 | 519.9 | 7.2 | 5 | 6.8 | 4.5 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10971 | 1 | 29.8 | 121074.4 | 8483 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:08 | Normal | 586.7 | 587.1 | 539.6 | 514 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 25.3 | 24.8 | 25.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9557 | 1 | 29.8 | 121074.6 | 8483 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:09 | Normal | 588.2 | 589.6 | 548.8 | 510 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9891 | 1 | 29.8 | 121074.8 | 8483 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:10 | Normal | 585.5 | 583.8 | 550 | 517.3 | 5.8 | 4 | 5.6 | 3.7 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 60 | 60.02 | 60 | 10038 | 1 | 29.8 | 121074.9 | 8483 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:11 | Normal | 596.1 | 596.4 | 552.7 | 511.1 | 10.3 | 6.5 | 9.6 | 6 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 46.6 | 46.1 | 46.4 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 13669 | 1 | 29.7 | 121075.1 | 8483 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:12 | Normal | 596.8 | 600.7 | 534.6 | 524.2 | 18.9 | 12.1 | 18 | 11.8 | 225.6 | 226.4 | 228 | 81 | 80.5 | 80.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31343 | 1 | 29.8 | 121075.6 | 8483 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:13 | Normal | 582.8 | 585.3 | 536.3 | 519.7 | 6 | 4.2 | 6.1 | 4 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 27.2 | 26.8 | 27.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11126 | 1 | 30.2 | 121075.9 | 8483 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:14 | Normal | 590.1 | 604.4 | 542.2 | 525.5 | 11 | 6.8 | 9.7 | 6.1 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 48.2 | 47.7 | 48.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17044 | 1 | 30.3 | 121076.2 | 8483 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:15 | Normal | 595.9 | 598.3 | 525 | 519.4 | 17.5 | 11.3 | 17.1 | 11 | 225 | 225.6 | 227.4 | 75.2 | 74.6 | 75 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 29888 | 1 | 30.5 | 121076.6 | 8483 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:16 | Normal | 586.4 | 590 | 541.3 | 517.7 | 8.1 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 224 | 224.2 | 225 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 59.98 | 60 | 60 | 13431 | 1 | 30.7 | 121076.9 | 8483 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:17 | Normal | 592 | 598.4 | 534.2 | 514.5 | 17.1 | 11 | 16.2 | 10.7 | 226.2 | 226.2 | 227 | 73.3 | 72.7 | 73.1 | 60 | 59.97 | 60 | 27433 | 1 | 30.8 | 121077.2 | 8483 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.4 | 4.2 | 5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:18 | Normal | 588 | 589.4 | 526 | 520.3 | 16.1 | 10.4 | 15.5 | 9.9 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 68.9 | 68.3 | 68.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 26452 | 1 | 31.1 | 121077.7 | 8483 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:19 | Normal | 581.7 | 591 | 514.3 | 515.7 | 15.6 | 10 | 15.2 | 9.7 | 225.6 | 225 | 226.4 | 66.5 | 66.1 | 66.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25529 | 1 | 31.3 | 121078.1 | 8483 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:20 | Normal | 580.9 | 587.2 | 519.1 | 513.6 | 15.5 | 9.9 | 14.8 | 9.5 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 65.1 | 64.7 | 64.9 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 24920 | 1 | 31.6 | 121078.5 | 8483 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:21 | Normal | 585 | 586.4 | 513.3 | 509.7 | 15.1 | 9.7 | 14.6 | 9.4 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 63.9 | 63.5 | 63.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24486 | 1 | 31.9 | 121078.9 | 8483 | 5 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:22 | Normal | 580.5 | 587.9 | 513.1 | 506.4 | 14.9 | 9.6 | 14.4 | 9.3 | 224.8 | 224.6 | 226.4 | 62.5 | 61.9 | 62.4 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 23976 | 1 | 32.1 | 121079.3 | 8483 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4 | 4.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:23 | Normal | 583.8 | 578.2 | 513.5 | 509.8 | 14.6 | 9.5 | 14.3 | 9 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 61.6 | 61.1 | 61.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 23630 | 1 | 32.3 | 121079.7 | 8483 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:24 | Normal | 581.8 | 585.1 | 506.7 | 505.1 | 14.3 | 9.2 | 14.2 | 8.9 | 225.4 | 224.8 | 226 | 60.8 | 60.2 | 60.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 23244 | 1 | 32.5 | 121080.1 | 8483 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:25 | Normal | 577.8 | 577.3 | 510.8 | 504.3 | 14.3 | 9.2 | 13.7 | 8.8 | 225.2 | 225 | 226.2 | 59.8 | 59.2 | 59.6 | 59.99 | 60 | 60 | 22809 | 1 | 32.7 | 121080.5 | 8483 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.6 | 0.6 | 3.9 | 4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:26 | Normal | 576.6 | 577.9 | 515.6 | 504.9 | 14.1 | 9.1 | 13.5 | 8.6 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 59 | 58.5 | 59 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 22537 | 1 | 32.8 | 121080.9 | 8483 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:27 | Normal | 571.9 | 573.3 | 496.1 | 507.5 | 14 | 9 | 13.6 | 8.6 | 224.6 | 224.8 | 226 | 58.1 | 57.8 | 58 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22155 | 1 | 32.9 | 121081.2 | 8483 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:28 | Normal | 572 | 579.3 | 507.8 | 510.7 | 13.7 | 8.8 | 13.1 | 8.5 | 225 | 224.2 | 226 | 57.3 | 56.9 | 57.3 | 60 | 60.01 | 60 | 21887 | 1 | 33.1 | 121081.6 | 8483 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:29 | Normal | 575.8 | 575.2 | 499.6 | 509 | 13.6 | 8.7 | 13 | 8.4 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 56.4 | 56 | 56.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 21604 | 1 | 33.2 | 121082 | 8483 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:30 | Normal | 575.9 | 577.2 | 500 | 503.3 | 13.6 | 8.6 | 12.9 | 8.4 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 56.6 | 56 | 56.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21450 | 1 | 33.2 | 121082.3 | 8483 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:31 | Normal | 575.1 | 575.3 | 503.1 | 506.6 | 13.5 | 8.7 | 12.8 | 8.3 | 224.8 | 225 | 226.4 | 56.1 | 55.5 | 56 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 21371 | 1 | 33.4 | 121082.7 | 8483 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:32 | Normal | 569.8 | 580.1 | 501.7 | 506 | 13.4 | 8.6 | 12.8 | 8.1 | 225 | 224.8 | 225.8 | 55.5 | 54.9 | 55.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21150 | 1 | 33.4 | 121083 | 8483 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:33 | Normal | 577.8 | 579.2 | 501.1 | 507.5 | 13.3 | 8.6 | 12.8 | 8.2 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 55.5 | 55 | 55.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 21089 | 1 | 33.5 | 121083.4 | 8483 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:34 | Normal | 580 | 583.8 | 499.3 | 507.9 | 13.2 | 8.5 | 12.8 | 8.1 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 55.2 | 54.6 | 55.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20969 | 1 | 33.6 | 121083.7 | 8483 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:35 | Normal | 578.6 | 581.9 | 501.3 | 504.6 | 13.1 | 8.4 | 12.6 | 8.1 | 224.4 | 225 | 225.6 | 54.8 | 54.4 | 54.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20889 | 1 | 33.6 | 121084.1 | 8483 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:36 | Normal | 577.8 | 577.2 | 501.2 | 504.6 | 13.1 | 8.5 | 12.5 | 8.1 | 225 | 224.8 | 225.4 | 54.9 | 54.1 | 54.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20800 | 1 | 33.7 | 121084.4 | 8483 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:38 | Normal | 575 | 579.4 | 498.6 | 510 | 13 | 8.4 | 12.4 | 8 | 225 | 224.6 | 225.8 | 54 | 53.6 | 53.9 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 20558 | 1 | 33.7 | 121084.9 | 8483 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:38 | Normal | 583 | 578.3 | 488.6 | 507.9 | 12.7 | 8.3 | 12.4 | 7.8 | 224.4 | 224.8 | 226 | 53.4 | 53 | 53.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 20413 | 1 | 33.7 | 121085.1 | 8483 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:39 | Normal | 579.7 | 577.1 | 506.9 | 509.2 | 12.8 | 8.3 | 12.1 | 8 | 225 | 224.6 | 226 | 53.5 | 53.1 | 53.5 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 20394 | 1 | 33.7 | 121085.5 | 8483 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:40 | Normal | 575.9 | 587.3 | 510 | 509.2 | 12.9 | 8.2 | 11.6 | 7.9 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 20141 | 1 | 33.8 | 121085.8 | 8483 | 4.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:41 | Normal | 580.1 | 581.5 | 486.3 | 504.6 | 12.8 | 8.2 | 12.3 | 7.9 | 224 | 224.6 | 226 | 52.8 | 52.4 | 52.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20149 | 1 | 33.9 | 121086.1 | 8483 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:42 | Normal | 583.3 | 582.6 | 482.2 | 504.6 | 12.6 | 8.2 | 12.2 | 7.8 | 224.6 | 225 | 225.2 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 20022 | 1 | 33.9 | 121086.5 | 8483 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:43 | Normal | 578.6 | 585 | 487.5 | 507.9 | 12.6 | 8.1 | 12.1 | 7.8 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 52.5 | 51.9 | 52.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19921 | 1 | 33.9 | 121086.8 | 8483 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:44 | Normal | 581.8 | 578.2 | 480.3 | 507.7 | 12.5 | 8.1 | 12.1 | 7.7 | 224.6 | 224.4 | 226.4 | 51.8 | 51.5 | 51.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19781 | 1 | 33.9 | 121087.1 | 8483 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:45 | Normal | 574.9 | 584.2 | 482.3 | 509.6 | 12.5 | 7.9 | 12 | 7.6 | 225 | 224.8 | 225.4 | 51.3 | 50.8 | 51.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 19515 | 1 | 34 | 121087.5 | 8483 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0 | 4 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:46 | Normal | 576.8 | 581.2 | 487.4 | 511.8 | 12.4 | 8 | 11.8 | 7.6 | 224.8 | 223.8 | 226 | 51.1 | 50.7 | 51.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19389 | 1 | 34 | 121087.8 | 8483 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:47 | Normal | 580.1 | 584.5 | 487.7 | 510.2 | 12.3 | 7.8 | 11.9 | 7.6 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 51 | 50.6 | 50.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19416 | 1 | 34 | 121088.1 | 8483 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:48 | Normal | 580.7 | 586 | 482.6 | 509 | 12.3 | 7.8 | 11.7 | 7.6 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 50.7 | 50.2 | 50.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 19248 | 1 | 34 | 121088.4 | 8483 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3 | 3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:49 | Normal | 577.4 | 583.8 | 486.7 | 511.1 | 12.3 | 7.8 | 11.6 | 7.5 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 50.7 | 50.3 | 50.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19214 | 1 | 34 | 121088.8 | 8483 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:50 | Normal | 576.8 | 584.2 | 476.3 | 512.6 | 12.5 | 7.9 | 11.9 | 7.6 | 224 | 224.4 | 226.2 | 51.2 | 50.8 | 51.1 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 19415 | 1 | 34 | 121089.1 | 8483 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:51 | Normal | 583.8 | 584.1 | 473.7 | 508.8 | 12.3 | 7.8 | 11.7 | 7.6 | 224 | 224 | 225 | 50.8 | 50.3 | 50.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 19348 | 1 | 34 | 121089.4 | 8484 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:52 | Normal | 585.9 | 584.3 | 460 | 513.3 | 12.3 | 8 | 12.1 | 7.6 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 50.9 | 50.3 | 50.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 19215 | 1 | 34.1 | 121089.7 | 8484 | 4 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 3.4 | 0 | 4 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:53 | Normal | 578.8 | 587.9 | 479.5 | 506.7 | 12.4 | 8 | 11.5 | 7.6 | 224.8 | 223.6 | 225 | 50.8 | 50.3 | 50.7 | 60.01 | 60 | 60 | 19410 | 1 | 34.1 | 121090.1 | 8484 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:54 | Normal | 584.8 | 580.1 | 469.2 | 511.3 | 12.5 | 8.1 | 11.8 | 7.7 | 225 | 224 | 226.6 | 51.6 | 51 | 51.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19609 | 1 | 34 | 121090.4 | 8484 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:55 | Normal | 585.7 | 584 | 475.9 | 506.2 | 10.5 | 6.5 | 10 | 6.3 | 224 | 223.4 | 226 | 44.1 | 43.8 | 44 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16674 | 1 | 34.1 | 121090.7 | 8484 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:56 | Normal | 578 | 578.3 | 477.1 | 510.3 | 12.2 | 7.7 | 11.1 | 7.3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 49.7 | 49.2 | 49.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17874 | 1 | 34.1 | 121091 | 8484 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3 | 0 | 3.6 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:57 | Normal | 582.6 | 586.1 | 467.9 | 514.3 | 11.2 | 7.4 | 10.9 | 7.1 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 45.6 | 45.3 | 45.5 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 19667 | 1 | 34.1 | 121091.4 | 8484 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:58 | Normal | 584.4 | 584.9 | 456.8 | 508.1 | 12.5 | 8.1 | 12.4 | 8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 20623 | 1 | 34.1 | 121091.7 | 8484 | 4.1 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.7 | 3.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 13:59 | Normal | 586 | 587.3 | 467.6 | 516.1 | 12.3 | 7.8 | 12 | 7.3 | 225.2 | 223.2 | 225 | 51.1 | 50.5 | 51 | 60.01 | 60 | 60 | 19622 | 1 | 34.1 | 121092 | 8484 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:00 | Normal | 580.3 | 585.7 | 458.2 | 505.9 | 14 | 9 | 13.6 | 8.8 | 225 | 223.8 | 226.2 | 57.1 | 56.6 | 56.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21954 | 1 | 34.1 | 121092.3 | 8484 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4 | 3.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:01 | Normal | 591.6 | 584.8 | 445.6 | 505 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 4.8 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 34.8 | 34.3 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8571 | 1 | 34.1 | 121092.5 | 8484 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:02 | Normal | 560.9 | 564.1 | 463.4 | 495.8 | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 17.1 | 16.7 | 17 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6514 | 1 | 34 | 121092.7 | 8484 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:03 | Normal | 572.6 | 568 | 522.4 | 500.8 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 222.2 | 222 | 223.4 | 18.3 | 17.8 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6788 | 1 | 33.9 | 121092.8 | 8484 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:04 | Normal | 591.8 | 574.3 | 545.2 | 514.6 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 222.8 | 222 | 224 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8297 | 1 | 33.6 | 121092.9 | 8484 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:05 | Normal | 569 | 573.3 | 535.2 | 501.4 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 19.4 | 19 | 19.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 7352 | 1 | 33.5 | 121093.1 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:06 | Normal | 571.9 | 574.3 | 542.2 | 503.5 | 4.1 | 3 | 3.7 | 2.8 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7476 | 1 | 33.3 | 121093.2 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:07 | Normal | 569.9 | 573.3 | 535.7 | 501.7 | 4.1 | 3 | 3.8 | 2.7 | 222 | 221.6 | 223.4 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7422 | 1 | 33.2 | 121093.3 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:08 | Normal | 578 | 585.2 | 545.7 | 503 | 4.1 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7438 | 1 | 33 | 121093.4 | 8484 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:09 | Normal | 600.6 | 598 | 520.7 | 509.2 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 24.8 | 24.2 | 24.5 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 11731 | 1 | 32.8 | 121093.6 | 8484 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:10 | Normal | 574.4 | 586 | 550 | 504.7 | 4.3 | 3 | 3.8 | 2.9 | 222.4 | 222.8 | 224 | 20.5 | 20 | 20.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 7612 | 1 | 32.7 | 121093.7 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:11 | Normal | 575.6 | 583.1 | 545.2 | 508.6 | 4.4 | 3.1 | 4 | 2.9 | 222.6 | 222 | 223.6 | 21 | 20.5 | 20.8 | 59.9 | 59.86 | 59.9 | 7758 | 1 | 32.6 | 121093.8 | 8484 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:12 | Normal | 585.7 | 588.3 | 552 | 504.2 | 4.4 | 3.1 | 4 | 3 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 21.5 | 20.8 | 21.4 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 7822 | 1 | 32.5 | 121094 | 8484 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:13 | Normal | 582.8 | 581.2 | 549.7 | 503.2 | 4.3 | 3 | 3.9 | 2.8 | 222.4 | 222 | 223.4 | 20.7 | 20.2 | 20.6 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 7701 | 1 | 32.4 | 121094.1 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:14 | Normal | 585.1 | 590.2 | 547.3 | 505.9 | 4.3 | 3 | 3.9 | 2.9 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 20.5 | 20.1 | 20.4 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 7643 | 1 | 32.3 | 121094.2 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:15 | Normal | 583.8 | 584.2 | 544.3 | 509.8 | 4.3 | 3 | 3.9 | 2.8 | 222.8 | 222 | 223.6 | 20.4 | 20 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60 | 7582 | 1 | 32.2 | 121094.4 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:16 | Normal | 578.4 | 587.1 | 552.3 | 508.5 | 4.3 | 3 | 3.8 | 2.8 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 20.3 | 20 | 20.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7574 | 1 | 32.1 | 121094.5 | 8484 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:17 | Normal | 589.6 | 589.1 | 547.1 | 508.1 | 4.5 | 3.1 | 3.8 | 3 | 222.6 | 222.4 | 224 | 21.1 | 20.8 | 20.9 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 7768 | 1 | 32 | 121094.6 | 8484 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:18 | Normal | 592.7 | 602.1 | 479.7 | 516.1 | 6.6 | 4.4 | 5.7 | 4.3 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 29.7 | 29.3 | 29.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 10749 | 1 | 32 | 121094.8 | 8484 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:19 | Normal | 593.7 | 595.2 | 449.5 | 525.9 | 8.6 | 5.8 | 8.6 | 6 | 223.2 | 223 | 224.4 | 38.2 | 37.8 | 38.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14212 | 1 | 31.9 | 121095 | 8484 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:20 | Normal | 580 | 587.2 | 452.5 | 519.8 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 2.9 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 20.5 | 20.1 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8186 | 1 | 31.9 | 121095.2 | 8484 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:21 | Normal | 586.5 | 593 | 451.9 | 514.3 | 6 | 4.1 | 5.6 | 3.9 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 27 | 26.5 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9797 | 1 | 31.8 | 121095.3 | 8484 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:22 | Normal | 582.7 | 582.3 | 483 | 510.3 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 17.8 | 17.3 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6751 | 1 | 31.7 | 121095.4 | 8484 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:23 | Normal | 581.8 | 590.2 | 500.1 | 510.5 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6370 | 1 | 31.6 | 121095.5 | 8484 | 1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:24 | Normal | 579.6 | 586.9 | 537.7 | 506.7 | 3.4 | 2.5 | 3 | 2.3 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6265 | 1 | 31.6 | 121095.6 | 8484 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:25 | Normal | 587.9 | 588.1 | 536.4 | 502.6 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6255 | 1 | 31.5 | 121095.8 | 8484 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:26 | Normal | 581.8 | 587.3 | 530.8 | 504.2 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 15.7 | 15.3 | 15.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5995 | 1 | 31.4 | 121095.9 | 8484 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:27 | Normal | 582.7 | 581.1 | 541.3 | 507.7 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 221.4 | 221.8 | 223 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5693 | 1 | 31.4 | 121096 | 8484 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:28 | Normal | 583.3 | 583.1 | 533.9 | 515.7 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 5869 | 1 | 31.3 | 121096 | 8484 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:29 | Normal | 589.4 | 589.7 | 524.5 | 513.4 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6017 | 1 | 31.2 | 121096.1 | 8484 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:30 | Normal | 582.9 | 591.3 | 524.4 | 505.8 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 16.1 | 15.6 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6056 | 1 | 31.2 | 121096.2 | 8484 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:31 | Normal | 579.4 | 595.2 | 541.5 | 518.6 | 3.6 | 2.7 | 3 | 2.4 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6460 | 1 | 31.1 | 121096.4 | 8484 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:32 | Normal | 578.7 | 594 | 483.2 | 513.6 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 222 | 221.4 | 222.8 | 19.5 | 19.1 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6901 | 1 | 31 | 121096.5 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:33 | Normal | 589.9 | 605.3 | 501 | 525.5 | 4.5 | 3.2 | 4 | 3.1 | 222.6 | 221.8 | 223.2 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10429 | 1 | 31 | 121096.6 | 8484 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:34 | Normal | 585.8 | 594.2 | 500.9 | 504.6 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 222 | 222.6 | 223.8 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6773 | 1 | 30.9 | 121096.7 | 8484 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:35 | Normal | 587.1 | 587.3 | 544.3 | 509.5 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 17.2 | 17 | 17.2 | 60.01 | 60 | 60 | 6541 | 1 | 30.9 | 121096.8 | 8484 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:36 | Normal | 583.6 | 585.2 | 552.5 | 512.8 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 222 | 221.8 | 223 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6456 | 1 | 30.9 | 121096.9 | 8484 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:37 | Normal | 586 | 589.3 | 555.7 | 515 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 17.4 | 16.9 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6549 | 1 | 30.8 | 121097.1 | 8484 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:38 | Normal | 584.9 | 594.3 | 549.3 | 511.6 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 222 | 221.6 | 222.8 | 17.8 | 17.4 | 17.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6694 | 1 | 30.8 | 121097.2 | 8484 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:39 | Normal | 586.5 | 588.8 | 547.2 | 510.6 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 222.2 | 221.2 | 222.6 | 18.8 | 18.3 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7031 | 1 | 30.6 | 121097.3 | 8484 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:40 | Normal | 586.7 | 586.2 | 559.3 | 515.8 | 4 | 3 | 3.4 | 2.8 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7387 | 1 | 30.6 | 121097.4 | 8484 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:41 | Normal | 578 | 592.2 | 515.7 | 523.3 | 7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 222.6 | 222.2 | 223 | 30.1 | 29.5 | 29.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10558 | 1 | 30.6 | 121097.5 | 8484 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:42 | Normal | 564.9 | 592.3 | 512.4 | 519.8 | 4.5 | 3.1 | 4.1 | 3 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 21.1 | 20.6 | 21.1 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 8392 | 1 | 30.6 | 121097.7 | 8484 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:43 | Normal | 573.5 | 594.3 | 518.3 | 519.7 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 222.6 | 221.2 | 223.4 | 23 | 22.5 | 22.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8413 | 1 | 30.6 | 121097.8 | 8484 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:44 | Normal | 577.5 | 588 | 550.9 | 513.7 | 4.1 | 3 | 3.8 | 2.8 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 20 | 19.6 | 20 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7453 | 1 | 30.5 | 121097.9 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:45 | Normal | 583 | 588.3 | 552.2 | 513.4 | 4.1 | 3 | 3.7 | 2.8 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 7509 | 1 | 30.4 | 121098.1 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:46 | Normal | 587.7 | 583.2 | 553.2 | 513.5 | 4.1 | 3 | 3.7 | 2.8 | 222 | 221.4 | 223.2 | 20 | 19.5 | 19.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 7447 | 1 | 30.4 | 121098.2 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:47 | Normal | 589.7 | 588 | 558.1 | 513.4 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 20.4 | 19.9 | 20.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7582 | 1 | 30.4 | 121098.3 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:48 | Normal | 585.6 | 597.1 | 564.2 | 520.6 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 21.7 | 21.1 | 21.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7732 | 1 | 30.4 | 121098.4 | 8484 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:49 | Normal | 559.5 | 590.3 | 563.3 | 513.6 | 4.1 | 3 | 3.5 | 2.8 | 222 | 221.2 | 223 | 19.9 | 19.3 | 19.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7528 | 1 | 30.3 | 121098.6 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:50 | Normal | 579.5 | 588.9 | 559.8 | 513.6 | 4 | 3 | 3.4 | 2.8 | 222 | 222 | 223 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 7390 | 1 | 30.3 | 121098.7 | 8484 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:51 | Normal | 588.6 | 581 | 558.2 | 517.7 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 18.8 | 18.4 | 18.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7337 | 1 | 30.3 | 121098.8 | 8485 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:52 | Normal | 589.8 | 592.2 | 562.4 | 516.7 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 221.6 | 221.4 | 223 | 18.5 | 17.9 | 18.3 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 6945 | 1 | 30.2 | 121098.9 | 8485 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:53 | Normal | 585.8 | 585.5 | 561.2 | 508.5 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 18.8 | 18.4 | 18.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7041 | 1 | 30.3 | 121099.1 | 8485 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:54 | Normal | 588 | 584.4 | 551.6 | 508.7 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7083 | 1 | 30.2 | 121099.2 | 8485 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:55 | Normal | 583 | 586.2 | 556.2 | 507.4 | 4 | 3 | 3.3 | 2.8 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 19.2 | 18.8 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7203 | 1 | 30.2 | 121099.3 | 8485 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:56 | Normal | 592.1 | 589.2 | 560.8 | 518.3 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 221.4 | 221 | 223 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7462 | 1 | 30.2 | 121099.4 | 8485 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:57 | Normal | 539.8 | 599.3 | 556.1 | 524.4 | 6.5 | 4.4 | 3.5 | 4 | 222 | 222 | 223.4 | 25.9 | 25.6 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10109 | 1 | 30.2 | 121099.6 | 8485 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:58 | Normal | 541.8 | 595.2 | 516.1 | 509.6 | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 21.9 | 21.5 | 21.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8816 | 1 | 30.2 | 121099.7 | 8485 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 14:59 | Normal | 554.5 | 587.9 | 469 | 509.6 | 4.3 | 3.1 | 4 | 2.9 | 222 | 221.2 | 223.4 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7479 | 1 | 30.2 | 121099.8 | 8485 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:00 | Normal | 569 | 602.6 | 513.3 | 520.5 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 24.4 | 23.8 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8137 | 1 | 30.2 | 121100 | 8485 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:01 | Normal | 567.8 | 590.2 | 503.9 | 515.3 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 3 | 222 | 221.6 | 223.4 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7761 | 1 | 30.2 | 121100.1 | 8485 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:02 | Normal | 560.7 | 592.3 | 493.3 | 516.8 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 222 | 222 | 223.8 | 20 | 19.6 | 20 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 7525 | 1 | 30.1 | 121100.2 | 8485 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:03 | Normal | 537.4 | 590.3 | 456.4 | 524.4 | 5.7 | 4 | 4.5 | 3.6 | 222 | 222 | 223.2 | 24.5 | 24.1 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8091 | 1 | 30.2 | 121100.4 | 8485 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:04 | Normal | 519.4 | 605.4 | 428 | 512.3 | 10.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 223 | 223 | 224.8 | 37.8 | 37.5 | 37.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14186 | 1 | 30.2 | 121100.6 | 8485 | 3.5 | 3 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:05 | Normal | 518.5 | 598.3 | 429.4 | 505.7 | 9.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 223.2 | 222.2 | 225 | 36.8 | 36.4 | 36.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13807 | 1 | 30.3 | 121100.8 | 8485 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:06 | Normal | 514.8 | 592.4 | 432.8 | 503.1 | 10 | 6.4 | 6.3 | 6 | 223 | 222.2 | 223.8 | 36.7 | 36.2 | 36.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13694 | 1 | 30.3 | 121101 | 8485 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:07 | Normal | 513.5 | 604.1 | 430.3 | 496.7 | 10 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 37 | 36.5 | 37 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13791 | 1 | 30.4 | 121101.3 | 8485 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:08 | Normal | 512.8 | 596.7 | 414.8 | 496.2 | 10.1 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 223.6 | 222.8 | 224 | 37 | 36.6 | 37 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13750 | 1 | 30.4 | 121101.5 | 8485 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:09 | Normal | 513.7 | 586.8 | 417 | 488.4 | 5.8 | 4 | 5 | 3.8 | 222 | 221.8 | 222.6 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 60 | 60 | 60 | 9080 | 1 | 30.6 | 121101.7 | 8485 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:10 | Normal | 509.7 | 582.3 | 449.4 | 497.8 | 5.9 | 4 | 5 | 3.8 | 222.4 | 222 | 223.2 | 24.4 | 24.1 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9303 | 1 | 30.6 | 121101.9 | 8485 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:11 | Normal | 498.5 | 596.1 | 508.6 | 496.9 | 10.1 | 6.5 | 5 | 6.2 | 222.2 | 222.6 | 224 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13396 | 1 | 30.5 | 121102.1 | 8485 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:12 | Normal | 499.8 | 595.7 | 520.5 | 488.2 | 10 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 36.1 | 35.8 | 36 | 60 | 60.02 | 60 | 13311 | 1 | 30.6 | 121102.3 | 8485 | 3.5 | 3.1 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:13 | Normal | 494.7 | 588.9 | 499.2 | 485.6 | 9.8 | 6.4 | 4.9 | 6.1 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 35.7 | 35.2 | 35.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13347 | 1 | 30.6 | 121102.5 | 8485 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:14 | Normal | 493.1 | 592.1 | 501.1 | 474.5 | 9.4 | 6.3 | 4.7 | 6.1 | 222.2 | 222.2 | 224 | 34.3 | 34 | 34.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12832 | 1 | 30.6 | 121102.7 | 8485 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:15 | Normal | 482.2 | 589.5 | 505.2 | 480.2 | 9.2 | 6.1 | 4.5 | 5.8 | 222.4 | 221.6 | 222.4 | 33 | 32.5 | 32.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 12264 | 1 | 30.6 | 121102.9 | 8485 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:16 | Normal | 477.7 | 589.5 | 501.3 | 477.7 | 8.6 | 6 | 4.2 | 5.5 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 31.6 | 31.1 | 31.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11797 | 1 | 30.6 | 121103.1 | 8485 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:17 | Normal | 495.4 | 589.9 | 500.3 | 466.6 | 8.1 | 5.8 | 4 | 5.5 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 30.8 | 30.2 | 30.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11429 | 1 | 30.6 | 121103.3 | 8485 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:18 | Normal | 472 | 590.8 | 518.4 | 468.7 | 8.3 | 5.7 | 3.8 | 5.3 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 30 | 29.5 | 29.8 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 11226 | 1 | 30.6 | 121103.5 | 8485 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:19 | Normal | 483.5 | 587.5 | 558.5 | 455.9 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | 5.3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 29.7 | 29.2 | 29.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 10995 | 1 | 30.6 | 121103.7 | 8485 | 3 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:20 | Normal | 477.7 | 595.4 | 567.3 | 464.6 | 7.7 | 5.2 | 3.2 | 5 | 222.4 | 221.8 | 222.2 | 28.1 | 27.6 | 28 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10250 | 1 | 30.6 | 121103.9 | 8485 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:21 | Normal | 470.1 | 589.2 | 557.1 | 456.4 | 6.8 | 4.7 | 3.1 | 4.4 | 221.8 | 221 | 222.2 | 24.8 | 24.3 | 24.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9800 | 1 | 30.5 | 121104 | 8485 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:22 | Normal | 507.3 | 576 | 541.3 | 486.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 221 | 220.4 | 222.2 | 16.2 | 15.7 | 16.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5962 | 1 | 30.5 | 121104.2 | 8485 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:23 | Normal | 564.6 | 576 | 550.3 | 505.5 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 221 | 221.6 | 221.4 | 18.4 | 18 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6643 | 1 | 30.5 | 121104.3 | 8485 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:24 | Normal | 580.1 | 589.6 | 561.5 | 516.3 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 3 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 21.4 | 20.9 | 21.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7576 | 1 | 30.4 | 121104.4 | 8485 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:25 | Normal | 572.3 | 586.8 | 548.6 | 443.9 | 3.2 | 3 | 2.3 | 2.8 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 16.1 | 15.7 | 16 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 7014 | 1 | 30.4 | 121104.5 | 8485 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:26 | Normal | 565.2 | 581 | 504.2 | 505.6 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 221.2 | 221.4 | 223 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6044 | 1 | 30.3 | 121104.6 | 8485 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:27 | Normal | 578.7 | 594.9 | 513.2 | 482.4 | 3.9 | 4 | 2.3 | 3 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7156 | 1 | 30.3 | 121104.7 | 8485 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:28 | Normal | 564.1 | 585.4 | 512.2 | 481.6 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 2.6 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 17 | 16.6 | 16.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 6475 | 1 | 30.2 | 121104.8 | 8485 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:29 | Normal | 588.8 | 592.2 | 494.4 | 440.7 | 3.8 | 4 | 2.3 | 3.6 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 19.2 | 18.9 | 19.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7429 | 1 | 30.2 | 121104.9 | 8485 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:30 | Normal | 578.1 | 581.4 | 515.5 | 460.9 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 221.6 | 220 | 222 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 5272 | 1 | 30.2 | 121105 | 8485 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:31 | Normal | 571.7 | 589 | 512.4 | 442.9 | 4.1 | 4 | 2.3 | 3.8 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 20 | 19.6 | 20 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7432 | 1 | 30.2 | 121105.1 | 8485 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:32 | Normal | 568.8 | 591.2 | 549 | 421.4 | 4 | 3.7 | 2.3 | 3.8 | 221.4 | 221.4 | 223 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7336 | 1 | 30.2 | 121105.3 | 8485 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:33 | Normal | 557.9 | 577.3 | 550.2 | 420.6 | 4 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 222 | 221.2 | 223 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7216 | 1 | 30.1 | 121105.4 | 8485 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:34 | Normal | 590.8 | 585.1 | 554.5 | 408.9 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6886 | 1 | 30.1 | 121105.5 | 8485 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:35 | Normal | 597.6 | 564.1 | 559.8 | 387.3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 220.4 | 221 | 222.8 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5961 | 1 | 30 | 121105.6 | 8485 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:36 | Normal | 576.1 | 569.4 | 543.7 | 462.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 221 | 220.6 | 221.6 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4407 | 1 | 30 | 121105.7 | 8485 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:37 | Normal | 572.7 | 574.1 | 536.8 | 498.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4328 | 1 | 29.9 | 121105.8 | 8485 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:38 | Normal | 576 | 564.4 | 540.5 | 504.5 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 11 | 10.5 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 4121 | 1 | 29.9 | 121105.8 | 8485 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:39 | Normal | 578.7 | 578.1 | 557.2 | 508.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3996 | 1 | 29.9 | 121105.9 | 8485 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:40 | Normal | 590.7 | 584.1 | 543.4 | 519.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 220.8 | 220.2 | 221.8 | 11.2 | 10.8 | 11 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4090 | 1 | 29.8 | 121106 | 8485 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:41 | Normal | 605.5 | 578.3 | 541.6 | 515.8 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4525 | 1 | 29.7 | 121106.1 | 8485 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:42 | Normal | 582.6 | 582 | 553.5 | 481.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 11.7 | 11 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4298 | 1 | 29.7 | 121106.1 | 8485 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:43 | Normal | 587.1 | 570.2 | 532.7 | 501.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3499 | 1 | 29.7 | 121106.2 | 8485 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:44 | Normal | 575.6 | 570.7 | 547.1 | 463 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 220.8 | 220.4 | 222 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3666 | 1 | 29.6 | 121106.3 | 8485 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:45 | Normal | 564.5 | 575.1 | 542.3 | 485.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 9 | 8.6 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 3277 | 1 | 29.5 | 121106.3 | 8485 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:46 | Normal | 570.9 | 570.3 | 546 | 495.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3325 | 1 | 29.5 | 121106.4 | 8485 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:47 | Normal | 581.9 | 585.2 | 541.1 | 509.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3487 | 1 | 29.4 | 121106.4 | 8485 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:48 | Normal | 579.3 | 572.9 | 534.3 | 508.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220.4 | 219.8 | 222 | 10 | 9.7 | 9.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3674 | 1 | 29.4 | 121106.5 | 8485 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:49 | Normal | 568.7 | 575.1 | 542.1 | 520.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220.8 | 220 | 222 | 10 | 9.6 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3723 | 1 | 29.3 | 121106.5 | 8485 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:50 | Normal | 573.3 | 573.1 | 543.1 | 503.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 221 | 220.2 | 222 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3639 | 1 | 29.2 | 121106.6 | 8485 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:51 | Normal | 572.9 | 581.2 | 554.4 | 514.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 9.4 | 9 | 9.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3496 | 1 | 29.2 | 121106.7 | 8486 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:52 | Normal | 603.9 | 588.3 | 548.5 | 520.4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.2 | 224 | 223 | 224.6 | 11 | 10.6 | 11 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4006 | 1 | 29.2 | 121106.7 | 8486 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:53 | Normal | 603.5 | 575.1 | 557.2 | 495.6 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 223.2 | 223.2 | 225.4 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4384 | 1 | 29.1 | 121106.8 | 8486 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:54 | Normal | 603.5 | 599.8 | 518.5 | 501.8 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 11.5 | 11 | 11.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4297 | 1 | 29 | 121106.9 | 8486 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:55 | Normal | 599 | 599.3 | 481.5 | 490.7 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 223.6 | 223.6 | 225 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4189 | 1 | 28.9 | 121106.9 | 8486 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:56 | Normal | 595.8 | 605.2 | 497.9 | 528.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.1 | 223.4 | 223 | 224.6 | 11.1 | 10.5 | 11 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4158 | 1 | 29 | 121107 | 8486 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:57 | Normal | 593.6 | 602 | 513.3 | 523.8 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 223 | 223.4 | 224.6 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4105 | 1 | 28.9 | 121107.1 | 8486 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:58 | Normal | 597.8 | 608 | 540.3 | 534.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 223 | 222.6 | 224.6 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4098 | 1 | 28.9 | 121107.1 | 8486 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 15:59 | Normal | 593 | 597.4 | 549.9 | 502.5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 222.8 | 223 | 224.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3930 | 1 | 28.9 | 121107.2 | 8486 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:00 | Normal | 590.7 | 602.1 | 541.7 | 507.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 3692 | 1 | 28.8 | 121107.3 | 8486 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:01 | Normal | 587.6 | 575.7 | 537.3 | 508.6 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 223.6 | 222.2 | 224.2 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3478 | 1 | 28.8 | 121107.3 | 8486 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:02 | Normal | 590.8 | 583.1 | 536.5 | 502.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1 | 222.8 | 222 | 224 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 3323 | 1 | 28.7 | 121107.4 | 8486 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:03 | Normal | 575.8 | 559.3 | 545.8 | 509.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 223 | 222.6 | 223.8 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2838 | 1 | 28.7 | 121107.4 | 8486 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:04 | Normal | 592.4 | 566 | 530.4 | 503.8 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.8 | 222.8 | 222.4 | 224 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 2695 | 1 | 28.7 | 121107.5 | 8486 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:05 | Normal | 573.4 | 532 | 547.2 | 503.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 222.4 | 222 | 224.2 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 2538 | 1 | 28.6 | 121107.5 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:06 | Normal | 578.9 | 578.2 | 533.3 | 500.7 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 223 | 222.6 | 224 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 2134 | 1 | 28.6 | 121107.6 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:07 | Normal | 546.4 | 586.8 | 502.3 | 503.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 221.2 | 220.8 | 223 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2007 | 1 | 28.5 | 121107.6 | 8486 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:08 | Normal | 590.7 | 589.1 | 516.2 | 500.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 6 | 5.4 | 5.8 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 2097 | 1 | 28.5 | 121107.6 | 8486 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:09 | Normal | 598.4 | 551 | 542.5 | 507.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 222 | 224.4 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 2352 | 1 | 28.4 | 121107.7 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:10 | Normal | 584.5 | 587.9 | 525.2 | 509.7 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 2327 | 1 | 28.4 | 121107.7 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:11 | Normal | 588.7 | 609 | 532.6 | 507 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 222 | 223.6 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 2265 | 1 | 28.4 | 121107.8 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:12 | Normal | 569.8 | 608 | 533.1 | 506.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 2290 | 1 | 28.2 | 121107.8 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:13 | Normal | 577.4 | 619.8 | 511.4 | 502.6 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2366 | 1 | 28.3 | 121107.8 | 8486 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:14 | Normal | 584.6 | 605.9 | 554.3 | 510.6 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 224 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2411 | 1 | 28.2 | 121107.9 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:15 | Normal | 583.6 | 610.6 | 549.1 | 502.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2436 | 1 | 28.2 | 121107.9 | 8486 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:16 | Normal | 570.6 | 600.1 | 531.9 | 500.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 223.4 | 221.8 | 225 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 2403 | 1 | 28.2 | 121108 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:17 | Normal | 588.7 | 619.9 | 535.5 | 507.9 | 1.3 | 1 | 1 | 0.7 | 222.2 | 221.8 | 224.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2425 | 1 | 28.1 | 121108 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:18 | Normal | 556.1 | 598.8 | 508.7 | 502 | 1.4 | 1 | 1 | 0.7 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2409 | 1 | 28 | 121108 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:19 | Normal | 582.9 | 606 | 524.9 | 511.9 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 6.5 | 6 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2383 | 1 | 28 | 121108.1 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:20 | Normal | 573.4 | 585.4 | 531.6 | 479.9 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2315 | 1 | 28 | 121108.1 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:21 | Normal | 556.6 | 606.8 | 546.9 | 500.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2315 | 1 | 27.9 | 121108.2 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:22 | Normal | 575 | 596.5 | 530.6 | 500.1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2288 | 1 | 27.9 | 121108.2 | 8486 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:23 | Normal | 558.6 | 602.9 | 541.1 | 510.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 222 | 224.4 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2224 | 1 | 27.9 | 121108.2 | 8486 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:24 | Normal | 583.3 | 603.2 | 531.2 | 487.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 6 | 5.5 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2200 | 1 | 27.8 | 121108.3 | 8486 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:25 | Normal | 596.7 | 586 | 510 | 505.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 223.2 | 222.2 | 224 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2132 | 1 | 27.8 | 121108.3 | 8486 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:26 | Normal | 566.9 | 584.2 | 495.1 | 489.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 222.6 | 222.2 | 224 | 5.5 | 5 | 5.5 | 59.95 | 60 | 59.94 | 1997 | 1 | 27.8 | 121108.3 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:28 | Normal | 587.7 | 588.2 | 543.1 | 498.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 223 | 221.8 | 224 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1942 | 1 | 27.7 | 121108.4 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:28 | Normal | 571.2 | 597.3 | 485.6 | 491.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1955 | 1 | 27.7 | 121108.4 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:30 | Normal | 587.7 | 587.1 | 513.3 | 489.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 222 | 224 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1918 | 1 | 27.6 | 121108.4 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:30 | Normal | 583.8 | 596.2 | 513.9 | 502 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1784 | 1 | 27.6 | 121108.5 | 8486 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:32 | Normal | 555.9 | 570.4 | 529.7 | 492.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60.03 | 60 | 1701 | 1 | 27.6 | 121108.5 | 8486 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:32 | Normal | 582.8 | 577.1 | 522 | 484.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 4.3 | 4 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1525 | 1 | 27.5 | 121108.5 | 8486 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:34 | Normal | 571.9 | 587.1 | 533.2 | 519.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 222 | 221 | 223.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1302 | 1 | 27.4 | 121108.5 | 8486 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:35 | Normal | 569.8 | 575.1 | 486.6 | 485.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 224 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1210 | 1 | 27.5 | 121108.6 | 8486 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:36 | Normal | 580.2 | 584.8 | 488.7 | 493.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 224.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1099 | 1 | 27.4 | 121108.6 | 8486 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:37 | Normal | 576.8 | 573.2 | 505.3 | 474.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 3 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1009 | 1 | 27.3 | 121108.6 | 8486 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:38 | Normal | 574.2 | 554.1 | 510.1 | 493.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 3.1 | 2.7 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 975 | 1 | 27.3 | 121108.6 | 8486 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:39 | Normal | 561.2 | 567 | 503.2 | 496.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 3 | 2.8 | 3.1 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 1036 | 1 | 27.3 | 121108.6 | 8486 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:40 | Normal | 557.2 | 567.2 | 513.5 | 482.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 1029 | 1 | 27.3 | 121108.7 | 8486 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:41 | Normal | 565.6 | 586 | 512.2 | 494.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 224 | 2.9 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 990 | 1 | 27.2 | 121108.7 | 8486 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:42 | Normal | 556.8 | 570.1 | 530.4 | 501.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 888 | 1 | 27.1 | 121108.7 | 8486 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:43 | Normal | 555.9 | 563.1 | 513.2 | 478.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 223 | 222.4 | 224 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 802 | 1 | 27.1 | 121108.7 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:44 | Normal | 545 | 577.2 | 507.3 | 479.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 223.2 | 222 | 224.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 718 | 1 | 27 | 121108.7 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:45 | Normal | 530.9 | 565.1 | 492.8 | 443.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 59.9 | 59.94 | 59.91 | 674 | 1 | 26.9 | 121108.7 | 8486 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:46 | Normal | 550.9 | 564.9 | 507.3 | 465.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 224 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 600 | 1 | 26.9 | 121108.7 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:47 | Normal | 524.2 | 554.1 | 463.3 | 441.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224.8 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 603 | 1 | 26.9 | 121108.7 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:48 | Normal | 521.1 | 554 | 459.9 | 439.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 568 | 1 | 26.8 | 121108.8 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:49 | Normal | 510.9 | 557.1 | 439.4 | 411.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 222.2 | 224 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 536 | 1 | 26.8 | 121108.8 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:50 | Normal | 509.8 | 562.1 | 415.3 | 439.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 224.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 514 | 1 | 26.7 | 121108.8 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:51 | Normal | 511.7 | 566.1 | 426.1 | 422.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 446 | 1 | 26.7 | 121108.8 | 8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:52 | Normal | 519.9 | 540.2 | 437.3 | 367 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 399 | 1 | 26.7 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:53 | Normal | 491.9 | 570.5 | 461.2 | 425.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 224 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 280 | 1 | 26.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:54 | Normal | 466.9 | 545.3 | 439.3 | 387.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 311 | 1 | 26.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:55 | Normal | 373.9 | 568.1 | 437.2 | 419.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 208 | 1 | 26.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:56 | Normal | 342.7 | 542 | 398.6 | 393.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 155 | 1 | 26.5 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:57 | Normal | 225.8 | 544.8 | 368.6 | 389.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 26.5 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:58 | Normal | 199.7 | 516.8 | 345 | 348.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 77 | 1 | 26.4 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 16:59 | Normal | 199.6 | 544.8 | 222.3 | 271.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34 | 1 | 26.4 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:00 | Normal | 199.9 | 535.8 | 209.3 | 238.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60 | 42 | 1 | 26.3 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:01 | Normal | 199.6 | 504.9 | 199.9 | 214 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 224.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 68 | 1 | 26.3 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:02 | Normal | 199.9 | 512.6 | 199.3 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25 | 1 | 26.2 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:03 | Normal | 200 | 512.2 | 199.2 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26 | 1 | 26.2 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:04 | Normal | 200.1 | 488.3 | 199.8 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 224.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 26.2 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:05 | Normal | 199.5 | 503.2 | 199 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 26.1 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:06 | Normal | 200.3 | 507 | 200.1 | 198.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 26.1 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:07 | Normal | 200 | 499.2 | 199.9 | 211.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 26 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:08 | Normal | 199 | 494 | 199.7 | 211.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 26 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:09 | Normal | 199.3 | 462 | 201.2 | 185.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 25.9 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:10 | Normal | 198.1 | 473.3 | 220.5 | 182.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 25.9 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:11 | Normal | 201 | 442.2 | 204.8 | 186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 25.8 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:12 | Normal | 165.4 | 470.3 | 223.3 | 176.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 25.8 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:13 | Normal | 213.2 | 464.7 | 221.3 | 182.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17 | 1 | 25.8 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:14 | Normal | 211.9 | 453.1 | 201.7 | 183.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12 | 1 | 25.7 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:15 | Normal | 174.6 | 445.6 | 198.8 | 214.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 15 | 1 | 25.7 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:16 | Normal | 180.2 | 416.2 | 211.4 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 224 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4 | 1 | 25.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:17 | Normal | 196.1 | 396.1 | 209.7 | 204.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 25.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:18 | Normal | 213.5 | 382.9 | 200.4 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 25.5 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:19 | Normal | 205.5 | 359.5 | 196.7 | 192.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 25.6 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:20 | Normal | 196.1 | 326.2 | 195.7 | 201.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 25.5 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:21 | Normal | 203.8 | 285 | 202.3 | 194.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9 | 1 | 25.4 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:22 | Normal | 205.4 | 240.3 | 199.5 | 198.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 25.4 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:23 | Normal | 201.7 | 209.8 | 194.4 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6 | 1 | 25.3 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-13 17:24 | Normal | 199.3 | 183 | 167.6 | 178.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 25.3 | 121108.8 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001