## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-05 05:19 | Fault | 527.2 | 522.5 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:24 | Fault | 531.7 | 525.5 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:29 | Fault | 560.6 | 542.6 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:34 | Fault | 590.8 | 564.4 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:39 | Fault | 606.2 | 577 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:44 | Fault | 615.6 | 585.2 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:49 | Fault | 622.1 | 593.7 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:54 | Fault | 626 | 597.4 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 05:59 | Fault | 634.4 | 605 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:04 | Fault | 639.2 | 610.6 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:09 | Fault | 646.7 | 618.9 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:14 | Fault | 653 | 621.4 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:19 | Fault | 658.8 | 624.5 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:24 | Fault | 648.2 | 618.8 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:29 | Fault | 647.5 | 617.6 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:34 | Fault | 648.7 | 617.7 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:39 | Wait | 648.6 | 617.7 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:44 | Normal | 589.2 | 564.5 | 557.5 | 0 | 3.7 | 2.6 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229 | 229.6 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4569 | 1 | 24.7 | 31463.2 | 2219 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:49 | Normal | 586.9 | 568.8 | 560.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.6 | 14.8 | 15 | 14.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5943 | 1 | 25.1 | 31463.6 | 2219 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:54 | Normal | 604.7 | 565.3 | 485.8 | 0 | 6.6 | 4.3 | 3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.2 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7542 | 1 | 25.6 | 31464.2 | 2219 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 06:59 | Normal | 597.5 | 553.5 | 544.4 | 0 | 6.6 | 4.5 | 3 | 0 | 230.6 | 227.6 | 228 | 20.3 | 20.7 | 20.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7859 | 1 | 26.1 | 31464.8 | 2219 | 0.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:04 | Normal | 597.4 | 552.6 | 542 | 0 | 7.2 | 4.8 | 3.1 | 0 | 230.2 | 227.8 | 228 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8298 | 1 | 26.7 | 31465.5 | 2219 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:09 | Normal | 595.9 | 577.8 | 532.6 | 0 | 7.8 | 5.1 | 3.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227.2 | 23.8 | 24 | 23.5 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 9021 | 1 | 27.2 | 31466.2 | 2219 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:14 | Normal | 590 | 571 | 483.7 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 227.4 | 224.8 | 225.4 | 15.1 | 15.4 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5694 | 1 | 27.7 | 31466.9 | 2220 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:19 | Normal | 610.7 | 586.2 | 551.5 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 227.8 | 225.8 | 225.8 | 25.2 | 26.2 | 25 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9702 | 1 | 28 | 31467.5 | 2220 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:24 | Normal | 587 | 576.5 | 548.5 | 0 | 9.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 228.4 | 225.6 | 226.6 | 31.4 | 31.7 | 31.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11963 | 1 | 28.6 | 31468.4 | 2220 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:29 | Normal | 596.4 | 564.1 | 545.3 | 0 | 8.9 | 6.1 | 6.3 | 0 | 226.6 | 224.2 | 224.8 | 30.5 | 30.9 | 30.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 11088 | 1 | 29.1 | 31469.3 | 2220 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:34 | Normal | 595.8 | 564.7 | 525.7 | 0 | 10.1 | 6.8 | 7.8 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.2 | 34.5 | 34.7 | 34.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13023 | 1 | 29.6 | 31470.3 | 2220 | 0.7 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:39 | Normal | 581.3 | 561.7 | 516.9 | 0 | 11.2 | 7.5 | 10.1 | 0 | 227.8 | 225 | 225.8 | 39.1 | 39.4 | 39.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14841 | 1 | 30.3 | 31471.5 | 2220 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:44 | Normal | 579.8 | 565 | 537.8 | 0 | 12.3 | 6.9 | 9.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.4 | 39.1 | 39.5 | 39.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14901 | 1 | 30.8 | 31472.7 | 2220 | 2.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:49 | Normal | 582.8 | 565.3 | 540 | 0 | 14.5 | 8 | 10.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 44.9 | 45.1 | 44.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17713 | 1 | 31.4 | 31474.1 | 2220 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:54 | Normal | 580.4 | 561.8 | 546.7 | 0 | 14.9 | 8.2 | 10.9 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18039 | 1 | 32.1 | 31475.5 | 2220 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 07:59 | Normal | 580.5 | 554.3 | 541.5 | 0 | 15.3 | 8.6 | 11.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230.6 | 47.6 | 48 | 47.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18487 | 1 | 32.7 | 31477 | 2220 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:04 | Normal | 575.1 | 553.3 | 541.8 | 0 | 17.7 | 10.1 | 12.7 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.8 | 54.1 | 54.4 | 54.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21224 | 1 | 33.3 | 31478.7 | 2220 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:09 | Normal | 575.6 | 558.2 | 540.2 | 0 | 15.6 | 9.1 | 11.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 48.4 | 48.9 | 48.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 18899 | 1 | 33.9 | 31480.4 | 2220 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:14 | Normal | 581.2 | 560.7 | 538.9 | 0 | 14.1 | 8.3 | 10.3 | 0 | 229.6 | 226.8 | 228 | 44.6 | 45 | 44.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17213 | 1 | 34.1 | 31481.7 | 2221 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:19 | Normal | 583.4 | 558.5 | 542.9 | 0 | 15.6 | 9.6 | 11.4 | 0 | 228.6 | 228.4 | 229 | 49.7 | 49.9 | 49.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 19577 | 1 | 34.4 | 31483.3 | 2221 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:24 | Normal | 587 | 556.5 | 545.9 | 0 | 16.2 | 10.8 | 11.5 | 0 | 229 | 227.4 | 227.8 | 52.2 | 52.7 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60.04 | 20078 | 1 | 34.8 | 31485 | 2221 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:29 | Normal | 581 | 561.3 | 535.4 | 0 | 16 | 10.9 | 11.6 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 52.3 | 52.6 | 52.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 19834 | 1 | 35.2 | 31486.6 | 2221 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:34 | Normal | 575.9 | 547.4 | 538.1 | 0 | 14.9 | 10.4 | 10.5 | 0 | 228 | 227 | 227.2 | 47.9 | 48.4 | 47.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18985 | 1 | 35.8 | 31488.5 | 2221 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:39 | Normal | 571.4 | 511.4 | 523.4 | 0 | 9.8 | 7.5 | 7 | 0 | 227 | 225.8 | 226 | 32.9 | 33.3 | 33 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12536 | 1 | 35.7 | 31489.6 | 2221 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:44 | Normal | 583.1 | 502.5 | 548.6 | 0 | 13.4 | 11 | 9.5 | 0 | 228 | 226.2 | 227 | 45.6 | 45.9 | 45.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 16454 | 1 | 35.4 | 31490.8 | 2221 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:49 | Normal | 581 | 506.9 | 544.5 | 0 | 22 | 17.6 | 15.6 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 72 | 72.3 | 71.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 28350 | 1 | 36 | 31492.8 | 2221 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 1.9 | 4.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:54 | Normal | 574.5 | 518.6 | 529.4 | 0 | 26.8 | 20.8 | 19.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 86.1 | 86.3 | 85.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 33445 | 1 | 37 | 31495 | 2221 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 5.1 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 08:59 | Normal | 559.4 | 505.5 | 529.2 | 0 | 27.8 | 21.8 | 20.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 88.4 | 88.5 | 88.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 34711 | 1 | 38.7 | 31497.8 | 2221 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7 | 2 | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:04 | Normal | 551.9 | 498 | 521.7 | 0 | 25.8 | 20.4 | 18.8 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 82.5 | 82.6 | 82 | 60 | 60 | 60 | 32236 | 1 | 40.1 | 31500.7 | 2221 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 2.1 | 4.8 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:09 | Normal | 558.1 | 505.5 | 528.9 | 0 | 23.8 | 18.4 | 16.5 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 75.2 | 75.4 | 74.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 29357 | 1 | 41 | 31503.1 | 2221 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 2 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:14 | Normal | 555 | 510.3 | 525.3 | 0 | 22.3 | 17.8 | 15.5 | 0 | 229 | 227.6 | 228 | 71.9 | 72 | 71.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27999 | 1 | 41.4 | 31505.5 | 2222 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 2.4 | 4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:19 | Normal | 561.7 | 494.6 | 521.9 | 0 | 13 | 10.8 | 9.1 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 41.4 | 41.7 | 41.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16168 | 1 | 41.2 | 31507.3 | 2222 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:24 | Normal | 566.8 | 506.2 | 531.5 | 0 | 16.1 | 13.4 | 11 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 51.3 | 51.6 | 51.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 20237 | 1 | 40.1 | 31508.7 | 2222 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:29 | Normal | 564.1 | 517.3 | 532.6 | 0 | 23 | 19.2 | 16.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 74.4 | 74.8 | 74.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29789 | 1 | 40.2 | 31510.9 | 2222 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:34 | Normal | 558 | 519.3 | 531.1 | 0 | 18.6 | 14.5 | 12.7 | 0 | 235.4 | 233 | 233.6 | 58.1 | 58.4 | 58.1 | 60.01 | 60 | 60 | 23380 | 1 | 41.1 | 31513.4 | 2222 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:39 | Normal | 563.4 | 536.5 | 527.3 | 0 | 19.4 | 14.6 | 13.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 61.4 | 62 | 61.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23587 | 1 | 41 | 31515.3 | 2222 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:44 | Normal | 562.1 | 521.5 | 531.1 | 0 | 20.3 | 15.8 | 13.6 | 0 | 235 | 232.2 | 232.4 | 63.4 | 63.7 | 63.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25184 | 1 | 41.1 | 31517.4 | 2222 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:49 | Normal | 572.2 | 528.8 | 530.6 | 0 | 15.7 | 12.1 | 11 | 0 | 233.6 | 231 | 231.8 | 50.6 | 50.9 | 50.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19505 | 1 | 40.9 | 31519.1 | 2222 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:54 | Normal | 565.3 | 526.6 | 534.1 | 0 | 21.3 | 16.2 | 13.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 65.6 | 66.1 | 65.6 | 60 | 60 | 60 | 25684 | 1 | 40.7 | 31521.1 | 2222 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 09:59 | Normal | 564.1 | 524.5 | 530.1 | 0 | 20.1 | 15.9 | 14.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 64.2 | 64.7 | 64.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 25216 | 1 | 40.9 | 31523.2 | 2222 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:04 | Normal | 563.8 | 519.2 | 531.9 | 0 | 18.1 | 14.7 | 13.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 59 | 59.4 | 58.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24957 | 1 | 41.5 | 31525.5 | 2222 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:09 | Normal | 550.4 | 506.8 | 517 | 0 | 28.4 | 23.6 | 20.3 | 0 | 236.6 | 233.2 | 233.6 | 89.5 | 89.9 | 89.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 35631 | 1 | 42.1 | 31528.1 | 2222 | 7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:14 | Normal | 557 | 468.4 | 522.5 | 0 | 22.1 | 20.3 | 15.8 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 70.8 | 71.1 | 70.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 28457 | 1 | 43 | 31530.7 | 2223 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:19 | Normal | 555.7 | 474.4 | 531 | 0 | 23.5 | 22.6 | 19.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 82.6 | 82.9 | 82 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29776 | 1 | 43.4 | 31533.1 | 2223 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:24 | Normal | 546.9 | 468.9 | 507.9 | 0 | 29.3 | 26.8 | 21.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 92.1 | 92.5 | 91.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 36996 | 1 | 44.3 | 31536.1 | 2223 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:29 | Normal | 545.1 | 484.3 | 520.9 | 0 | 22.4 | 19.1 | 15.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.4 | 69.7 | 70.1 | 69.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 26865 | 1 | 45.1 | 31538.7 | 2223 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:34 | Normal | 550.7 | 468.6 | 512.6 | 0 | 26.2 | 23.9 | 18.5 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 82.5 | 82.9 | 82.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 32884 | 1 | 45.2 | 31541.3 | 2223 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:39 | Normal | 540.1 | 474.1 | 505.6 | 0 | 21.6 | 18.6 | 14.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.2 | 65.3 | 65.8 | 65.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 31159 | 1 | 46.4 | 31544.4 | 2223 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:44 | Normal | 557.9 | 490.4 | 526.2 | 0 | 12.2 | 9.8 | 8.2 | 0 | 231.8 | 230 | 229.8 | 38 | 38.2 | 38 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14752 | 1 | 45.6 | 31546 | 2223 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:49 | Normal | 564.1 | 481.2 | 527.4 | 0 | 21.3 | 19 | 15 | 0 | 233.8 | 231.4 | 231.2 | 68.4 | 68.8 | 68.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 27230 | 1 | 44.1 | 31547.6 | 2223 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:54 | Normal | 565.4 | 481.5 | 526.3 | 0 | 17.9 | 15.9 | 12.7 | 0 | 232.4 | 229.6 | 230.2 | 58.8 | 59.1 | 58.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 21578 | 1 | 43.9 | 31549.8 | 2223 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 10:59 | Normal | 554.5 | 477.4 | 509.6 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.2 | 23.1 | 23.5 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9056 | 1 | 43 | 31551.1 | 2223 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:04 | Normal | 551.3 | 455.4 | 516.3 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 229.8 | 227.8 | 227.8 | 17.6 | 18 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6978 | 1 | 41.3 | 31551.7 | 2223 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:09 | Normal | 556.3 | 462.6 | 529.8 | 0 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.6 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 5792 | 1 | 40.1 | 31552.2 | 2223 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:14 | Normal | 577.3 | 482.5 | 536.8 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 6172 | 1 | 38.8 | 31552.7 | 2224 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:19 | Normal | 581.8 | 485.8 | 540 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 228.8 | 22.2 | 22.7 | 22.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8558 | 1 | 37.8 | 31553.3 | 2224 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:24 | Normal | 581.6 | 483.7 | 541.7 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4 | 0 | 229 | 226.8 | 226.8 | 19.9 | 20.5 | 19.7 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 7616 | 1 | 37.1 | 31554 | 2224 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:29 | Normal | 587.6 | 487.6 | 541.5 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 0 | 230 | 228 | 227.8 | 23.7 | 24 | 23.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 9042 | 1 | 36.5 | 31554.6 | 2224 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:34 | Normal | 584.7 | 495.7 | 557.6 | 0 | 9.4 | 8 | 6.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.2 | 31.9 | 32 | 31.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 12204 | 1 | 36.3 | 31555.5 | 2224 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:39 | Normal | 574.2 | 486.5 | 538.7 | 0 | 29.5 | 27.1 | 21.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 235.4 | 97.2 | 97.4 | 96.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 39901 | 1 | 37.4 | 31557.9 | 2224 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:44 | Normal | 567.3 | 480.9 | 527.8 | 0 | 24.5 | 22.3 | 18 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 79.5 | 79.8 | 79 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32504 | 1 | 40 | 31560.8 | 2224 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:49 | Normal | 555.7 | 475.7 | 523.9 | 0 | 27.3 | 25.3 | 20 | 0 | 237 | 234.6 | 234.6 | 87.5 | 87.9 | 87.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 35289 | 1 | 41.5 | 31563.6 | 2224 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:54 | Normal | 553.2 | 470.5 | 515.4 | 0 | 25.3 | 23.3 | 18.7 | 0 | 236.2 | 233.4 | 233 | 81.1 | 81.6 | 81 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 32403 | 1 | 43.2 | 31566.5 | 2224 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 11:59 | Normal | 550.4 | 466.5 | 511.2 | 0 | 27.9 | 26.1 | 21 | 0 | 238.2 | 235.6 | 235.8 | 88.6 | 89.1 | 88.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36322 | 1 | 44.1 | 31569.3 | 2224 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.5 | 7 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:04 | Normal | 535.8 | 461.8 | 506.5 | 0 | 31.6 | 29.3 | 23.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236 | 98.1 | 98.7 | 97.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 40239 | 1 | 45.6 | 31572.6 | 2224 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:09 | Normal | 543 | 465.3 | 506.7 | 0 | 25.5 | 23.6 | 19.1 | 0 | 237.2 | 234.6 | 234.6 | 80.8 | 81.3 | 80.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32832 | 1 | 46.8 | 31575.6 | 2224 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:14 | Normal | 537 | 459.3 | 508.1 | 0 | 30 | 27.8 | 22.1 | 0 | 238.2 | 235.4 | 235.8 | 93 | 93.4 | 92.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38250 | 1 | 47.1 | 31578.4 | 2225 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:19 | Normal | 536.2 | 459.1 | 500.1 | 0 | 32.5 | 30.5 | 24 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.2 | 100.1 | 100.5 | 99.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40198 | 1 | 47.9 | 31581.6 | 2225 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:24 | Normal | 522.4 | 449.6 | 491.3 | 0 | 34.6 | 32 | 25.7 | 0 | 238.4 | 236 | 236.4 | 104.9 | 105.2 | 104.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 42317 | 1 | 49.1 | 31585 | 2225 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 7 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:29 | Normal | 526.9 | 449.1 | 487.8 | 0 | 32.9 | 31.1 | 24.4 | 0 | 237.6 | 234.8 | 235.8 | 101 | 101.5 | 100.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 40539 | 1 | 50.7 | 31588.4 | 2225 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 8 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:34 | Normal | 531.1 | 443.6 | 496.6 | 0 | 9.1 | 8.1 | 6.6 | 0 | 233 | 229.8 | 230.2 | 28 | 28.4 | 27.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11075 | 1 | 51.1 | 31591.2 | 2225 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:39 | Normal | 537.1 | 515.7 | 515.8 | 0 | 33.5 | 23.6 | 14.5 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.2 | 88.2 | 88.5 | 87.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 37897 | 1 | 49.2 | 31592.9 | 2225 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 8 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:44 | Normal | 545.8 | 485.2 | 509.5 | 0 | 33.2 | 27.8 | 24 | 0 | 237 | 234.4 | 234.6 | 101.1 | 101.7 | 100.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 42622 | 1 | 48.3 | 31594.8 | 2225 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 6 | 6.5 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:49 | Normal | 520.6 | 487.4 | 488.6 | 0 | 37.6 | 32.1 | 27.6 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 113.9 | 114.4 | 113.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45925 | 1 | 50.3 | 31598.5 | 2225 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 6.3 | 7.1 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:54 | Normal | 525.2 | 478 | 485.1 | 0 | 37.7 | 33.3 | 28.6 | 0 | 237.2 | 234.6 | 234.8 | 117.4 | 117.9 | 117 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 46773 | 1 | 52.1 | 31601.5 | 2225 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 9.1 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 12:59 | Normal | 528.5 | 466.3 | 500.2 | 0 | 12 | 9.9 | 8.4 | 0 | 230.4 | 227.8 | 228.4 | 36.6 | 36.9 | 36.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14525 | 1 | 52.5 | 31604.1 | 2225 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:04 | Normal | 541.8 | 444.3 | 510 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 227.4 | 225.8 | 224.8 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 8233 | 1 | 50.2 | 31605.3 | 2225 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:09 | Normal | 555.3 | 467.4 | 524.8 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4 | 0 | 226.6 | 223.6 | 224 | 18.9 | 19.4 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7306 | 1 | 47.6 | 31605.9 | 2225 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:14 | Normal | 568.5 | 482.6 | 529.8 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 226.6 | 224.2 | 224.8 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 60.02 | 60 | 60 | 9804 | 1 | 45.3 | 31606.6 | 2226 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:19 | Normal | 589.7 | 524 | 533.8 | 0 | 35 | 33.2 | 28.6 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.6 | 125.1 | 125.5 | 124.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 49851 | 1 | 44.3 | 31608.1 | 2226 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 10 | 9 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:24 | Normal | 565.8 | 521.4 | 533.1 | 0 | 9.4 | 7 | 6.6 | 0 | 227.4 | 224.6 | 225.2 | 31.1 | 31.6 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11749 | 1 | 44.8 | 31609.6 | 2226 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:29 | Normal | 564.5 | 501.9 | 523.7 | 0 | 35.9 | 30.6 | 27 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 117.5 | 117.9 | 117 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 44849 | 1 | 43.7 | 31611.1 | 2226 | 8.9 | 9 | 9 | 8.4 | 9.2 | 7.4 | 6.1 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:34 | Normal | 549.7 | 455.6 | 507.4 | 0 | 11.9 | 10.5 | 8.5 | 0 | 228.6 | 225.6 | 225.6 | 37.8 | 38.2 | 37.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18664 | 1 | 46.7 | 31614.4 | 2226 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:39 | Normal | 554.4 | 460.4 | 512.5 | 0 | 8.3 | 7.2 | 6 | 0 | 226.6 | 224.2 | 223.8 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10396 | 1 | 45.8 | 31615.4 | 2226 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:44 | Normal | 550.7 | 466.4 | 507.1 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 225.6 | 223.6 | 223 | 19.3 | 19.7 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7392 | 1 | 44.1 | 31616.1 | 2226 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:49 | Normal | 574.9 | 483.4 | 532.9 | 0 | 9.5 | 8.8 | 7.4 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.2 | 33.1 | 33.4 | 32.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 13182 | 1 | 42.9 | 31617.2 | 2226 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:54 | Normal | 551.6 | 463.3 | 519.4 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 0 | 227 | 224.8 | 224.6 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6581 | 1 | 41.9 | 31618 | 2226 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 13:59 | Normal | 547.5 | 500.9 | 517 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 226.2 | 223.6 | 223.2 | 11.6 | 12.2 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4453 | 1 | 40.9 | 31618.5 | 2226 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:04 | Normal | 552.1 | 457.5 | 510.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3394 | 1 | 40.2 | 31618.9 | 2226 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:09 | Normal | 540 | 438.5 | 505.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 227.2 | 224.4 | 224.2 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2206 | 1 | 39.3 | 31619.1 | 2226 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:14 | Normal | 533.1 | 466.6 | 504.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 227.4 | 224.4 | 224.2 | 5 | 5.3 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1797 | 1 | 38.7 | 31619.3 | 2227 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:19 | Normal | 557.2 | 486.6 | 527.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 227.6 | 225 | 225.2 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2519 | 1 | 37.9 | 31619.4 | 2227 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:24 | Normal | 567.3 | 478.9 | 532.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 8 | 8.3 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2962 | 1 | 37 | 31619.7 | 2227 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:29 | Normal | 573.8 | 478.4 | 528.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0 | 226 | 223.6 | 224 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3724 | 1 | 35.9 | 31619.9 | 2227 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:34 | Normal | 577.1 | 485.5 | 534.7 | 0 | 2.7 | 2 | 1.6 | 0 | 226.4 | 223.6 | 224 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3573 | 1 | 35 | 31620.2 | 2227 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:39 | Normal | 580.7 | 539.5 | 549.5 | 0 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 226.6 | 224 | 224.2 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4397 | 1 | 34.4 | 31620.6 | 2227 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:44 | Normal | 581.1 | 537.4 | 535.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 227.2 | 224.2 | 224.6 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 60.02 | 60 | 60 | 3971 | 1 | 34 | 31620.9 | 2227 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:49 | Normal | 580.3 | 470.2 | 545.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0 | 227.4 | 224 | 224.4 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3911 | 1 | 33.7 | 31621.3 | 2227 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:54 | Normal | 576 | 491.7 | 543.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 227.2 | 225.4 | 224 | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4165 | 1 | 33.4 | 31621.6 | 2227 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 14:59 | Normal | 593.4 | 490.5 | 556.9 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 0 | 228 | 225 | 225.6 | 12.7 | 13.2 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4930 | 1 | 33 | 31622 | 2227 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:04 | Normal | 588.4 | 495.6 | 554.8 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 0 | 229 | 226.4 | 226.4 | 12.6 | 13 | 12.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4926 | 1 | 32.7 | 31622.4 | 2227 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:09 | Normal | 587.4 | 488.7 | 554.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 228 | 225.8 | 226.4 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4715 | 1 | 32.4 | 31622.8 | 2227 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:14 | Normal | 588 | 487.4 | 553.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.2 | 13.4 | 13.9 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5169 | 1 | 32.1 | 31623.2 | 2228 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:19 | Normal | 598.2 | 494.7 | 556.9 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 228 | 225.4 | 225.2 | 15.5 | 15.9 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5972 | 1 | 32 | 31623.7 | 2228 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:24 | Normal | 594.7 | 495.9 | 563.2 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 228.8 | 226 | 226 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7570 | 1 | 31.9 | 31624.2 | 2228 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:29 | Normal | 604.3 | 507.5 | 557.2 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 229.4 | 227.4 | 227 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9141 | 1 | 31.9 | 31624.9 | 2228 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:34 | Normal | 597.3 | 502.4 | 557.5 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 0 | 229.6 | 227.4 | 227 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9340 | 1 | 32.1 | 31625.7 | 2228 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:39 | Normal | 594.9 | 495.9 | 550.7 | 0 | 6.8 | 6 | 5 | 0 | 229.6 | 226 | 226.4 | 24.6 | 25 | 24.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9407 | 1 | 32.2 | 31626.5 | 2228 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:44 | Normal | 591.9 | 485.2 | 550.4 | 0 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 0 | 229.4 | 226.2 | 226.8 | 20.4 | 20.8 | 20.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7792 | 1 | 32.3 | 31627.2 | 2228 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:49 | Normal | 583.4 | 498.5 | 547.5 | 0 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 0 | 229.2 | 226.4 | 226.6 | 20.3 | 20.7 | 20.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 7736 | 1 | 32.4 | 31627.9 | 2228 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:54 | Normal | 579.7 | 466.1 | 543.9 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4 | 0 | 229.6 | 226.4 | 226.8 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7404 | 1 | 32.5 | 31628.5 | 2228 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 15:59 | Normal | 580.5 | 483.6 | 542.5 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 228.4 | 226 | 226 | 17 | 17.3 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 6619 | 1 | 32.5 | 31629.1 | 2228 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:04 | Normal | 581.1 | 487.6 | 543 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 228.6 | 225.4 | 225.8 | 16.1 | 16.5 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6261 | 1 | 32.5 | 31629.6 | 2228 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:09 | Normal | 580.5 | 486.5 | 539.7 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5761 | 1 | 32.4 | 31630.1 | 2228 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:14 | Normal | 574.4 | 488.6 | 529.3 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 228 | 224.4 | 224.6 | 12.1 | 12.5 | 12 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4787 | 1 | 32.4 | 31630.6 | 2229 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:19 | Normal | 572.5 | 467.6 | 537.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 227.2 | 225.4 | 224.4 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3581 | 1 | 32.3 | 31630.9 | 2229 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:24 | Normal | 567.2 | 481.6 | 526.6 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 226.8 | 224.2 | 224.4 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3606 | 1 | 32.1 | 31631.2 | 2229 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:29 | Normal | 564.8 | 477.2 | 546.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 227 | 225 | 224.8 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2816 | 1 | 32 | 31631.5 | 2229 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:34 | Normal | 562.2 | 473.5 | 505.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 227.6 | 224.6 | 224.8 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1998 | 1 | 31.9 | 31631.7 | 2229 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:39 | Normal | 553 | 465.8 | 517.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.4 | 225.4 | 225.6 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1677 | 1 | 31.6 | 31631.8 | 2229 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:44 | Normal | 530.6 | 450.6 | 511.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 229.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1435 | 1 | 31.4 | 31632 | 2229 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:49 | Normal | 550.3 | 448.7 | 515.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.2 | 231.2 | 231 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1298 | 1 | 31.2 | 31632.1 | 2229 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:54 | Normal | 541.1 | 498.5 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.4 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1057 | 1 | 31 | 31632.2 | 2229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 16:59 | Normal | 540.9 | 511.7 | 501.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.2 | 232.2 | 232.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 811 | 1 | 30.9 | 31632.2 | 2229 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:04 | Normal | 520 | 451.5 | 477.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.2 | 230.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 629 | 1 | 30.7 | 31632.3 | 2229 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:09 | Normal | 503.5 | 361.5 | 472.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230.2 | 230.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 413 | 1 | 30.6 | 31632.3 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:14 | Normal | 499.7 | 301.5 | 427.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 230.6 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 243 | 1 | 30.5 | 31632.4 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:19 | Normal | 505.6 | 206.6 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.4 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 196 | 1 | 30.4 | 31632.4 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:24 | Normal | 473.7 | 199.8 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.2 | 227.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 278 | 1 | 30.3 | 31632.4 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:29 | Normal | 474.6 | 323.7 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.4 | 228.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 340 | 1 | 30.2 | 31632.4 | 2230 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:34 | Normal | 488.6 | 265.8 | 458.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.4 | 229.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 320 | 1 | 30.1 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:39 | Normal | 421.5 | 199.8 | 460.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 270 | 1 | 29.8 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:44 | Normal | 445.3 | 199.6 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 222 | 1 | 29.7 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:49 | Normal | 367 | 199.7 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230 | 230 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 155 | 1 | 29.6 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:54 | Normal | 199.8 | 199.7 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 89 | 1 | 29.5 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 17:59 | Normal | 200 | 200.1 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 71 | 1 | 29.5 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:04 | Normal | 199.8 | 200.6 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 51 | 1 | 29.5 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:09 | Normal | 176.5 | 184.1 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.2 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 48 | 1 | 29.4 | 31632.5 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:14 | Normal | 224 | 214.6 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.6 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 29.3 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:19 | Normal | 210.1 | 207.2 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 230.8 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 34 | 1 | 29.3 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:24 | Normal | 192.4 | 194.7 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 29.2 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-05 18:29 | Normal | 197.3 | 198.7 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25 | 1 | 29.1 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0