## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-04 05:22 | Wait | 457.1 | 457.2 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:25 | Wait | 498.6 | 498.7 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-02-04 05:25 | Wait | 503.1 | 503.1 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:26 | Wait | 522.4 | 522.4 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:27 | Wait | 536.8 | 535.1 | 520.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.1 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:28 | Wait | 550.8 | 543.3 | 528.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:29 | Normal | 512.3 | 493.9 | 515.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 224.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.06 | 45 | 1 | 22.2 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:30 | Normal | 519.4 | 514.9 | 493.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 100 | 1 | 22.4 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:31 | Normal | 522 | 488.8 | 495.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.4 | 224.8 | 224.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 133 | 1 | 22.4 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:32 | Normal | 530.3 | 522.8 | 489.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.6 | 225 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 169 | 1 | 22.6 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:33 | Normal | 513.2 | 525.8 | 462 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.6 | 224.4 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 204 | 1 | 22.6 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:34 | Normal | 541.3 | 521.2 | 475.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 224.2 | 225.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 235 | 1 | 22.6 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:35 | Normal | 546.6 | 499.8 | 444.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 224 | 224.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 253 | 1 | 22.7 | 38934.5 | 2840 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:36 | Normal | 560.4 | 527.8 | 480.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 372 | 1 | 22.8 | 38934.6 | 2840 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:37 | Normal | 560.5 | 516 | 457.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.6 | 224 | 224.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 409 | 1 | 22.8 | 38934.6 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:38 | Normal | 554.1 | 525.4 | 475.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 459 | 1 | 22.9 | 38934.6 | 2840 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:39 | Normal | 545.4 | 522.6 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 226 | 224.4 | 225 | 1.8 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 488 | 1 | 23 | 38934.6 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:40 | Normal | 575.2 | 514.9 | 506.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 522 | 1 | 23 | 38934.6 | 2840 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:41 | Normal | 561.4 | 513.9 | 499.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 226.4 | 224.8 | 224.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 599 | 1 | 23 | 38934.6 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:42 | Normal | 550.8 | 518.8 | 507.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225.2 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60 | 633 | 1 | 23 | 38934.6 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:43 | Normal | 541.1 | 540.6 | 523.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 226 | 224.2 | 225.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 673 | 1 | 23.1 | 38934.6 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:44 | Normal | 573.5 | 508.8 | 510.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 721 | 1 | 23.1 | 38934.6 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:45 | Normal | 578.2 | 515.6 | 539.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 226 | 224.6 | 225 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 763 | 1 | 23.1 | 38934.6 | 2840 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:46 | Normal | 544.5 | 533.9 | 513.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 226.2 | 224.2 | 224.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 812 | 1 | 23.1 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:47 | Normal | 564.5 | 515.9 | 540 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 226.2 | 223.8 | 225 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 846 | 1 | 23.1 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:48 | Normal | 552.1 | 507.6 | 517.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 226.4 | 224 | 224.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 892 | 1 | 23 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:49 | Normal | 554.5 | 552 | 525.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.92 | 59.98 | 59.94 | 929 | 1 | 23.1 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:50 | Normal | 564.3 | 531.7 | 492.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 226.8 | 223.8 | 224.4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 968 | 1 | 23 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:51 | Normal | 581.3 | 524.7 | 529.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1021 | 1 | 23 | 38934.7 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:52 | Normal | 571.2 | 528.8 | 525.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 226.2 | 224.2 | 224.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1075 | 1 | 23.1 | 38934.7 | 2840 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:53 | Normal | 563.3 | 529.9 | 521.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 226.6 | 223.6 | 224.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1125 | 1 | 23.1 | 38934.8 | 2840 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:54 | Normal | 575.1 | 507.7 | 536.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 226 | 223.4 | 224.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1162 | 1 | 23.1 | 38934.8 | 2840 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:55 | Normal | 560.5 | 498.9 | 521.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1202 | 1 | 23.1 | 38934.8 | 2840 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:56 | Normal | 544.3 | 538.8 | 529.4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1280 | 1 | 23.1 | 38934.8 | 2840 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:57 | Normal | 579.2 | 510.6 | 538.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1311 | 1 | 23.7 | 38934.8 | 2840 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:58 | Normal | 563.7 | 531.4 | 525.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1384 | 1 | 23.8 | 38934.9 | 2840 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 05:59 | Normal | 577.4 | 538.9 | 526.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1399 | 1 | 23.9 | 38934.9 | 2840 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:00 | Normal | 572.2 | 544.9 | 530.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 226 | 224.4 | 225 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1463 | 1 | 23.9 | 38934.9 | 2840 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:01 | Normal | 559.2 | 521.8 | 517.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1489 | 1 | 24 | 38934.9 | 2840 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:02 | Normal | 583.2 | 531.7 | 526.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 226 | 224.8 | 225 | 4 | 4.2 | 4 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 1544 | 1 | 24 | 38935 | 2840 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:03 | Normal | 590.5 | 529 | 540.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 226.2 | 224 | 224 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1561 | 1 | 24.1 | 38935 | 2840 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:04 | Normal | 563.1 | 525.6 | 531.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224 | 224.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1601 | 1 | 24.1 | 38935 | 2841 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:05 | Normal | 582.4 | 553.8 | 531.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 226 | 223.6 | 224.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1643 | 1 | 24.2 | 38935 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:06 | Normal | 584 | 537.6 | 508.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1681 | 1 | 24.2 | 38935.1 | 2841 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:07 | Normal | 551.3 | 546.9 | 535 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1746 | 1 | 24.3 | 38935.1 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:08 | Normal | 573.1 | 524.9 | 530.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.6 | 224.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1764 | 1 | 24.3 | 38935.1 | 2841 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:09 | Normal | 594.2 | 537.7 | 518.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 226.2 | 223.6 | 224.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1808 | 1 | 24.4 | 38935.2 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:10 | Normal | 598.6 | 540.9 | 536.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 226 | 224.2 | 224 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1842 | 1 | 24.4 | 38935.2 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:11 | Normal | 594.3 | 541.8 | 534.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 5 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1917 | 1 | 24.4 | 38935.2 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:12 | Normal | 595 | 542.6 | 536.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.6 | 224.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1996 | 1 | 24.4 | 38935.3 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:13 | Normal | 587.3 | 523.9 | 534.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2062 | 1 | 24.5 | 38935.3 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:14 | Normal | 595.3 | 541 | 531 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 226.2 | 224 | 225 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2150 | 1 | 24.6 | 38935.3 | 2841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:15 | Normal | 596 | 537.6 | 529.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.8 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2249 | 1 | 24.6 | 38935.4 | 2841 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:16 | Normal | 585.6 | 537.8 | 492.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0 | 226.4 | 223.8 | 224.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2351 | 1 | 24.6 | 38935.4 | 2841 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:17 | Normal | 589.4 | 529.9 | 537.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0 | 225.8 | 224.8 | 224.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2484 | 1 | 24.6 | 38935.4 | 2841 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:18 | Normal | 592.4 | 548 | 527.4 | 0 | 1.8 | 2 | 0.9 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.2 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2564 | 1 | 24.7 | 38935.5 | 2841 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:19 | Normal | 595.6 | 538.8 | 550.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2717 | 1 | 24.7 | 38935.5 | 2841 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:20 | Normal | 590 | 540.7 | 538.5 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2852 | 1 | 24.8 | 38935.6 | 2841 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:21 | Normal | 607.3 | 561 | 539.6 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 226 | 224.4 | 224.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2937 | 1 | 24.9 | 38935.6 | 2841 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:22 | Normal | 599.3 | 549.5 | 529.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 226.2 | 224.4 | 225 | 8 | 7.9 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3087 | 1 | 24.9 | 38935.7 | 2841 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:23 | Normal | 602.5 | 554.9 | 540.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3188 | 1 | 24.9 | 38935.7 | 2841 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:24 | Normal | 607.5 | 542.6 | 543.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | 225.6 | 224.2 | 224.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3322 | 1 | 24.9 | 38935.8 | 2841 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:25 | Normal | 606 | 547.6 | 541.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.6 | 225 | 224.8 | 9 | 9.1 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3430 | 1 | 25 | 38935.8 | 2841 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:26 | Normal | 605.7 | 552.4 | 543.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.8 | 224.4 | 225 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3544 | 1 | 25 | 38935.9 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:27 | Normal | 606.2 | 541.6 | 546.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 3612 | 1 | 25.1 | 38936 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:28 | Normal | 602.2 | 555.7 | 551.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0 | 226.6 | 224.4 | 225.4 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3641 | 1 | 25.2 | 38936 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:29 | Normal | 598.2 | 554.6 | 553.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224.4 | 225.8 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3658 | 1 | 25.1 | 38936.1 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:30 | Normal | 602.1 | 550.8 | 547.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3683 | 1 | 25.2 | 38936.1 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:31 | Normal | 590.5 | 540.8 | 543.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 227 | 224.6 | 225 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3758 | 1 | 25.3 | 38936.2 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:32 | Normal | 605.4 | 554.2 | 540.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 226.8 | 224.2 | 225.4 | 9.8 | 10 | 9.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3772 | 1 | 25.3 | 38936.3 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:33 | Normal | 605.3 | 547.6 | 564.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 226.4 | 225 | 224.6 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3766 | 1 | 25.3 | 38936.3 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:34 | Normal | 599.1 | 547.8 | 528.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 227 | 224.8 | 225.8 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3748 | 1 | 25.4 | 38936.4 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:35 | Normal | 593.5 | 547.9 | 549.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 3698 | 1 | 25.4 | 38936.5 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:36 | Normal | 596.9 | 546.7 | 532.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3618 | 1 | 25.5 | 38936.5 | 2841 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:37 | Normal | 601.3 | 549.9 | 550.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.6 | 225 | 224.8 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 3555 | 1 | 25.5 | 38936.6 | 2841 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:38 | Normal | 594.4 | 544 | 542.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.8 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 3530 | 1 | 25.5 | 38936.6 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:39 | Normal | 591.1 | 542.7 | 539.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.6 | 224.6 | 224.8 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3522 | 1 | 25.6 | 38936.7 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:40 | Normal | 602 | 553.5 | 553.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3545 | 1 | 25.6 | 38936.7 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:41 | Normal | 602.5 | 544 | 539.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3603 | 1 | 25.7 | 38936.8 | 2841 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:42 | Normal | 578.1 | 544.7 | 557.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225.4 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3713 | 1 | 25.7 | 38936.9 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:45 | Normal | 592.3 | 547.8 | 550.4 | 0 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 10.2 | 10.4 | 10 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3899 | 1 | 25.8 | 38937 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:45 | Normal | 598.7 | 548 | 539.6 | 0 | 2.7 | 3 | 1.4 | 0 | 226.2 | 224.8 | 224.8 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3989 | 1 | 25.8 | 38937.1 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:46 | Normal | 600.4 | 548.8 | 556.9 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 0 | 225.8 | 225 | 225.2 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4076 | 1 | 25.9 | 38937.1 | 2841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:47 | Normal | 596.7 | 550.1 | 546 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 226.8 | 225 | 225 | 10.7 | 11 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4147 | 1 | 25.9 | 38937.2 | 2841 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:49 | Normal | 604.2 | 553.9 | 556 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 227.2 | 225 | 225.6 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4193 | 1 | 25.9 | 38937.3 | 2841 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:50 | Normal | 594 | 548.6 | 550.6 | 0 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 0 | 227.2 | 224.6 | 224.6 | 11 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4238 | 1 | 26 | 38937.3 | 2841 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:50 | Normal | 600.5 | 552 | 553.5 | 0 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 0 | 226.4 | 225.4 | 224.8 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4283 | 1 | 26 | 38937.4 | 2841 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:52 | Normal | 597.1 | 549.6 | 541.4 | 0 | 3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 226.8 | 225.2 | 224.8 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4302 | 1 | 26.1 | 38937.5 | 2841 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:53 | Normal | 600.5 | 543.9 | 550.5 | 0 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.2 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4304 | 1 | 26.1 | 38937.6 | 2841 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:54 | Normal | 604 | 541.5 | 528.3 | 0 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.2 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4335 | 1 | 26.2 | 38937.6 | 2841 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:54 | Normal | 607.2 | 546.7 | 529.4 | 0 | 3 | 3.3 | 1.6 | 0 | 227 | 225.2 | 225.6 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4344 | 1 | 26.2 | 38937.7 | 2841 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:56 | Normal | 601.4 | 547.6 | 557.9 | 0 | 3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4392 | 1 | 26.4 | 38937.8 | 2841 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:56 | Normal | 605.7 | 552 | 543.7 | 0 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 226.6 | 225 | 224.8 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4429 | 1 | 26.3 | 38937.8 | 2841 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:57 | Normal | 598.3 | 545.8 | 549 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.2 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4450 | 1 | 26.3 | 38937.9 | 2841 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 06:59 | Normal | 600.4 | 547.3 | 553.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 227.4 | 224.4 | 225 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4458 | 1 | 26.3 | 38938 | 2841 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:00 | Normal | 608.3 | 544.9 | 542.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 227 | 224.6 | 225.4 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4504 | 1 | 26.4 | 38938.1 | 2841 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:01 | Normal | 604.4 | 544.8 | 539.4 | 0 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.2 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 4574 | 1 | 26.4 | 38938.1 | 2841 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:02 | Normal | 600.5 | 541.3 | 538.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4611 | 1 | 26.5 | 38938.2 | 2841 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:03 | Normal | 604.1 | 540.5 | 547.7 | 0 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.6 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4706 | 1 | 26.5 | 38938.3 | 2841 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:04 | Normal | 590.2 | 544.7 | 556.6 | 0 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.8 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4838 | 1 | 26.5 | 38938.4 | 2841 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:05 | Normal | 605.5 | 556 | 557.6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.2 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5010 | 1 | 26.6 | 38938.5 | 2842 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:06 | Normal | 604.2 | 549.5 | 557.3 | 0 | 3.5 | 4.1 | 1.9 | 0 | 227.2 | 225.4 | 225.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 5224 | 1 | 26.7 | 38938.5 | 2842 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:07 | Normal | 608.2 | 548.8 | 561.3 | 0 | 3.6 | 4.3 | 1.9 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.4 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5478 | 1 | 26.7 | 38938.6 | 2842 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:08 | Normal | 602.3 | 555.9 | 552 | 0 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.6 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5745 | 1 | 26.8 | 38938.7 | 2842 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:09 | Normal | 610.4 | 553.4 | 561.3 | 0 | 4.1 | 4.6 | 2.2 | 0 | 227 | 225.4 | 225.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6022 | 1 | 26.8 | 38938.8 | 2842 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:10 | Normal | 601.5 | 552.9 | 557.1 | 0 | 4.3 | 4.8 | 2.3 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6262 | 1 | 26.9 | 38938.9 | 2842 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:11 | Normal | 607.9 | 552.4 | 558.5 | 0 | 4.4 | 5 | 2.3 | 0 | 227 | 225.4 | 225.4 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6489 | 1 | 26.9 | 38939 | 2842 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:12 | Normal | 608.4 | 552 | 550.8 | 0 | 4.5 | 5.2 | 2.5 | 0 | 227.4 | 225 | 225.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6727 | 1 | 26.9 | 38939.2 | 2842 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:13 | Normal | 596.3 | 552.7 | 554.3 | 0 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 0 | 227 | 226.2 | 225 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6973 | 1 | 27 | 38939.3 | 2842 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:14 | Normal | 613.5 | 551.1 | 558.2 | 0 | 4.8 | 5.6 | 2.7 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.4 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7274 | 1 | 27 | 38939.4 | 2842 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:15 | Normal | 611.3 | 557.8 | 556.6 | 0 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225.4 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 7558 | 1 | 27.1 | 38939.5 | 2842 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:16 | Normal | 607.6 | 550 | 556.6 | 0 | 5.7 | 6.6 | 3.1 | 0 | 227.6 | 226 | 226 | 22 | 22.1 | 22.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 8283 | 1 | 27.2 | 38939.6 | 2842 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:17 | Normal | 610 | 563.4 | 555.6 | 0 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 59.93 | 59.99 | 60 | 9095 | 1 | 27.3 | 38939.8 | 2842 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:18 | Normal | 614.5 | 553.7 | 556.8 | 0 | 6 | 6.9 | 3.3 | 0 | 228 | 225.6 | 226.8 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 59.93 | 60 | 59.98 | 8804 | 1 | 27.4 | 38939.9 | 2842 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:19 | Normal | 613.2 | 553.8 | 562.2 | 0 | 6.6 | 7.4 | 3.5 | 0 | 228.2 | 226 | 226.8 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9362 | 1 | 27.5 | 38940.1 | 2842 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:20 | Normal | 612.7 | 561.5 | 555.1 | 0 | 7 | 7.8 | 3.8 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.6 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10109 | 1 | 27.5 | 38940.3 | 2842 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:21 | Normal | 609.7 | 564 | 564.9 | 0 | 7.2 | 8.1 | 3.9 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10482 | 1 | 27.6 | 38940.4 | 2842 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:22 | Normal | 608.5 | 558.8 | 559.1 | 0 | 7.4 | 8.5 | 4.1 | 0 | 228 | 226.8 | 226 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10790 | 1 | 27.8 | 38940.6 | 2842 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:23 | Normal | 616.6 | 559.8 | 565.8 | 0 | 7.4 | 8.5 | 4 | 0 | 228.6 | 226.2 | 227 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 10882 | 1 | 27.9 | 38940.8 | 2842 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:24 | Normal | 599.6 | 553.7 | 562.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 4.2 | 0 | 228.6 | 226.4 | 226.8 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11004 | 1 | 28 | 38941 | 2842 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:25 | Normal | 611.9 | 554.2 | 559.6 | 0 | 7.3 | 8.4 | 4 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 10663 | 1 | 28 | 38941.2 | 2842 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:26 | Normal | 612.2 | 560.6 | 550.8 | 0 | 7.5 | 8.5 | 4.2 | 0 | 228 | 226.6 | 227.4 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 10895 | 1 | 28.1 | 38941.3 | 2842 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:27 | Normal | 608 | 560 | 562.7 | 0 | 7.7 | 8.6 | 4.2 | 0 | 228 | 226.6 | 226.6 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 11145 | 1 | 28.2 | 38941.5 | 2842 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:28 | Normal | 607.8 | 557.1 | 565 | 0 | 7.9 | 9 | 4.3 | 0 | 228 | 226.4 | 226.4 | 29.9 | 30.2 | 30 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11372 | 1 | 28.3 | 38941.7 | 2842 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:29 | Normal | 607.7 | 559.8 | 558.5 | 0 | 7.9 | 8.9 | 4.3 | 0 | 228.4 | 227 | 227.2 | 29.9 | 30.2 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11419 | 1 | 28.4 | 38941.9 | 2842 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:30 | Normal | 611.5 | 557.7 | 559.4 | 0 | 7.5 | 8.6 | 4.1 | 0 | 228.4 | 225.8 | 227.6 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11001 | 1 | 28.5 | 38942.1 | 2842 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:31 | Normal | 600.7 | 555.9 | 556.6 | 0 | 7.4 | 8.5 | 4.1 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.8 | 28.1 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10712 | 1 | 28.6 | 38942.3 | 2842 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:32 | Normal | 604.7 | 556.1 | 557.6 | 0 | 7.5 | 8.5 | 4.1 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10860 | 1 | 28.7 | 38942.4 | 2842 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:33 | Normal | 611 | 561.1 | 564.6 | 0 | 7.9 | 9 | 4.3 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.6 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11344 | 1 | 28.7 | 38942.6 | 2842 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:34 | Normal | 600.5 | 561.5 | 559.6 | 0 | 8.1 | 9 | 4.4 | 0 | 226 | 224.6 | 223.8 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 11671 | 1 | 28.7 | 38942.8 | 2842 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:35 | Normal | 609.4 | 554 | 556.1 | 0 | 8.3 | 9.3 | 4.5 | 0 | 226.8 | 224.4 | 225.2 | 31.5 | 31.6 | 31.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11885 | 1 | 28.9 | 38943 | 2842 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:36 | Normal | 608.1 | 564.8 | 558.1 | 0 | 8.6 | 9.7 | 4.7 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225.6 | 32.6 | 32.9 | 32.6 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 12246 | 1 | 29 | 38943.2 | 2842 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:37 | Normal | 609.7 | 559.8 | 560 | 0 | 8.8 | 10 | 4.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.2 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 12560 | 1 | 29 | 38943.4 | 2842 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:38 | Normal | 610 | 551.5 | 562.5 | 0 | 9.8 | 11.3 | 5.3 | 0 | 227 | 225 | 225.6 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 14176 | 1 | 29.1 | 38943.7 | 2842 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:39 | Normal | 603.9 | 550.4 | 561.6 | 0 | 9.6 | 10.8 | 5.1 | 0 | 226 | 224.8 | 225 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13771 | 1 | 29.2 | 38943.9 | 2842 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:40 | Normal | 602.9 | 555.6 | 558.5 | 0 | 8.6 | 9.8 | 4.7 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.4 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 13061 | 1 | 29.3 | 38944.1 | 2842 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:41 | Normal | 600.3 | 557.4 | 562.4 | 0 | 8.4 | 9.3 | 4.4 | 0 | 226 | 224.8 | 224.6 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 11882 | 1 | 29.5 | 38944.3 | 2842 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:42 | Normal | 614.1 | 564.2 | 552.2 | 0 | 8.6 | 9.7 | 4.7 | 0 | 226 | 224.4 | 225 | 33 | 33 | 32.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12494 | 1 | 29.5 | 38944.5 | 2842 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:43 | Normal | 599.7 | 561.7 | 554.3 | 0 | 9 | 9.8 | 4.7 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.2 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 12785 | 1 | 29.6 | 38944.7 | 2842 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:44 | Normal | 605.1 | 559.9 | 555.8 | 0 | 9.3 | 10.5 | 5.1 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.4 | 35 | 35 | 34.9 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 13537 | 1 | 29.6 | 38944.9 | 2842 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:45 | Normal | 605.4 | 563 | 561.1 | 0 | 10.3 | 11.4 | 5.5 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.2 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 14517 | 1 | 29.7 | 38945.2 | 2842 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:46 | Normal | 603.2 | 559.7 | 557.5 | 0 | 10.5 | 11.6 | 5.6 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 14838 | 1 | 29.8 | 38945.4 | 2842 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:47 | Normal | 606.3 | 551.1 | 558.8 | 0 | 9.6 | 11 | 5.2 | 0 | 226 | 225.2 | 225 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 13961 | 1 | 29.9 | 38945.7 | 2842 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:48 | Normal | 608.2 | 559.4 | 556.6 | 0 | 9.7 | 10.8 | 5.3 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 14017 | 1 | 30 | 38945.9 | 2842 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:49 | Normal | 599.3 | 561.8 | 544.8 | 0 | 9.9 | 11 | 5.4 | 0 | 226.2 | 225 | 225.2 | 37 | 37.2 | 37.1 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 14081 | 1 | 30.1 | 38946.1 | 2842 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:50 | Normal | 607.3 | 553.5 | 560.9 | 0 | 10.8 | 12.2 | 5.9 | 0 | 226.8 | 225 | 225.6 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 15777 | 1 | 30.2 | 38946.4 | 2842 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:51 | Normal | 603.4 | 559.5 | 555.1 | 0 | 11 | 12.3 | 6.1 | 0 | 226.6 | 226.4 | 225.4 | 41.4 | 41.7 | 41.4 | 60.09 | 60.06 | 60.11 | 15648 | 1 | 30.2 | 38946.6 | 2842 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:52 | Normal | 598.6 | 558.5 | 557.5 | 0 | 12 | 13.3 | 6.5 | 0 | 227.2 | 226 | 225.6 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16362 | 1 | 30.3 | 38946.9 | 2842 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:53 | Normal | 600.2 | 560.8 | 560.6 | 0 | 12.1 | 13.6 | 6.5 | 0 | 227.4 | 225.2 | 226.6 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 16816 | 1 | 30.5 | 38947.2 | 2842 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:54 | Normal | 600.1 | 556.8 | 555.8 | 0 | 12.4 | 13.9 | 6.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 225.4 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 17720 | 1 | 30.6 | 38947.5 | 2842 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:55 | Normal | 605.1 | 560.4 | 552.7 | 0 | 13.2 | 14.5 | 7.1 | 0 | 227.6 | 225.6 | 225.8 | 49 | 49 | 49 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 18693 | 1 | 30.7 | 38947.8 | 2842 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:56 | Normal | 606.1 | 556.9 | 561.2 | 0 | 13.6 | 15.3 | 7.3 | 0 | 228.2 | 226 | 226.2 | 50.6 | 50.6 | 50.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 19355 | 1 | 30.9 | 38948.1 | 2842 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:57 | Normal | 602.8 | 562.9 | 562.8 | 0 | 14.5 | 16 | 7.9 | 0 | 227 | 225.8 | 225.8 | 53.3 | 53.3 | 53.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 20530 | 1 | 31 | 38948.4 | 2842 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:58 | Normal | 605 | 553.1 | 563.9 | 0 | 15.5 | 17.3 | 8.5 | 0 | 227.8 | 226.2 | 225.6 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 21705 | 1 | 31.2 | 38948.8 | 2842 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 07:59 | Normal | 602.5 | 554.8 | 561.8 | 0 | 16 | 18 | 8.7 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.2 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 22860 | 1 | 31.5 | 38949.2 | 2842 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:00 | Normal | 599.6 | 563.5 | 557.4 | 0 | 16.5 | 18.1 | 9 | 0 | 227.2 | 226 | 226.6 | 59.7 | 59.9 | 59.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22967 | 1 | 31.7 | 38949.5 | 2842 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:01 | Normal | 597.1 | 560 | 556.2 | 0 | 17.2 | 18.9 | 9.4 | 0 | 228.4 | 226.6 | 225.8 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24132 | 1 | 31.9 | 38949.9 | 2842 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:02 | Normal | 600 | 546.7 | 551.1 | 0 | 12.2 | 14.8 | 7.8 | 0 | 227 | 225.8 | 226.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 18584 | 1 | 32.1 | 38950.3 | 2842 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:03 | Normal | 593.3 | 551.9 | 543 | 0 | 11 | 10.8 | 4.9 | 0 | 227 | 225.2 | 225 | 37.2 | 37.3 | 37 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13473 | 1 | 32.2 | 38950.6 | 2842 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:04 | Normal | 587.8 | 537.8 | 544.2 | 0 | 6.8 | 7.8 | 3.8 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 25 | 25.3 | 25 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10210 | 1 | 32.3 | 38950.8 | 2842 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:05 | Normal | 580.3 | 538.7 | 536.3 | 0 | 5.5 | 6.1 | 3 | 0 | 225.6 | 223.4 | 223.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7844 | 1 | 32.2 | 38950.9 | 2843 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:06 | Normal | 587.6 | 535 | 543.5 | 0 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7541 | 1 | 32.1 | 38951 | 2843 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:07 | Normal | 595.1 | 535.2 | 547 | 0 | 5.3 | 6 | 2.8 | 0 | 225.4 | 224 | 224.2 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7422 | 1 | 31.9 | 38951.2 | 2843 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:08 | Normal | 593.4 | 553.6 | 551.1 | 0 | 5.5 | 6 | 2.9 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 7602 | 1 | 31.8 | 38951.3 | 2843 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:09 | Normal | 598.3 | 553.7 | 554.4 | 0 | 5.5 | 6.1 | 3 | 0 | 225.6 | 223.6 | 223.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7764 | 1 | 31.7 | 38951.4 | 2843 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:10 | Normal | 592.3 | 549.8 | 545.5 | 0 | 5.6 | 6.1 | 3 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.4 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7833 | 1 | 31.6 | 38951.5 | 2843 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:11 | Normal | 600.2 | 550.7 | 554.9 | 0 | 5.6 | 6.2 | 3 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 21 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7884 | 1 | 31.5 | 38951.7 | 2843 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:12 | Normal | 603.5 | 553.9 | 554.6 | 0 | 5.8 | 6.4 | 3.1 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.2 | 21.8 | 22 | 21.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8169 | 1 | 31.5 | 38951.8 | 2843 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:13 | Normal | 590 | 550.6 | 551.4 | 0 | 6 | 6.7 | 3.2 | 0 | 226 | 223.8 | 223.8 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8506 | 1 | 31.4 | 38951.9 | 2843 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:14 | Normal | 604.4 | 561.7 | 547.8 | 0 | 6.5 | 7.3 | 3.6 | 0 | 225 | 223.6 | 223.6 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9166 | 1 | 31.4 | 38952.1 | 2843 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:15 | Normal | 609.2 | 566 | 571 | 0 | 10.6 | 13.1 | 6.1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225 | 42.1 | 42.4 | 42 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 15463 | 1 | 31.3 | 38952.3 | 2843 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:16 | Normal | 609.8 | 550.8 | 551 | 0 | 7 | 7.9 | 3.8 | 0 | 226 | 224.2 | 224 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9897 | 1 | 31.4 | 38952.5 | 2843 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:17 | Normal | 607.4 | 552.4 | 556.9 | 0 | 6.9 | 8 | 3.9 | 0 | 225.2 | 224.8 | 224 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 10113 | 1 | 31.3 | 38952.6 | 2843 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:18 | Normal | 625.7 | 559 | 558 | 0 | 12.5 | 11.8 | 5.2 | 0 | 227.4 | 225 | 225.4 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 13405 | 1 | 31.3 | 38952.8 | 2843 | 3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:19 | Normal | 623.9 | 567 | 561.5 | 0 | 17.3 | 19.1 | 9.4 | 0 | 229.4 | 227 | 227 | 65.4 | 65.4 | 65.3 | 59.99 | 59.89 | 59.96 | 19756 | 1 | 31.5 | 38953.2 | 2843 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:20 | Normal | 601.7 | 561 | 562.6 | 0 | 19.1 | 22.2 | 11 | 0 | 227.6 | 228 | 226.8 | 71.5 | 71.7 | 71.3 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 28399 | 1 | 31.7 | 38953.6 | 2843 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:21 | Normal | 602.4 | 570 | 561.2 | 0 | 14.9 | 15.5 | 7.1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.2 | 53.4 | 53.8 | 53.8 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 17089 | 1 | 32 | 38954 | 2843 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:22 | Normal | 602.4 | 559.1 | 559.6 | 0 | 10.3 | 13.2 | 8.5 | 0 | 227 | 225.4 | 225.8 | 41.7 | 41.8 | 41.7 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 22925 | 1 | 32.1 | 38954.4 | 2843 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:23 | Normal | 600 | 557 | 546.2 | 0 | 11.3 | 11.3 | 5.3 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12351 | 1 | 32.2 | 38954.6 | 2843 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:24 | Normal | 600.2 | 552.1 | 555.9 | 0 | 22.3 | 25.1 | 12.3 | 0 | 228.4 | 227 | 227.6 | 82.2 | 82.5 | 82.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 32035 | 1 | 32.4 | 38955 | 2843 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:25 | Normal | 598.8 | 554.9 | 559 | 0 | 15.7 | 18.8 | 9.6 | 0 | 228.4 | 226.8 | 228 | 60 | 60.2 | 59.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 23733 | 1 | 32.8 | 38955.5 | 2843 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:26 | Normal | 603.2 | 550.5 | 544.2 | 0 | 13.5 | 14.6 | 7.4 | 0 | 226.8 | 226 | 225.8 | 48.2 | 48.3 | 48.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19824 | 1 | 32.9 | 38955.9 | 2843 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:27 | Normal | 599.8 | 551.6 | 547.9 | 0 | 18.8 | 20.9 | 10.1 | 0 | 227.6 | 226.8 | 227.2 | 67.3 | 67.5 | 67.4 | 60 | 59.96 | 60 | 26061 | 1 | 33 | 38956.2 | 2843 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:28 | Normal | 586.8 | 552.8 | 542.4 | 0 | 22.1 | 24.1 | 12 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 78.3 | 78.2 | 78 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 28093 | 1 | 33.2 | 38956.7 | 2843 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:29 | Normal | 602 | 548 | 546.1 | 0 | 19.5 | 21.4 | 10.6 | 0 | 229 | 227.2 | 227.6 | 70.2 | 69.9 | 70.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 27927 | 1 | 33.5 | 38957.1 | 2843 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:30 | Normal | 591.4 | 549.5 | 543.1 | 0 | 18 | 17.8 | 7.5 | 0 | 228 | 225 | 226.2 | 58.5 | 58.3 | 58.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26488 | 1 | 33.7 | 38957.6 | 2843 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:31 | Normal | 589.2 | 543.7 | 543.1 | 0 | 10.4 | 11.3 | 5.5 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.98 | 60 | 14184 | 1 | 34 | 38957.9 | 2843 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:32 | Normal | 586 | 532.6 | 542.8 | 0 | 9.5 | 11.7 | 6.1 | 0 | 226.8 | 224.4 | 224.2 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14667 | 1 | 34 | 38958.1 | 2843 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:33 | Normal | 583.7 | 543.4 | 543 | 0 | 8.3 | 9.6 | 4.9 | 0 | 226 | 224.8 | 225 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11768 | 1 | 33.9 | 38958.3 | 2843 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:34 | Normal | 591.6 | 557 | 541.8 | 0 | 11 | 11.3 | 5.3 | 0 | 226.8 | 225 | 225 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13580 | 1 | 33.8 | 38958.6 | 2843 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:35 | Normal | 602.2 | 550.7 | 555 | 0 | 9.6 | 15.7 | 9.1 | 0 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19022 | 1 | 33.8 | 38958.8 | 2843 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 | 4 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:36 | Normal | 594.7 | 544.8 | 544.7 | 0 | 9.5 | 10.8 | 5.6 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12736 | 1 | 33.7 | 38959.1 | 2843 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:37 | Normal | 591.2 | 536 | 541 | 0 | 7.8 | 8.6 | 4.2 | 0 | 225.6 | 224.6 | 223.8 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10821 | 1 | 33.6 | 38959.3 | 2843 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:38 | Normal | 589.3 | 556.7 | 539.8 | 0 | 9.5 | 12.3 | 6.8 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15161 | 1 | 33.5 | 38959.5 | 2843 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:39 | Normal | 599.1 | 560.3 | 560.4 | 0 | 16.4 | 18 | 8.5 | 0 | 227.4 | 226.4 | 225.6 | 59.2 | 59.2 | 58.9 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 24425 | 1 | 33.6 | 38959.8 | 2843 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:40 | Normal | 600.9 | 554.1 | 552.8 | 0 | 12.7 | 15.3 | 7.7 | 0 | 227 | 225.2 | 224.8 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18766 | 1 | 33.6 | 38960.2 | 2843 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:41 | Normal | 600.7 | 549 | 556.7 | 0 | 15.3 | 17.1 | 8.2 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 55.7 | 55.8 | 55.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21690 | 1 | 33.7 | 38960.5 | 2843 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:42 | Normal | 594.8 | 562 | 554.1 | 0 | 16.6 | 17.1 | 8.3 | 0 | 228.6 | 226.2 | 227.6 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 21614 | 1 | 33.8 | 38960.9 | 2843 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:43 | Normal | 597 | 560.7 | 547.6 | 0 | 20.4 | 21.1 | 10.8 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26508 | 1 | 33.9 | 38961.3 | 2843 | 5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:44 | Normal | 597 | 553.7 | 547.5 | 0 | 23.1 | 24.4 | 11.6 | 0 | 228.6 | 227 | 228 | 80.9 | 81 | 80.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 30592 | 1 | 34.1 | 38961.8 | 2843 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:45 | Normal | 585.7 | 544.6 | 544.2 | 0 | 20.2 | 24.3 | 12.5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.2 | 76.4 | 76.3 | 76.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 30455 | 1 | 34.5 | 38962.3 | 2843 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:46 | Normal | 589.6 | 544.6 | 542.9 | 0 | 14.5 | 16 | 8.2 | 0 | 227.2 | 225 | 225.8 | 52 | 52.1 | 52 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 21972 | 1 | 34.7 | 38962.7 | 2843 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:47 | Normal | 594.9 | 548.9 | 541.7 | 0 | 13 | 14 | 6.9 | 0 | 226.8 | 225.8 | 225.2 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 18230 | 1 | 34.9 | 38963 | 2843 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:48 | Normal | 590.6 | 544.8 | 554 | 0 | 15 | 18.5 | 8.9 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225.8 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 21648 | 1 | 34.9 | 38963.4 | 2843 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:49 | Normal | 592.7 | 542.6 | 543.9 | 0 | 16.4 | 15.8 | 7.1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.8 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19235 | 1 | 35 | 38963.7 | 2843 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:50 | Normal | 589.7 | 544.6 | 546.4 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 0 | 227.4 | 225.8 | 225.6 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 19744 | 1 | 35 | 38964.1 | 2843 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:51 | Normal | 586 | 542.8 | 544.1 | 0 | 11.7 | 12.3 | 6.1 | 0 | 226.4 | 226 | 224.6 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 15867 | 1 | 35 | 38964.4 | 2843 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:52 | Normal | 592.1 | 544.7 | 548.2 | 0 | 14.2 | 16.6 | 8.8 | 0 | 226.4 | 226.2 | 226 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 20905 | 1 | 35 | 38964.7 | 2843 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:53 | Normal | 594.2 | 543.9 | 545.7 | 0 | 23.8 | 26.2 | 12.8 | 0 | 229.2 | 227.4 | 226.6 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 29889 | 1 | 35 | 38965.1 | 2843 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:54 | Normal | 589.4 | 546.8 | 543.8 | 0 | 22.6 | 25 | 12.7 | 0 | 229.6 | 226.8 | 227 | 81.2 | 81.3 | 81.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 31771 | 1 | 35.2 | 38965.6 | 2843 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:55 | Normal | 581.7 | 539.8 | 537.6 | 0 | 22.3 | 25 | 12.5 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 31466 | 1 | 35.4 | 38966.1 | 2843 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:56 | Normal | 585.1 | 544.5 | 537.9 | 0 | 21.9 | 24.6 | 12.1 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227.4 | 78.1 | 78.2 | 78.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30679 | 1 | 35.7 | 38966.6 | 2843 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:57 | Normal | 581.3 | 538.1 | 538.7 | 0 | 22.3 | 24.8 | 12.2 | 0 | 228.2 | 227 | 227.4 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 30889 | 1 | 36 | 38967.2 | 2843 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:58 | Normal | 583.2 | 533.9 | 536.1 | 0 | 22.3 | 24.5 | 12.1 | 0 | 229 | 227.2 | 227.2 | 78.2 | 78.4 | 78.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 30667 | 1 | 36.2 | 38967.7 | 2843 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 08:59 | Normal | 576.2 | 532.2 | 532.6 | 0 | 22.8 | 25 | 12.3 | 0 | 227.8 | 227.4 | 227 | 79.1 | 79.2 | 78.9 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 30995 | 1 | 36.5 | 38968.2 | 2843 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:00 | Normal | 579.9 | 537.5 | 534.5 | 0 | 23 | 25.1 | 12.5 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227.6 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 31256 | 1 | 36.8 | 38968.7 | 2843 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:01 | Normal | 580.4 | 536.1 | 538.3 | 0 | 23.4 | 25.7 | 12.6 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.2 | 81.6 | 81.8 | 81.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 31925 | 1 | 37 | 38969.2 | 2843 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:02 | Normal | 574.2 | 531.5 | 528.9 | 0 | 25.3 | 27.6 | 13.6 | 0 | 229 | 228 | 226.8 | 87.4 | 87.5 | 87.4 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 33913 | 1 | 37.3 | 38969.8 | 2843 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:03 | Normal | 567.1 | 537.7 | 533.6 | 0 | 22.1 | 24.2 | 11.5 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.2 | 76.4 | 76.3 | 76.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 31594 | 1 | 37.6 | 38970.4 | 2843 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:04 | Normal | 568 | 531.6 | 533.8 | 0 | 21.6 | 23.4 | 11.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 30830 | 1 | 37.8 | 38970.8 | 2843 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:05 | Normal | 579 | 531.8 | 534.9 | 0 | 20.3 | 21.1 | 9.6 | 0 | 227.8 | 227.2 | 226.2 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 26085 | 1 | 38 | 38971.3 | 2844 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:06 | Normal | 574.6 | 527.7 | 530.7 | 0 | 15.6 | 17.8 | 8.6 | 0 | 227.4 | 225.6 | 225.6 | 55.1 | 55 | 54.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 23770 | 1 | 38.1 | 38971.7 | 2844 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:07 | Normal | 574.1 | 523.8 | 527.3 | 0 | 10.5 | 12.1 | 6.2 | 0 | 226 | 224.6 | 224.6 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 14733 | 1 | 38.1 | 38972 | 2844 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:08 | Normal | 575.3 | 522.2 | 530.3 | 0 | 9.1 | 10.7 | 5.3 | 0 | 225.6 | 225 | 225.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 12857 | 1 | 38 | 38972.2 | 2844 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:09 | Normal | 581.6 | 528.6 | 533.7 | 0 | 8.8 | 10.2 | 5.1 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12303 | 1 | 37.8 | 38972.4 | 2844 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:10 | Normal | 585.3 | 529.6 | 535.2 | 0 | 8.6 | 10.1 | 5.1 | 0 | 225.6 | 224.8 | 224.6 | 32.6 | 32.7 | 32.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 12265 | 1 | 37.6 | 38972.6 | 2844 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:11 | Normal | 582.4 | 530.8 | 540.6 | 0 | 9 | 10.1 | 5.1 | 0 | 226 | 224.4 | 224.6 | 32.9 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 12421 | 1 | 37.3 | 38972.8 | 2844 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:12 | Normal | 584.2 | 539.8 | 537.7 | 0 | 8.9 | 10 | 5.1 | 0 | 225.8 | 224 | 224 | 33 | 33.2 | 33.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12447 | 1 | 37.1 | 38973 | 2844 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:13 | Normal | 589.5 | 538.9 | 539 | 0 | 8.9 | 10.1 | 5.1 | 0 | 226 | 225.4 | 224.2 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 12617 | 1 | 36.9 | 38973.3 | 2844 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:14 | Normal | 593.6 | 541.8 | 541.5 | 0 | 9.3 | 10.6 | 5.3 | 0 | 226.2 | 225 | 225 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 13109 | 1 | 36.7 | 38973.5 | 2844 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:15 | Normal | 596.6 | 543.8 | 540.7 | 0 | 9.6 | 11 | 5.5 | 0 | 226.6 | 225 | 225.8 | 36.1 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13541 | 1 | 36.5 | 38973.7 | 2844 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:16 | Normal | 592 | 542.9 | 545.7 | 0 | 9.9 | 11.3 | 5.5 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.2 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60 | 60 | 13879 | 1 | 36.4 | 38973.9 | 2844 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:17 | Normal | 598.7 | 550.9 | 548.7 | 0 | 10.3 | 11.5 | 5.8 | 0 | 227.2 | 225 | 225.8 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14599 | 1 | 36.2 | 38974.2 | 2844 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:18 | Normal | 603 | 540.4 | 542.6 | 0 | 9.5 | 11.2 | 5.6 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.6 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 14175 | 1 | 36.1 | 38974.4 | 2844 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:19 | Normal | 601.6 | 542.7 | 539.7 | 0 | 9.3 | 10.7 | 5.5 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.8 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 60 | 60 | 60.02 | 13347 | 1 | 36 | 38974.6 | 2844 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:20 | Normal | 597.5 | 544.7 | 538.6 | 0 | 9.9 | 11.3 | 5.8 | 0 | 227 | 225.4 | 225.8 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14007 | 1 | 35.9 | 38974.9 | 2844 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:21 | Normal | 601.9 | 543.2 | 546.9 | 0 | 10.8 | 12.6 | 6.5 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 15455 | 1 | 35.9 | 38975.1 | 2844 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:22 | Normal | 597.8 | 550 | 544.3 | 0 | 12.1 | 14 | 7.1 | 0 | 226.4 | 226.2 | 225 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 60 | 60 | 60.01 | 16558 | 1 | 35.7 | 38975.4 | 2844 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:23 | Normal | 598.3 | 541.9 | 549.8 | 0 | 17 | 19.2 | 9 | 0 | 227.4 | 226.6 | 225.6 | 61.5 | 61.5 | 61.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 23096 | 1 | 35.7 | 38975.7 | 2844 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:24 | Normal | 593.6 | 543.9 | 544.9 | 0 | 12 | 13.3 | 6.6 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.4 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16392 | 1 | 35.7 | 38976 | 2844 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:25 | Normal | 594.4 | 546.4 | 554.1 | 0 | 14.7 | 17.4 | 9.1 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.6 | 56 | 56 | 55.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20757 | 1 | 35.7 | 38976.3 | 2844 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:26 | Normal | 583.8 | 549.7 | 537 | 0 | 25.9 | 29.5 | 14.1 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 91.8 | 92 | 91.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 36320 | 1 | 35.6 | 38976.8 | 2844 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7 | 6.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:27 | Normal | 599.3 | 545.6 | 546.5 | 0 | 12.4 | 14.7 | 8.1 | 0 | 227.6 | 227.6 | 226 | 47 | 46.9 | 46.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19189 | 1 | 36 | 38977.3 | 2844 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:28 | Normal | 599.7 | 541.1 | 545.2 | 0 | 12.8 | 14.4 | 7.2 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.6 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17377 | 1 | 36.1 | 38977.6 | 2844 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:29 | Normal | 593.3 | 553.5 | 543.3 | 0 | 20.8 | 24.3 | 13 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.6 | 79 | 79.2 | 79 | 60 | 59.95 | 59.97 | 30085 | 1 | 36.2 | 38978 | 2844 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:30 | Normal | 578.5 | 536.5 | 543.9 | 0 | 25 | 30.8 | 15.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 93.7 | 93.6 | 93.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36768 | 1 | 36.5 | 38978.6 | 2844 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 8 | 7.3 | 7.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:31 | Normal | 583.7 | 542.8 | 541.4 | 0 | 14.7 | 15.8 | 7.6 | 0 | 228.6 | 227.2 | 226.8 | 51 | 51 | 51 | 60 | 59.99 | 60 | 21441 | 1 | 36.7 | 38979 | 2844 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:32 | Normal | 583.8 | 537.8 | 543.8 | 0 | 12.2 | 13.7 | 6.7 | 0 | 228 | 226.4 | 226.4 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 16854 | 1 | 36.9 | 38979.3 | 2844 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:33 | Normal | 595.5 | 540.5 | 547.6 | 0 | 30.4 | 31.7 | 11.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.8 | 103.2 | 103.5 | 103.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29195 | 1 | 36.8 | 38979.6 | 2844 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:34 | Normal | 573.7 | 538.3 | 535.8 | 0 | 29.3 | 32.8 | 16.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.4 | 102.8 | 102.8 | 102.7 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 39635 | 1 | 37.1 | 38980.3 | 2844 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:35 | Normal | 575.4 | 525.4 | 527.9 | 0 | 17.5 | 23 | 13.1 | 0 | 229 | 227.4 | 227.6 | 69.2 | 69.1 | 69.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 30837 | 1 | 37.5 | 38980.9 | 2844 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 5 | 5.2 | 7.3 | 6 | 6.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:36 | Normal | 572.6 | 525.7 | 535.8 | 0 | 18.6 | 21.3 | 10.6 | 0 | 229 | 227.4 | 227.6 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 27333 | 1 | 37.9 | 38981.4 | 2844 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:37 | Normal | 572.9 | 530 | 529.2 | 0 | 15.7 | 18.1 | 9.5 | 0 | 228 | 227 | 227.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 24424 | 1 | 38.1 | 38981.8 | 2844 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:38 | Normal | 572.3 | 529.6 | 534.9 | 0 | 12 | 13.8 | 6.8 | 0 | 227.4 | 225.2 | 226.4 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 16625 | 1 | 38.2 | 38982.1 | 2844 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:39 | Normal | 573.7 | 535.9 | 529.7 | 0 | 11.4 | 12.5 | 6.1 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.4 | 40 | 40 | 39.8 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 15185 | 1 | 38.1 | 38982.4 | 2844 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:40 | Normal | 572.7 | 532.6 | 541.6 | 0 | 11 | 12.3 | 6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.4 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14917 | 1 | 38 | 38982.6 | 2844 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:41 | Normal | 584.1 | 534.1 | 539.8 | 0 | 11.7 | 13.3 | 6.4 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.6 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 15874 | 1 | 37.8 | 38982.9 | 2844 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:42 | Normal | 581.2 | 537.6 | 533 | 0 | 10.1 | 11.1 | 5.5 | 0 | 226.2 | 225.8 | 225.8 | 36 | 36 | 35.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14765 | 1 | 37.7 | 38983.1 | 2844 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:43 | Normal | 579.4 | 533.6 | 534.8 | 0 | 9.1 | 10.4 | 5.1 | 0 | 226.2 | 225.8 | 225.8 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12535 | 1 | 37.5 | 38983.3 | 2844 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:44 | Normal | 586.4 | 536.8 | 534.9 | 0 | 12.3 | 14.5 | 7.4 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.2 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17534 | 1 | 37.3 | 38983.6 | 2844 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:45 | Normal | 588.2 | 540.9 | 540.8 | 0 | 12.3 | 13.8 | 6.9 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.8 | 45.1 | 45.2 | 45 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17135 | 1 | 37.2 | 38983.9 | 2844 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:46 | Normal | 589.5 | 546.8 | 539.7 | 0 | 13.6 | 14.9 | 7.5 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 18609 | 1 | 37.1 | 38984.2 | 2844 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:47 | Normal | 583.4 | 537.4 | 544.1 | 0 | 14 | 16.3 | 8.1 | 0 | 228 | 226 | 225.6 | 52 | 51.8 | 51.8 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 20205 | 1 | 37.1 | 38984.5 | 2844 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:48 | Normal | 582.2 | 544.6 | 541.5 | 0 | 14.4 | 15.7 | 7.7 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.2 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19480 | 1 | 37 | 38984.8 | 2844 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:49 | Normal | 582.9 | 547.4 | 539.9 | 0 | 11 | 12.2 | 6.3 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17737 | 1 | 37.1 | 38985.2 | 2844 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:50 | Normal | 584.1 | 524.4 | 537.1 | 0 | 9.5 | 11 | 5.4 | 0 | 227 | 225.6 | 226 | 34.7 | 34.8 | 34.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 13207 | 1 | 37 | 38985.4 | 2844 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:51 | Normal | 582.5 | 540.6 | 540.6 | 0 | 11.9 | 13.8 | 6.9 | 0 | 227.8 | 225.4 | 225.4 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16222 | 1 | 36.9 | 38985.7 | 2844 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:52 | Normal | 588 | 544.7 | 544 | 0 | 12.7 | 14.2 | 7 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.4 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19522 | 1 | 36.8 | 38986 | 2844 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:53 | Normal | 593.1 | 536.9 | 542.7 | 0 | 12.2 | 13.7 | 6.5 | 0 | 228.2 | 225.6 | 226.8 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17798 | 1 | 36.7 | 38986.3 | 2844 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:54 | Normal | 569.1 | 559.4 | 549.7 | 0 | 19.7 | 18 | 8.3 | 0 | 228.2 | 227.6 | 226.2 | 62.1 | 63.6 | 62.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18068 | 1 | 36.7 | 38986.5 | 2844 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:55 | Normal | 570.3 | 552.6 | 557.5 | 0 | 26.8 | 26.3 | 10.7 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.4 | 85.4 | 85.2 | 85.2 | 59.89 | 59.91 | 59.88 | 32945 | 1 | 36.8 | 38987.1 | 2844 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 5.6 | 5.7 | 5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:56 | Normal | 580.4 | 543.5 | 549.6 | 0 | 13.5 | 15.8 | 8 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226 | 50 | 50.2 | 50 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 20058 | 1 | 37 | 38987.5 | 2844 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:57 | Normal | 573.8 | 538 | 539.7 | 0 | 11.6 | 12.6 | 6.2 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15895 | 1 | 37.1 | 38987.8 | 2844 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:58 | Normal | 575.1 | 546.1 | 555.8 | 0 | 13.5 | 14.8 | 7 | 0 | 227.6 | 226 | 226.4 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17315 | 1 | 37.1 | 38988.1 | 2844 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 09:59 | Normal | 592.3 | 545.4 | 541.1 | 0 | 18.5 | 18.7 | 9.1 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.8 | 64.7 | 64.7 | 64.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21754 | 1 | 37.1 | 38988.5 | 2844 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:00 | Normal | 590.4 | 553.3 | 539.7 | 0 | 24.1 | 23.8 | 11.5 | 0 | 230.6 | 228 | 229 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 29700 | 1 | 37.3 | 38989 | 2844 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:01 | Normal | 567 | 536.3 | 537.1 | 0 | 37 | 40 | 19.3 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 126.4 | 126.2 | 126.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 45861 | 1 | 37.5 | 38989.6 | 2844 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:02 | Normal | 575.3 | 527 | 533.6 | 0 | 17.3 | 18.2 | 8.3 | 0 | 229.2 | 226.6 | 227.4 | 59.2 | 59.2 | 59 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 23572 | 1 | 38.1 | 38990.3 | 2844 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:03 | Normal | 572.8 | 541.8 | 533 | 0 | 16.4 | 18.2 | 9.1 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.8 | 58.1 | 58 | 57.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22489 | 1 | 38.4 | 38990.7 | 2844 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:04 | Normal | 575.3 | 528.2 | 533.7 | 0 | 14.5 | 16.1 | 7.8 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 60 | 60 | 60 | 20067 | 1 | 38.6 | 38991 | 2844 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:05 | Normal | 571.8 | 527.8 | 533.2 | 0 | 11.1 | 12.6 | 6.3 | 0 | 226.6 | 226 | 225.6 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 15608 | 1 | 38.5 | 38991.3 | 2845 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:06 | Normal | 574.8 | 530.5 | 531.3 | 0 | 9.8 | 11.3 | 5.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 225 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13657 | 1 | 38.4 | 38991.5 | 2845 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:07 | Normal | 579.5 | 529.9 | 540.5 | 0 | 9.6 | 11.2 | 5.5 | 0 | 226.6 | 225.2 | 225 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13429 | 1 | 38.2 | 38991.8 | 2845 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:08 | Normal | 573.7 | 538.8 | 540.3 | 0 | 12.3 | 14.3 | 7.4 | 0 | 227.4 | 226.2 | 225.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17127 | 1 | 38 | 38992 | 2845 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:09 | Normal | 576.9 | 530.9 | 537.2 | 0 | 7.9 | 9.1 | 4.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11440 | 1 | 37.9 | 38992.2 | 2845 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:10 | Normal | 580.9 | 511.8 | 541.1 | 0 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.6 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9413 | 1 | 37.7 | 38992.4 | 2845 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:11 | Normal | 574 | 522.2 | 536.1 | 0 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.2 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9376 | 1 | 37.5 | 38992.6 | 2845 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:12 | Normal | 583.7 | 537.8 | 545.6 | 0 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | 0 | 225.6 | 224.6 | 224.4 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9516 | 1 | 37.3 | 38992.7 | 2845 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:13 | Normal | 588.6 | 535.4 | 544.1 | 0 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9581 | 1 | 37.1 | 38992.9 | 2845 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:14 | Normal | 589 | 522.9 | 546.3 | 0 | 6.5 | 7.7 | 3.8 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9319 | 1 | 36.8 | 38993 | 2845 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:15 | Normal | 590.7 | 542.9 | 548.1 | 0 | 6.6 | 7.8 | 4 | 0 | 226 | 224.2 | 224.8 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9634 | 1 | 36.7 | 38993.2 | 2845 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:16 | Normal | 597.5 | 548.6 | 544.6 | 0 | 7.5 | 8.9 | 4.5 | 0 | 226 | 224.8 | 224.8 | 29 | 28.5 | 28.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10847 | 1 | 36.5 | 38993.4 | 2845 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:17 | Normal | 591.2 | 534.7 | 545 | 0 | 9.1 | 10.7 | 5.3 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12908 | 1 | 36.4 | 38993.6 | 2845 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:18 | Normal | 597.2 | 542 | 549.6 | 0 | 10.8 | 12.5 | 6.1 | 0 | 226 | 224.8 | 225.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15023 | 1 | 36.3 | 38993.8 | 2845 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:19 | Normal | 589.4 | 566.9 | 558.6 | 0 | 19.1 | 17.7 | 8.1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.6 | 63.5 | 63.7 | 63.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21795 | 1 | 36.2 | 38994.1 | 2845 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:20 | Normal | 579.4 | 559.7 | 535.7 | 0 | 20.6 | 22.5 | 11.3 | 0 | 229 | 227 | 227.2 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 59.99 | 60 | 60 | 29853 | 1 | 36.4 | 38994.7 | 2845 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5 | 6 | 6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:21 | Normal | 587.7 | 547.8 | 550.2 | 0 | 11.2 | 13.3 | 7.2 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 42.9 | 43.2 | 42.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15420 | 1 | 36.6 | 38995 | 2845 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:22 | Normal | 587.8 | 546.9 | 543.7 | 0 | 8.5 | 9.5 | 4.9 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.8 | 31 | 31.1 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12224 | 1 | 36.7 | 38995.3 | 2845 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:23 | Normal | 579.6 | 518.7 | 545.6 | 0 | 7.1 | 8.4 | 4.1 | 0 | 225.6 | 224 | 224.2 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10205 | 1 | 36.7 | 38995.5 | 2845 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:24 | Normal | 584 | 532.7 | 541.5 | 0 | 6.6 | 7.6 | 3.8 | 0 | 226 | 224.6 | 224 | 24.8 | 25 | 24.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 9439 | 1 | 36.6 | 38995.7 | 2845 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:25 | Normal | 582.7 | 526.8 | 535.9 | 0 | 6.1 | 7.3 | 3.5 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8870 | 1 | 36.5 | 38995.8 | 2845 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:26 | Normal | 577.3 | 531.7 | 542.5 | 0 | 5.9 | 6.7 | 3.2 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.4 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8277 | 1 | 36.3 | 38996 | 2845 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:27 | Normal | 579.5 | 533.7 | 538.5 | 0 | 5.3 | 6.1 | 3 | 0 | 225 | 224.2 | 223.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 7560 | 1 | 36.2 | 38996.1 | 2845 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:28 | Normal | 585.7 | 534.2 | 545.9 | 0 | 4.9 | 5.8 | 2.9 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7305 | 1 | 36.1 | 38996.2 | 2845 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:29 | Normal | 582.5 | 537.1 | 544.9 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.6 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 7461 | 1 | 35.9 | 38996.3 | 2845 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:30 | Normal | 562.6 | 541.9 | 544.1 | 0 | 5.6 | 6.4 | 3.2 | 0 | 225.4 | 223.8 | 223.6 | 21.1 | 21.2 | 21 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7863 | 1 | 35.8 | 38996.5 | 2845 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:31 | Normal | 568.1 | 541 | 537.4 | 0 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8299 | 1 | 35.7 | 38996.6 | 2845 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:32 | Normal | 571.8 | 542.9 | 540.3 | 0 | 6.5 | 7.5 | 3.8 | 0 | 225.8 | 224 | 224.4 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9119 | 1 | 35.6 | 38996.7 | 2845 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:33 | Normal | 574 | 536.7 | 545.8 | 0 | 7.9 | 9.1 | 4.6 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 10884 | 1 | 35.6 | 38996.9 | 2845 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:34 | Normal | 596 | 563.4 | 563.8 | 0 | 23.6 | 20.6 | 7.7 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.8 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 22598 | 1 | 35.4 | 38997.2 | 2845 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:35 | Normal | 598 | 560 | 554.3 | 0 | 13.1 | 13.8 | 6.8 | 0 | 227 | 225.2 | 226 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26344 | 1 | 35.7 | 38997.8 | 2845 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:36 | Normal | 592.9 | 558.9 | 558.7 | 0 | 14.1 | 15.6 | 7.8 | 0 | 227 | 226.6 | 226.2 | 52.2 | 52.2 | 52 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17667 | 1 | 35.9 | 38998.1 | 2845 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:37 | Normal | 590.3 | 553 | 564.8 | 0 | 36.4 | 40.3 | 18.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.6 | 126.8 | 127.1 | 126.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 39111 | 1 | 36.4 | 38998.8 | 2845 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:38 | Normal | 575.6 | 550.9 | 558.6 | 0 | 37.1 | 39.5 | 18.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 125.8 | 125.9 | 125.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 48437 | 1 | 37.1 | 38999.6 | 2845 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | 10.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:39 | Normal | 556.1 | 529.4 | 522.8 | 0 | 37.5 | 40.5 | 20.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.6 | 125.9 | 126 | 126.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50147 | 1 | 38 | 39000.4 | 2845 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.6 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 10 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:40 | Normal | 553.6 | 519.8 | 516.8 | 0 | 34.7 | 38.8 | 19.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 117.6 | 117.7 | 117.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 46793 | 1 | 39 | 39001.2 | 2845 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:41 | Normal | 565.8 | 511.9 | 525.3 | 0 | 10 | 11.7 | 5.9 | 0 | 226 | 225.2 | 224 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13393 | 1 | 39.8 | 39001.7 | 2845 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:42 | Normal | 574 | 536.5 | 530 | 0 | 30.9 | 36.5 | 19.5 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 114.3 | 114.5 | 114.5 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 32162 | 1 | 40.1 | 39002 | 2845 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:43 | Normal | 575.7 | 517.5 | 530.1 | 0 | 10.1 | 11.7 | 5.8 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 36.1 | 36.3 | 35.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13872 | 1 | 40 | 39002.4 | 2845 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:44 | Normal | 574.5 | 525.8 | 528.4 | 0 | 9.5 | 10.9 | 5.5 | 0 | 227 | 224.6 | 225 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12985 | 1 | 40.1 | 39002.6 | 2845 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:45 | Normal | 577.1 | 526 | 524.8 | 0 | 9 | 10.4 | 5.2 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225 | 32.8 | 33 | 32.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12485 | 1 | 40.2 | 39002.8 | 2845 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:46 | Normal | 583.3 | 522.9 | 531.2 | 0 | 8.5 | 10 | 5 | 0 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 31.8 | 32.1 | 31.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12064 | 1 | 39.9 | 39003 | 2845 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:47 | Normal | 578.3 | 531.4 | 529.7 | 0 | 8.6 | 10 | 5.1 | 0 | 226.2 | 224 | 224.8 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12127 | 1 | 39.7 | 39003.2 | 2845 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:48 | Normal | 584.1 | 532.3 | 530.1 | 0 | 9 | 10.5 | 5.3 | 0 | 225.2 | 224.6 | 225 | 34 | 34 | 33.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12634 | 1 | 39.5 | 39003.4 | 2845 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:49 | Normal | 563 | 523.6 | 525.5 | 0 | 35.9 | 40.1 | 19.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 122.6 | 123.2 | 122.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 49084 | 1 | 39.4 | 39004 | 2845 | 8.8 | 9 | 9.3 | 8.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:50 | Normal | 560.6 | 525.1 | 522.1 | 0 | 36.2 | 39.6 | 19.5 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 121.9 | 122 | 122.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 48201 | 1 | 39.9 | 39004.8 | 2845 | 9 | 9 | 9.1 | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:51 | Normal | 555.2 | 512.3 | 518 | 0 | 36.1 | 39.8 | 19.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 120.1 | 120.4 | 120 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 47655 | 1 | 40.4 | 39005.6 | 2845 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:52 | Normal | 546.4 | 512.6 | 516.3 | 0 | 35.9 | 39.5 | 19.5 | 0 | 231.2 | 229 | 228.4 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47207 | 1 | 41.3 | 39006.4 | 2845 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.3 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:53 | Normal | 544.7 | 516.7 | 514 | 0 | 9.5 | 11 | 5.7 | 0 | 226 | 224 | 224.8 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14662 | 1 | 42.1 | 39007 | 2845 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:54 | Normal | 565.7 | 511.8 | 519.8 | 0 | 7.8 | 9.5 | 5.1 | 0 | 225.8 | 223.4 | 223.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10614 | 1 | 42.4 | 39007.2 | 2845 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:55 | Normal | 578 | 523.5 | 518.2 | 0 | 7.4 | 8.7 | 4.5 | 0 | 226 | 223 | 224.2 | 27 | 27.2 | 27 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 10249 | 1 | 42.3 | 39007.4 | 2845 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:56 | Normal | 578.5 | 516.8 | 522 | 0 | 7.2 | 8.7 | 4.3 | 0 | 225.8 | 223.4 | 223.8 | 27.1 | 27.3 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 10145 | 1 | 42 | 39007.5 | 2845 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:57 | Normal | 583.9 | 527.2 | 522.1 | 0 | 7.6 | 9.2 | 4.6 | 0 | 226 | 223.8 | 224.4 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10939 | 1 | 41.6 | 39007.7 | 2845 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:58 | Normal | 583.2 | 528.4 | 534.9 | 0 | 7.8 | 9.3 | 4.6 | 0 | 225.8 | 224 | 225.2 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11179 | 1 | 41.3 | 39007.9 | 2845 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 10:59 | Normal | 588.5 | 535.7 | 526.1 | 0 | 7.6 | 9.1 | 4.6 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225.2 | 29.4 | 29.5 | 29.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11143 | 1 | 41 | 39008.1 | 2845 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:00 | Normal | 583.1 | 534.4 | 526.3 | 0 | 7.6 | 9 | 4.5 | 0 | 225 | 223.8 | 223.8 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10909 | 1 | 40.6 | 39008.3 | 2845 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:01 | Normal | 577.7 | 536.8 | 535.2 | 0 | 7.6 | 9 | 4.5 | 0 | 225 | 223.6 | 223.8 | 29 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10914 | 1 | 40.3 | 39008.4 | 2845 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:02 | Normal | 584.4 | 532.9 | 534.5 | 0 | 7.7 | 9 | 4.5 | 0 | 224.6 | 223.8 | 223.4 | 29 | 29.1 | 29 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10942 | 1 | 40.1 | 39008.6 | 2845 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:03 | Normal | 592.2 | 535.7 | 536.4 | 0 | 7.6 | 8.8 | 4.3 | 0 | 225.6 | 223.6 | 223.4 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10818 | 1 | 40 | 39008.8 | 2845 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:04 | Normal | 589.3 | 534.9 | 533.7 | 0 | 7.3 | 8.6 | 4.3 | 0 | 225 | 224 | 224 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10595 | 1 | 39.7 | 39009 | 2845 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:05 | Normal | 583.9 | 535.6 | 542.4 | 0 | 7.1 | 8.3 | 4.1 | 0 | 226 | 223 | 224.2 | 27.1 | 27.2 | 27 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10242 | 1 | 39.5 | 39009.2 | 2846 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:06 | Normal | 588.9 | 531.6 | 539.1 | 0 | 6.8 | 8 | 3.9 | 0 | 225 | 223.4 | 224.6 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9797 | 1 | 39.3 | 39009.3 | 2846 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:07 | Normal | 585.2 | 529.9 | 546.3 | 0 | 6.6 | 7.7 | 3.8 | 0 | 225 | 224 | 224.4 | 25 | 25.1 | 24.9 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 9490 | 1 | 39 | 39009.5 | 2846 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:08 | Normal | 589 | 537.9 | 540.6 | 0 | 6.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.4 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9340 | 1 | 38.8 | 39009.6 | 2846 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:09 | Normal | 594.8 | 539.9 | 539.4 | 0 | 6.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225.2 | 25.1 | 25.3 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9444 | 1 | 38.6 | 39009.8 | 2846 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:10 | Normal | 595.9 | 542.9 | 541.6 | 0 | 6.6 | 8 | 4.1 | 0 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9868 | 1 | 38.4 | 39010 | 2846 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:11 | Normal | 600.9 | 535.9 | 551.1 | 0 | 7 | 8.6 | 4.3 | 0 | 226 | 223.4 | 224.2 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10485 | 1 | 38.3 | 39010.1 | 2846 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:12 | Normal | 599.1 | 541.8 | 548.9 | 0 | 7.9 | 9.5 | 4.7 | 0 | 226 | 223.4 | 225 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11528 | 1 | 38.1 | 39010.3 | 2846 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:13 | Normal | 598.9 | 540.9 | 552.2 | 0 | 9.3 | 11 | 5.4 | 0 | 226 | 224.8 | 224.6 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13168 | 1 | 38 | 39010.5 | 2846 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:14 | Normal | 589 | 550 | 541.3 | 0 | 26.8 | 24.7 | 9.1 | 0 | 228.6 | 227 | 226.8 | 85 | 84.8 | 84.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29013 | 1 | 37.9 | 39010.8 | 2846 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:15 | Normal | 585.4 | 559.8 | 547.2 | 0 | 27 | 23.5 | 11.8 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227 | 86 | 86.1 | 86 | 60.01 | 59.98 | 60 | 34877 | 1 | 38 | 39011.4 | 2846 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:16 | Normal | 580 | 555.8 | 540 | 0 | 32 | 35.2 | 19.4 | 0 | 230.6 | 229 | 228.4 | 115.8 | 115.9 | 115.8 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 39338 | 1 | 38.4 | 39012.1 | 2846 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:17 | Normal | 581.6 | 548 | 526.4 | 0 | 16.4 | 24.2 | 17.6 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.8 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38845 | 1 | 39 | 39012.8 | 2846 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 7.5 | 6.5 | 8.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:18 | Normal | 584.7 | 527.7 | 537.3 | 0 | 9.1 | 11 | 5.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 224.4 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13084 | 1 | 39.5 | 39013.1 | 2846 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:19 | Normal | 570.5 | 525.7 | 534.4 | 0 | 8.3 | 9.8 | 5 | 0 | 225.8 | 223.6 | 225 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11616 | 1 | 39.6 | 39013.3 | 2846 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:20 | Normal | 586 | 527.6 | 521.9 | 0 | 7.4 | 9 | 4.6 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10734 | 1 | 39.5 | 39013.5 | 2846 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:21 | Normal | 585.9 | 529.3 | 534.7 | 0 | 7.2 | 8.5 | 4.3 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10365 | 1 | 39.4 | 39013.7 | 2846 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:22 | Normal | 590.6 | 533 | 532.2 | 0 | 7.1 | 8.5 | 4.3 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10359 | 1 | 39.2 | 39013.9 | 2846 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:23 | Normal | 582.1 | 532.7 | 542.7 | 0 | 7.3 | 8.6 | 4.3 | 0 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 28 | 28.1 | 28.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10527 | 1 | 39 | 39014 | 2846 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:24 | Normal | 589.2 | 539.7 | 545.4 | 0 | 7.6 | 9 | 4.5 | 0 | 225.2 | 224 | 224 | 29 | 29 | 29 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10849 | 1 | 38.8 | 39014.2 | 2846 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:25 | Normal | 592.4 | 536 | 543.5 | 0 | 8 | 9.3 | 4.6 | 0 | 225.8 | 223.6 | 224.6 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.99 | 60 | 60 | 11368 | 1 | 38.6 | 39014.4 | 2846 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:26 | Normal | 589.4 | 537.7 | 541.9 | 0 | 8.5 | 10 | 5 | 0 | 225.6 | 224.2 | 223.4 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12173 | 1 | 38.4 | 39014.6 | 2846 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:27 | Normal | 593.7 | 543.7 | 546.8 | 0 | 8.8 | 10.5 | 5.3 | 0 | 225.2 | 224.2 | 223.4 | 33.8 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12698 | 1 | 38.1 | 39014.8 | 2846 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:28 | Normal | 599.9 | 546.8 | 544 | 0 | 9 | 10.7 | 5.5 | 0 | 225.6 | 224 | 224.6 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13267 | 1 | 38 | 39015 | 2846 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:29 | Normal | 597.1 | 538.7 | 551.4 | 0 | 9.1 | 11 | 5.6 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 13488 | 1 | 37.9 | 39015.3 | 2846 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:30 | Normal | 595.5 | 545.1 | 554.5 | 0 | 10.1 | 11.8 | 6 | 0 | 226 | 224.4 | 225.8 | 38.8 | 39 | 38.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14541 | 1 | 37.8 | 39015.5 | 2846 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:31 | Normal | 599.8 | 545.8 | 549.9 | 0 | 10.4 | 12.4 | 6.3 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.4 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15195 | 1 | 37.7 | 39015.7 | 2846 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:32 | Normal | 594.5 | 540.7 | 554.9 | 0 | 10.9 | 12.8 | 6.3 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15624 | 1 | 37.6 | 39016 | 2846 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:33 | Normal | 603.4 | 537.1 | 552.3 | 0 | 17.2 | 18.3 | 8.5 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.2 | 60.5 | 60.8 | 60.5 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 22517 | 1 | 37.6 | 39016.3 | 2846 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:34 | Normal | 571.8 | 532.9 | 545.7 | 0 | 37.4 | 39.1 | 19.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 125.5 | 125.9 | 125.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 47586 | 1 | 37.8 | 39017 | 2846 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 10 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:35 | Normal | 569.4 | 537.3 | 534.4 | 0 | 38.3 | 41.5 | 20.2 | 0 | 231.2 | 230 | 229.4 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 49792 | 1 | 38.4 | 39017.8 | 2846 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 10.6 | 10.5 | 10 | 9.7 | 10 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:36 | Normal | 584.9 | 555.1 | 550.8 | 0 | 35.4 | 39.2 | 19.4 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230 | 126.7 | 126.9 | 126.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 50253 | 1 | 39.4 | 39018.7 | 2846 | 9 | 9 | 9.1 | 8 | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 9.2 | 9.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:37 | Normal | 581.8 | 520.6 | 522.2 | 0 | 14.6 | 17.6 | 8.8 | 0 | 227 | 225.8 | 226.4 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 20460 | 1 | 40.1 | 39019.3 | 2846 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:38 | Normal | 585.7 | 550.3 | 537 | 0 | 35 | 39.8 | 20.7 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 126.1 | 126.3 | 126.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 50266 | 1 | 40.7 | 39019.9 | 2846 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8 | 10.7 | 10.6 | 8.9 | 9.1 | 10.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:39 | Normal | 577.3 | 542.1 | 515.1 | 0 | 31.1 | 35.6 | 22.9 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 114.4 | 114.4 | 114.7 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 49729 | 1 | 41.5 | 39020.8 | 2846 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 9.1 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 11.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:40 | Normal | 538.7 | 512.6 | 502.5 | 0 | 34 | 37.7 | 21.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 46587 | 1 | 42.4 | 39021.5 | 2846 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 10.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:41 | Normal | 559.8 | 509.5 | 520.1 | 0 | 13.6 | 15.5 | 7.8 | 0 | 226.4 | 225.4 | 225 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18598 | 1 | 43.1 | 39022 | 2846 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:42 | Normal | 572.2 | 515.2 | 515.6 | 0 | 24 | 40 | 22.8 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 108.9 | 109.2 | 109 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 46452 | 1 | 43.4 | 39022.5 | 2846 | 5.5 | 6 | 6.3 | 5.8 | 9.3 | 9.5 | 11.1 | 9.9 | 11.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:43 | Normal | 564.6 | 506.4 | 514.7 | 0 | 12 | 14.3 | 7.3 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.6 | 43.1 | 43.2 | 42.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16503 | 1 | 43.5 | 39022.9 | 2846 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:44 | Normal | 561.3 | 519.4 | 523.9 | 0 | 11.6 | 13.5 | 7.1 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.8 | 41.6 | 41.8 | 41.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15850 | 1 | 43.5 | 39023.1 | 2846 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:45 | Normal | 565.5 | 512.6 | 522.3 | 0 | 11.5 | 13.6 | 7 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.2 | 41.5 | 41.6 | 41.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 15678 | 1 | 43.3 | 39023.4 | 2846 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:46 | Normal | 564.7 | 523 | 528 | 0 | 12.2 | 14 | 7.1 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.8 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16459 | 1 | 43.1 | 39023.6 | 2846 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:47 | Normal | 573.8 | 533.5 | 529 | 0 | 15.7 | 16.4 | 8.1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 54 | 54 | 53.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20109 | 1 | 42.8 | 39024 | 2846 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:48 | Normal | 563 | 526.7 | 527.9 | 0 | 21.1 | 23.4 | 12.8 | 0 | 228.8 | 226.6 | 227.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29080 | 1 | 42.6 | 39024.4 | 2846 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:49 | Normal | 575.3 | 529.9 | 518.1 | 0 | 23.1 | 29 | 16.9 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.4 | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 34679 | 1 | 42.6 | 39025 | 2846 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:50 | Normal | 578.9 | 517.9 | 527.6 | 0 | 15.8 | 18.3 | 9.6 | 0 | 227.4 | 226 | 226.2 | 57 | 56.9 | 56.9 | 60 | 60 | 60 | 21560 | 1 | 42.7 | 39025.5 | 2846 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:51 | Normal | 581.2 | 517.9 | 526.7 | 0 | 13.5 | 15.8 | 7.8 | 0 | 227.6 | 225.2 | 226.2 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 59.99 | 60 | 60 | 19169 | 1 | 42.9 | 39025.9 | 2846 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:52 | Normal | 581.7 | 523.5 | 535.1 | 0 | 14.1 | 16.1 | 7.8 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19088 | 1 | 42.7 | 39026.2 | 2846 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:53 | Normal | 568.4 | 521.7 | 529.5 | 0 | 19.1 | 22.9 | 12.3 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227 | 70.2 | 70 | 70 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 28799 | 1 | 42.7 | 39026.6 | 2846 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:54 | Normal | 575.1 | 528.9 | 534.4 | 0 | 15.6 | 17.4 | 8.5 | 0 | 226.8 | 226.4 | 226.6 | 54.9 | 54.9 | 54.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 20873 | 1 | 42.6 | 39026.9 | 2846 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:55 | Normal | 575 | 528.7 | 537 | 0 | 19.4 | 23.1 | 11.8 | 0 | 228 | 226.8 | 227.4 | 71.2 | 71.5 | 71.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27457 | 1 | 42.5 | 39027.3 | 2846 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:56 | Normal | 589.5 | 521.3 | 528.8 | 0 | 26.8 | 23.7 | 10.6 | 0 | 229 | 227.6 | 226.8 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28341 | 1 | 42.5 | 39027.8 | 2846 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:57 | Normal | 559.3 | 532.6 | 512.5 | 0 | 34.8 | 33.4 | 17.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 110.2 | 110.5 | 110.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 44778 | 1 | 42.8 | 39028.6 | 2846 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:58 | Normal | 556.1 | 537.5 | 539.3 | 0 | 39 | 40.4 | 19.4 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.4 | 126.8 | 126.8 | 126.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 50297 | 1 | 43.3 | 39029.4 | 2846 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 10.6 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 11:59 | Normal | 548.5 | 515.2 | 508.3 | 0 | 35.5 | 36 | 15 | 0 | 230.2 | 230 | 229.4 | 109.3 | 109.7 | 109.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 46295 | 1 | 44 | 39030.2 | 2846 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 8.1 | 7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:00 | Normal | 536.9 | 516.5 | 507.6 | 0 | 19 | 24.1 | 14.5 | 0 | 228 | 227.2 | 227.6 | 72.1 | 72.3 | 72 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32172 | 1 | 44.7 | 39030.8 | 2846 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:01 | Normal | 560.9 | 503.8 | 513.6 | 0 | 15.9 | 18.7 | 9.5 | 0 | 227 | 226.4 | 226.6 | 55.8 | 55.9 | 55.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 22255 | 1 | 45 | 39031.2 | 2846 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:02 | Normal | 571.8 | 515.5 | 519.8 | 0 | 15.9 | 18.3 | 9.1 | 0 | 227.6 | 225.2 | 225.6 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 21460 | 1 | 45 | 39031.6 | 2846 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:03 | Normal | 570.3 | 513.6 | 523 | 0 | 19.1 | 22.3 | 11.3 | 0 | 228.2 | 227 | 227.6 | 68.1 | 68.1 | 67.9 | 60 | 59.99 | 60 | 26039 | 1 | 45 | 39032 | 2846 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:04 | Normal | 568.9 | 512.8 | 520.9 | 0 | 17.1 | 20.1 | 10.1 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.4 | 60.7 | 60.9 | 60.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 23720 | 1 | 44.9 | 39032.4 | 2846 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:05 | Normal | 566.8 | 513.6 | 523.3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8.7 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.4 | 53.6 | 53.7 | 53.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22195 | 1 | 44.8 | 39032.8 | 2847 | 4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:06 | Normal | 570.4 | 541.2 | 529.9 | 0 | 15.5 | 16.2 | 8.6 | 0 | 227 | 225.6 | 226.6 | 53.3 | 53.3 | 53.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22797 | 1 | 44.7 | 39033.1 | 2847 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:07 | Normal | 575.2 | 516 | 529.8 | 0 | 14.5 | 18 | 9.6 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.2 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22331 | 1 | 44.4 | 39033.5 | 2847 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:08 | Normal | 575.5 | 524.6 | 530.6 | 0 | 11.6 | 13.9 | 7.2 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.8 | 43 | 43.2 | 43 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 16639 | 1 | 44.1 | 39033.8 | 2847 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:09 | Normal | 580 | 526.9 | 526.7 | 0 | 10.8 | 13 | 6.8 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225.2 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15488 | 1 | 43.9 | 39034 | 2847 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:10 | Normal | 586 | 522 | 534.5 | 0 | 10.8 | 13.2 | 6.7 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226 | 41.1 | 41.2 | 40.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15546 | 1 | 43.6 | 39034.3 | 2847 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:11 | Normal | 583.4 | 517.6 | 530.5 | 0 | 11 | 13.4 | 6.8 | 0 | 227 | 224.4 | 225 | 41.3 | 41.5 | 41.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 15605 | 1 | 43.3 | 39034.6 | 2847 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:12 | Normal | 588.3 | 532.6 | 534.5 | 0 | 11.1 | 13.3 | 6.9 | 0 | 226.8 | 226.2 | 225.4 | 42.2 | 42.5 | 42.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16033 | 1 | 43 | 39034.8 | 2847 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:13 | Normal | 582.3 | 531.5 | 539.6 | 0 | 11.4 | 13.4 | 6.9 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.8 | 42.5 | 42.7 | 42.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 16114 | 1 | 42.7 | 39035.1 | 2847 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:14 | Normal | 581.8 | 533 | 536.5 | 0 | 11.5 | 13.3 | 7 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16206 | 1 | 42.4 | 39035.4 | 2847 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:15 | Normal | 582.1 | 523.5 | 534.2 | 0 | 11.6 | 13.7 | 6.9 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226.4 | 42.9 | 43 | 42.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 16290 | 1 | 42.1 | 39035.6 | 2847 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:16 | Normal | 586.2 | 529.6 | 538.9 | 0 | 11.5 | 13.3 | 6.7 | 0 | 227 | 225.2 | 225.4 | 42.6 | 42.8 | 42.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16166 | 1 | 42 | 39035.9 | 2847 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:17 | Normal | 590.6 | 532.8 | 538.6 | 0 | 11.1 | 13.1 | 6.7 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 41.6 | 41.8 | 41.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15975 | 1 | 41.8 | 39036.2 | 2847 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:18 | Normal | 585.7 | 523.4 | 534 | 0 | 9.9 | 12.3 | 6.2 | 0 | 226.6 | 225 | 226.6 | 37.9 | 38.1 | 37.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14461 | 1 | 41.6 | 39036.4 | 2847 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:19 | Normal | 584.8 | 528.5 | 536.4 | 0 | 10.5 | 12.7 | 6.5 | 0 | 226.4 | 225 | 225.6 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14885 | 1 | 41.4 | 39036.7 | 2847 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:20 | Normal | 587.7 | 540.8 | 548.8 | 0 | 16.8 | 18.5 | 8.5 | 0 | 228.4 | 225.8 | 226.6 | 59.6 | 59.9 | 59.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 20438 | 1 | 41.2 | 39037 | 2847 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:21 | Normal | 593.6 | 530.6 | 541.8 | 0 | 18.5 | 21.4 | 10.1 | 0 | 228 | 226.8 | 226 | 67.2 | 67.2 | 67.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 26650 | 1 | 41.1 | 39037.4 | 2847 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:22 | Normal | 583.1 | 543.8 | 538 | 0 | 21.2 | 22.3 | 10.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.2 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28112 | 1 | 41.2 | 39037.9 | 2847 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:23 | Normal | 568.3 | 538.9 | 538.2 | 0 | 30.8 | 29.8 | 13 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 97.8 | 98 | 98 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 36179 | 1 | 41.3 | 39038.4 | 2847 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:24 | Normal | 574.1 | 527.6 | 525.6 | 0 | 26.7 | 32.1 | 15.1 | 0 | 229.2 | 228 | 228.2 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 40657 | 1 | 41.6 | 39039.1 | 2847 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:25 | Normal | 559.7 | 512.6 | 524.5 | 0 | 35.6 | 38.2 | 19.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.4 | 118.9 | 118.8 | 118.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 44991 | 1 | 42.1 | 39039.8 | 2847 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:26 | Normal | 558.7 | 511 | 514.5 | 0 | 34 | 36.9 | 17.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229 | 112 | 111.6 | 111.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 44651 | 1 | 42.8 | 39040.6 | 2847 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:27 | Normal | 568.8 | 512.6 | 520.9 | 0 | 17.4 | 24.3 | 14.4 | 0 | 228.2 | 227 | 226.6 | 71.5 | 71.6 | 71.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 28467 | 1 | 43.4 | 39041.2 | 2847 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:28 | Normal | 567.4 | 520.2 | 527.1 | 0 | 16.9 | 19.7 | 10 | 0 | 228 | 226.6 | 227.2 | 60.7 | 60.5 | 60.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 23307 | 1 | 43.8 | 39041.6 | 2847 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:29 | Normal | 573.4 | 526.3 | 535.4 | 0 | 15.7 | 18.3 | 9.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.6 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21917 | 1 | 43.8 | 39041.9 | 2847 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:30 | Normal | 574.1 | 524.8 | 536.1 | 0 | 15.3 | 17.7 | 8.8 | 0 | 228.4 | 227.2 | 226.2 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21232 | 1 | 43.7 | 39042.3 | 2847 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:31 | Normal | 574.1 | 525.9 | 538.2 | 0 | 15.1 | 17.2 | 8.5 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.8 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20576 | 1 | 43.5 | 39042.7 | 2847 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:32 | Normal | 563.2 | 522 | 543.6 | 0 | 17 | 27.5 | 15 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.6 | 77.3 | 77.4 | 77.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 30358 | 1 | 43.4 | 39043.1 | 2847 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | 8.8 | 7.1 | 6.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:33 | Normal | 568.5 | 525.9 | 538 | 0 | 18.1 | 21.6 | 12.1 | 0 | 228 | 226.2 | 226 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 25328 | 1 | 43.4 | 39043.5 | 2847 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:34 | Normal | 556.3 | 507.4 | 524.5 | 0 | 36.1 | 39.8 | 19.9 | 0 | 230.8 | 229 | 230.4 | 119.9 | 120.1 | 120 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 47475 | 1 | 43.4 | 39044.2 | 2847 | 9.1 | 9 | 9.2 | 8.3 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 10 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:35 | Normal | 546.3 | 505.5 | 519.9 | 0 | 34.3 | 37.1 | 17.9 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 111.7 | 111.6 | 111.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 43881 | 1 | 43.9 | 39044.9 | 2847 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8 | 9.6 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:36 | Normal | 550.3 | 504.8 | 520.8 | 0 | 28 | 31.8 | 16 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.6 | 95 | 95.1 | 95.1 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 38186 | 1 | 44.4 | 39045.6 | 2847 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:37 | Normal | 563.8 | 522.2 | 520.8 | 0 | 26.6 | 25.5 | 10.2 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 21480 | 1 | 44.8 | 39046 | 2847 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:38 | Normal | 547.7 | 521.8 | 516.9 | 0 | 29.8 | 32.3 | 17.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228 | 100.9 | 101 | 101 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 38985 | 1 | 45 | 39046.6 | 2847 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7 | 8.5 | 7 | 8.7 | 8 | 8.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:39 | Normal | 542.2 | 506.8 | 517.4 | 0 | 35.6 | 38.1 | 19.2 | 0 | 231 | 229 | 230 | 115.9 | 115.8 | 116 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 45669 | 1 | 45.4 | 39047.4 | 2847 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.3 | 10 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:40 | Normal | 546 | 525.1 | 524.1 | 0 | 36 | 36.3 | 18 | 0 | 231 | 229.8 | 228.8 | 111.9 | 112 | 111.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 45305 | 1 | 45.9 | 39048.1 | 2847 | 8.6 | 9 | 9.4 | 8.4 | 10.1 | 8.4 | 9 | 8.6 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:41 | Normal | 533.3 | 490.7 | 506.7 | 0 | 36.8 | 39.7 | 20.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.8 | 118.4 | 118.2 | 118.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 46646 | 1 | 46.5 | 39048.9 | 2847 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | 9 | 10.4 | 9.6 | 10 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:42 | Normal | 551.4 | 515.5 | 522.1 | 0 | 14.8 | 25.8 | 18.1 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.8 | 73 | 73 | 73.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 26880 | 1 | 47.2 | 39049.5 | 2847 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:43 | Normal | 542.1 | 496.5 | 505.6 | 0 | 36.2 | 38.8 | 19 | 0 | 230.8 | 230 | 229.4 | 115.2 | 115.4 | 115.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 46594 | 1 | 47.5 | 39050 | 2847 | 9 | 9 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 9 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:44 | Normal | 540.2 | 491.8 | 503.2 | 0 | 36.1 | 39.1 | 19.8 | 0 | 231.2 | 229 | 229.6 | 115.6 | 115.6 | 115.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 45847 | 1 | 48 | 39050.8 | 2847 | 9.1 | 9 | 9.3 | 8.3 | 10.2 | 9 | 10.2 | 9.4 | 9.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:45 | Normal | 530 | 488.9 | 505.5 | 0 | 35.6 | 38.3 | 19 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229 | 112.5 | 112.5 | 112.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 44679 | 1 | 48.5 | 39051.5 | 2847 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 9.9 | 8.8 | 10 | 9.2 | 9.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:46 | Normal | 532.7 | 496.7 | 503 | 0 | 34.8 | 37.3 | 18.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.2 | 110.7 | 110.9 | 110.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 43853 | 1 | 49.1 | 39052.3 | 2847 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | 9 | 9.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:47 | Normal | 532.1 | 484.8 | 495.7 | 0 | 34.5 | 37.7 | 18.7 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 109.4 | 109.3 | 109.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 43255 | 1 | 49.6 | 39053 | 2847 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 9.7 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:48 | Normal | 529.4 | 480.5 | 496.1 | 0 | 34.6 | 37.8 | 18.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 109.3 | 109.4 | 109.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 43252 | 1 | 50.1 | 39053.7 | 2847 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8 | 9.7 | 8.8 | 10 | 9.1 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:49 | Normal | 531.4 | 483.6 | 504.7 | 0 | 34.1 | 37.3 | 18.6 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.6 | 108.8 | 108.9 | 108.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 43055 | 1 | 50.7 | 39054.5 | 2847 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 9.6 | 8.5 | 9.8 | 9 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:50 | Normal | 526.7 | 489.9 | 499.2 | 0 | 34 | 36.6 | 18.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 107.4 | 107.6 | 107.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42554 | 1 | 51.2 | 39055.2 | 2847 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 9.5 | 8.3 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:51 | Normal | 524.7 | 492.3 | 504.3 | 0 | 33.6 | 36.1 | 18 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 106.3 | 106.1 | 106.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 41960 | 1 | 51.7 | 39055.9 | 2847 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 9.4 | 8.1 | 9.5 | 8.7 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:52 | Normal | 531.5 | 491.8 | 504.9 | 0 | 33.5 | 35.7 | 18.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 228.8 | 105.9 | 106.1 | 106.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 41885 | 1 | 52.1 | 39056.6 | 2847 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 9.5 | 8 | 9.3 | 8.6 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:53 | Normal | 521.7 | 488.6 | 506.7 | 0 | 33.8 | 36.1 | 17.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 106.4 | 106.3 | 106.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 41940 | 1 | 52.5 | 39057.3 | 2847 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 8.7 | 9.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:54 | Normal | 529.8 | 481.4 | 504.1 | 0 | 25.6 | 26.2 | 12.4 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228 | 77.9 | 78 | 77.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33362 | 1 | 52.9 | 39057.9 | 2847 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6 | 7 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:55 | Normal | 533.1 | 490.6 | 509.7 | 0 | 15.5 | 18.5 | 9.4 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.6 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21907 | 1 | 53 | 39058.4 | 2847 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.5 | 4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:56 | Normal | 551.8 | 516.3 | 521 | 0 | 16.6 | 14.9 | 7.1 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.8 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15618 | 1 | 52.8 | 39058.6 | 2847 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:57 | Normal | 538.8 | 503.3 | 518.9 | 0 | 32.5 | 25.5 | 9.6 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 86 | 85.7 | 86 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30880 | 1 | 52.5 | 39059.1 | 2847 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:58 | Normal | 536.6 | 498.7 | 507 | 0 | 33.6 | 36.3 | 18.3 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 108.5 | 108.5 | 108.7 | 59.99 | 60 | 60 | 42856 | 1 | 52.2 | 39059.7 | 2847 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 9.4 | 8.1 | 9.6 | 8.8 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 12:59 | Normal | 539.4 | 491.4 | 503.9 | 0 | 31.8 | 34.9 | 17.2 | 0 | 230.8 | 228.2 | 229.2 | 103.3 | 103.1 | 103.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 40971 | 1 | 52.4 | 39060.4 | 2847 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 8.9 | 8 | 9.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:00 | Normal | 540.4 | 497.4 | 511.6 | 0 | 31.6 | 34.2 | 16.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.4 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40352 | 1 | 52.7 | 39061.1 | 2847 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 8 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:01 | Normal | 546.5 | 497 | 504.5 | 0 | 31.6 | 34.6 | 17.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 102.6 | 103 | 102.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 40608 | 1 | 53 | 39061.8 | 2847 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 9 | 7.9 | 9 | 8.4 | 8.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:02 | Normal | 547.6 | 491.7 | 507.3 | 0 | 32 | 35.1 | 17.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 104.6 | 104.6 | 104.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 41190 | 1 | 53.4 | 39062.5 | 2847 | 8 | 8 | 8.3 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:03 | Normal | 542.6 | 493.6 | 507.8 | 0 | 32.8 | 36.1 | 17.9 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 106.9 | 106.9 | 106.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 37888 | 1 | 53.8 | 39063.1 | 2847 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 9.3 | 8 | 9.3 | 8.7 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:04 | Normal | 546.7 | 495.2 | 503.4 | 0 | 32.4 | 35.3 | 18 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229 | 105.9 | 105.8 | 105.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41816 | 1 | 54.1 | 39063.8 | 2848 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 9.3 | 8 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:05 | Normal | 538.4 | 490.4 | 495.8 | 0 | 34.1 | 37.3 | 18.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 109.6 | 109.7 | 109.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 43124 | 1 | 54.5 | 39064.5 | 2848 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 9 | 9.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:06 | Normal | 528.4 | 494.5 | 503.1 | 0 | 35.4 | 35.3 | 17.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 228.6 | 109.4 | 109.7 | 109.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 32741 | 1 | 54.9 | 39065.2 | 2848 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 9 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:07 | Normal | 536.9 | 503.2 | 497.5 | 0 | 14.9 | 25.8 | 14.3 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227 | 66.3 | 66.4 | 66.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27271 | 1 | 55.2 | 39065.8 | 2848 | 3.4 | 4 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:08 | Normal | 553.5 | 498.8 | 506.8 | 0 | 11.1 | 18.5 | 14.2 | 0 | 228 | 226.6 | 225.8 | 53.3 | 53.3 | 53.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 21717 | 1 | 55.2 | 39066.1 | 2848 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:09 | Normal | 549.9 | 512.5 | 513.6 | 0 | 29.2 | 36.1 | 18.1 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 103.7 | 103.6 | 103.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33468 | 1 | 55 | 39066.5 | 2848 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 7.1 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:10 | Normal | 538.1 | 491.9 | 497.7 | 0 | 28.8 | 37.1 | 19.3 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 97.7 | 97.6 | 97.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 43322 | 1 | 55 | 39067.2 | 2848 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 7 | 9.4 | 8.6 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:11 | Normal | 544.6 | 494.3 | 496.2 | 0 | 10.4 | 21.5 | 14.7 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 56 | 55.8 | 55.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17903 | 1 | 55 | 39067.5 | 2848 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:12 | Normal | 549.8 | 505.6 | 504.9 | 0 | 11.3 | 12 | 5.9 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60 | 60.01 | 60 | 14076 | 1 | 54.7 | 39067.8 | 2848 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:13 | Normal | 569.8 | 510.4 | 511.2 | 0 | 12.8 | 11 | 5.3 | 0 | 226.8 | 225.6 | 225 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60 | 59.98 | 60 | 16323 | 1 | 54.2 | 39068 | 2848 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:14 | Normal | 548.9 | 501.9 | 506.4 | 0 | 35.7 | 38 | 18.9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 43114 | 1 | 53.7 | 39068.4 | 2848 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 10 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:15 | Normal | 546.7 | 492.7 | 507 | 0 | 34 | 37 | 18.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230 | 109.7 | 109.9 | 109.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 43515 | 1 | 53.6 | 39069.2 | 2848 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:16 | Normal | 549.7 | 492.8 | 500.5 | 0 | 33 | 36.1 | 17.9 | 0 | 230.8 | 228.4 | 228.8 | 107.2 | 107.2 | 107.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 42448 | 1 | 53.9 | 39069.9 | 2848 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:17 | Normal | 550.2 | 489.3 | 505.8 | 0 | 32 | 35.1 | 17.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 103.4 | 103.8 | 103.6 | 60 | 60 | 60 | 41088 | 1 | 54.3 | 39070.6 | 2848 | 7.9 | 8 | 8.3 | 7.5 | 9 | 8.2 | 9 | 8.4 | 8.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:18 | Normal | 547.5 | 492.5 | 502.7 | 0 | 31.2 | 34.2 | 16.6 | 0 | 230 | 229.6 | 228.8 | 100.9 | 101 | 100.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 39998 | 1 | 54.7 | 39071.2 | 2848 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:19 | Normal | 547.4 | 493.5 | 501.3 | 0 | 31.2 | 33.5 | 16.7 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 100.5 | 100.4 | 100.6 | 60 | 60 | 60 | 39597 | 1 | 55.1 | 39071.9 | 2848 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:20 | Normal | 539.6 | 496.2 | 499.6 | 0 | 31.1 | 33.1 | 16.6 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.8 | 99.5 | 99.2 | 99.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 39323 | 1 | 55.4 | 39072.5 | 2848 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.3 | 8.7 | 7.6 | 8.5 | 8 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:21 | Normal | 543 | 493.9 | 502.6 | 0 | 30.6 | 32.8 | 16.3 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 38411 | 1 | 55.7 | 39073.2 | 2848 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:22 | Normal | 540.1 | 496.3 | 503.7 | 0 | 30.3 | 32.4 | 16.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 60 | 60 | 60 | 38303 | 1 | 56 | 39073.8 | 2848 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:23 | Normal | 542.5 | 494.8 | 501.9 | 0 | 29.7 | 31.9 | 16 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 95.6 | 95.7 | 95.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37838 | 1 | 56.1 | 39074.5 | 2848 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:24 | Normal | 536.5 | 492.6 | 499.4 | 0 | 29.6 | 31.8 | 15.9 | 0 | 230.2 | 229 | 229 | 94.8 | 94.8 | 94.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37473 | 1 | 56.2 | 39075.1 | 2848 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7 | 8.3 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:25 | Normal | 536.4 | 491.6 | 499.9 | 0 | 29.6 | 32.1 | 15.9 | 0 | 230 | 229.8 | 228.8 | 94.4 | 94.3 | 94.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 37242 | 1 | 56.4 | 39075.7 | 2848 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:26 | Normal | 541.5 | 492.8 | 506 | 0 | 29.2 | 31.8 | 15.7 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.8 | 94.3 | 94.2 | 94.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37114 | 1 | 56.5 | 39076.3 | 2848 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:27 | Normal | 540.8 | 489.3 | 503.6 | 0 | 29.5 | 32.3 | 15.8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 228.6 | 95 | 94.9 | 94.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37367 | 1 | 56.6 | 39077 | 2848 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7 | 8.3 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:28 | Normal | 540.5 | 494.4 | 505 | 0 | 30.2 | 32.5 | 15.8 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.8 | 96.2 | 96 | 96.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 37856 | 1 | 56.7 | 39077.6 | 2848 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:29 | Normal | 535.9 | 485.8 | 502.2 | 0 | 30.6 | 33.1 | 16.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.8 | 97 | 96.8 | 96.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 38165 | 1 | 56.9 | 39078.2 | 2848 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 8 | 8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:30 | Normal | 539 | 486.4 | 509.6 | 0 | 30.2 | 32.5 | 15.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.8 | 95.6 | 95.7 | 95.6 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 37850 | 1 | 56.9 | 39078.9 | 2848 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 8 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:31 | Normal | 542.4 | 491.6 | 500.7 | 0 | 30.3 | 32.5 | 16.2 | 0 | 231 | 228.6 | 229 | 96.8 | 96.5 | 96.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37973 | 1 | 57 | 39079.5 | 2848 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:32 | Normal | 552.7 | 493.8 | 503.9 | 0 | 29.4 | 33.3 | 16.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.2 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 29639 | 1 | 57.1 | 39080 | 2848 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:33 | Normal | 546.4 | 512.3 | 517.1 | 0 | 4.7 | 6.8 | 5.4 | 0 | 226 | 224.6 | 224.6 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12718 | 1 | 56.9 | 39080.4 | 2848 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:34 | Normal | 547.3 | 502.5 | 493.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 2.6 | 0 | 225.6 | 224 | 224.4 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5420 | 1 | 56.5 | 39080.5 | 2848 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:35 | Normal | 559.7 | 506.6 | 504.6 | 0 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 0 | 226 | 224.6 | 224 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6445 | 1 | 55.9 | 39080.6 | 2848 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:36 | Normal | 578.1 | 520.8 | 524.4 | 0 | 28 | 31.6 | 16 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 98.3 | 98.2 | 98.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 31080 | 1 | 55.1 | 39080.8 | 2848 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 8.1 | 7 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:37 | Normal | 561.3 | 512.6 | 525.6 | 0 | 29 | 31.4 | 15.6 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 96.6 | 96.6 | 96.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38331 | 1 | 54.7 | 39081.4 | 2848 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:38 | Normal | 561.7 | 506.1 | 523.9 | 0 | 28.5 | 31.1 | 15.2 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 94.6 | 94.6 | 94.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 37446 | 1 | 54.6 | 39082.1 | 2848 | 7 | 7 | 7.5 | 6.7 | 8 | 7.1 | 8 | 7.5 | 7.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:39 | Normal | 556.9 | 506.4 | 515.4 | 0 | 28.2 | 30.5 | 15 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 36797 | 1 | 54.7 | 39082.7 | 2848 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 7.9 | 7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:40 | Normal | 557.3 | 501.8 | 515.2 | 0 | 28 | 30.3 | 14.9 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 36481 | 1 | 54.7 | 39083.3 | 2848 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:41 | Normal | 551.2 | 498.2 | 511.9 | 0 | 27.6 | 30.5 | 15 | 0 | 230 | 229 | 228.4 | 92.1 | 91.7 | 91.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 36144 | 1 | 54.8 | 39083.9 | 2848 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.4 | 7.8 | 7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:42 | Normal | 552.8 | 499.6 | 517.4 | 0 | 27.8 | 30.3 | 14.7 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 91.1 | 91 | 91 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35891 | 1 | 54.9 | 39084.5 | 2848 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:43 | Normal | 554 | 505.9 | 511.3 | 0 | 27.4 | 30 | 14.9 | 0 | 229.4 | 228 | 229.2 | 90.6 | 90.5 | 90.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 35774 | 1 | 55 | 39085.1 | 2848 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:44 | Normal | 553.1 | 500.4 | 513 | 0 | 27.2 | 29.9 | 14.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35523 | 1 | 55 | 39085.7 | 2848 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.3 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:45 | Normal | 550.5 | 504.6 | 512.6 | 0 | 27.3 | 29.5 | 14.7 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229 | 89.5 | 89.7 | 89.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 35307 | 1 | 55 | 39086.3 | 2848 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.4 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:46 | Normal | 548.5 | 502.8 | 511.5 | 0 | 27.2 | 29.3 | 14.6 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.6 | 89.2 | 89.2 | 89 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 35104 | 1 | 55 | 39086.9 | 2848 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:47 | Normal | 550.5 | 501.7 | 516.8 | 0 | 27 | 29.3 | 14.4 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229 | 88.6 | 88.5 | 88.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34944 | 1 | 55 | 39087.5 | 2848 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.4 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:48 | Normal | 545 | 501.5 | 516.2 | 0 | 27.1 | 29.1 | 14.3 | 0 | 229 | 229.2 | 229.2 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34721 | 1 | 55 | 39088 | 2848 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:49 | Normal | 549.2 | 499.5 | 509.3 | 0 | 26.6 | 29.1 | 14.3 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.6 | 87.6 | 87.7 | 87.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34528 | 1 | 55 | 39088.6 | 2848 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:50 | Normal | 548.6 | 501.8 | 514.3 | 0 | 26.6 | 29.1 | 14.1 | 0 | 229.8 | 228 | 228.6 | 87.7 | 87.9 | 87.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34518 | 1 | 55 | 39089.2 | 2848 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:51 | Normal | 550.3 | 502.7 | 511.3 | 0 | 26.7 | 29.3 | 14.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.2 | 88.5 | 88.2 | 88.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 34712 | 1 | 55 | 39089.8 | 2848 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:52 | Normal | 542.4 | 499.3 | 513.4 | 0 | 27 | 29.9 | 14.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.6 | 89.5 | 89.6 | 89.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35113 | 1 | 55 | 39090.4 | 2848 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:53 | Normal | 525.5 | 492.5 | 501.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 2.3 | 0 | 225.6 | 224 | 224.4 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5623 | 1 | 54.9 | 39090.7 | 2848 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:54 | Normal | 545.3 | 508.6 | 514.3 | 0 | 27.6 | 29.8 | 14.8 | 0 | 230 | 228.4 | 228.8 | 90.6 | 90.7 | 90.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35709 | 1 | 54.6 | 39091.2 | 2848 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:55 | Normal | 553.1 | 510.7 | 514.4 | 0 | 28 | 30.4 | 14.9 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229.4 | 92.1 | 91.8 | 91.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36126 | 1 | 54.5 | 39091.8 | 2848 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:56 | Normal | 544 | 498.6 | 511 | 0 | 29 | 31.5 | 15.5 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 94.6 | 94.8 | 94.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 37142 | 1 | 54.5 | 39092.4 | 2848 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 8.1 | 7.4 | 8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:57 | Normal | 543.2 | 506.7 | 514.7 | 0 | 29.8 | 32.1 | 16 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.8 | 97.4 | 97.3 | 97.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 38203 | 1 | 54.5 | 39093 | 2848 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:58 | Normal | 541.7 | 505.9 | 512.3 | 0 | 30.5 | 32.6 | 16.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 228.2 | 99.3 | 99.1 | 99.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 38928 | 1 | 54.5 | 39093.7 | 2848 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 13:59 | Normal | 541.3 | 496 | 505.2 | 0 | 30.2 | 33.1 | 16.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.6 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 39014 | 1 | 54.6 | 39094.3 | 2848 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:00 | Normal | 546.9 | 497.3 | 507.9 | 0 | 26 | 33.2 | 16.4 | 0 | 229.2 | 228 | 228 | 92.4 | 92.6 | 92.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 38874 | 1 | 54.9 | 39095 | 2848 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:01 | Normal | 549.2 | 504.5 | 506.8 | 0 | 30.3 | 33.1 | 16.5 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 39314 | 1 | 55 | 39095.6 | 2848 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 8 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:02 | Normal | 545.4 | 505.3 | 512.7 | 0 | 15.5 | 13.6 | 4.8 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.6 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22369 | 1 | 55.2 | 39096.2 | 2848 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:03 | Normal | 546.8 | 503.9 | 509.6 | 0 | 27.5 | 29.1 | 14.5 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 88.5 | 88.5 | 88.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 39133 | 1 | 55.1 | 39096.6 | 2848 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:04 | Normal | 557.5 | 512.1 | 523.4 | 0 | 21.6 | 21.8 | 10.1 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.8 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26739 | 1 | 54.9 | 39097 | 2849 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:05 | Normal | 546.7 | 505.5 | 513.2 | 0 | 30.5 | 33.2 | 16.3 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229 | 100.1 | 100.1 | 100 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 39604 | 1 | 54.8 | 39097.6 | 2849 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:06 | Normal | 547.5 | 501.6 | 512.3 | 0 | 30.7 | 33.5 | 16.4 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 60 | 60 | 60 | 39436 | 1 | 54.8 | 39098.3 | 2849 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.2 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:07 | Normal | 545.9 | 498.9 | 511 | 0 | 31 | 34 | 16.4 | 0 | 230.8 | 227.8 | 228.8 | 101.3 | 101.2 | 101.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39874 | 1 | 54.9 | 39099 | 2849 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 8.6 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:08 | Normal | 542.1 | 495.1 | 507.2 | 0 | 30.8 | 34 | 16.6 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 100.8 | 101.1 | 100.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 39801 | 1 | 55.1 | 39099.6 | 2849 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | 8 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:09 | Normal | 545.4 | 499 | 505.7 | 0 | 30.9 | 34.1 | 16.5 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 101 | 101.1 | 101 | 60 | 60 | 60 | 39782 | 1 | 55.2 | 39100.3 | 2849 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:10 | Normal | 539.5 | 498.5 | 505.5 | 0 | 31 | 34.2 | 16.7 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.2 | 101 | 101.2 | 100.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 39822 | 1 | 55.5 | 39101 | 2849 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:11 | Normal | 554.5 | 499.5 | 508.3 | 0 | 18.3 | 23.1 | 12 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.2 | 67 | 67.2 | 67 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 24910 | 1 | 55.6 | 39101.5 | 2849 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:12 | Normal | 556.8 | 511.3 | 516.3 | 0 | 22 | 24.8 | 13 | 0 | 228.8 | 227 | 227.2 | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 29259 | 1 | 55.5 | 39102 | 2849 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:13 | Normal | 545.9 | 501.4 | 506.2 | 0 | 30.8 | 34.2 | 16.9 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 101.5 | 101.6 | 101.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40165 | 1 | 55.5 | 39102.6 | 2849 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:14 | Normal | 542.1 | 505.5 | 508.8 | 0 | 31.4 | 34 | 16.7 | 0 | 230.2 | 228 | 228.2 | 102.2 | 102.1 | 102.2 | 60 | 60 | 60 | 39666 | 1 | 55.4 | 39103.3 | 2849 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:15 | Normal | 543.4 | 495.9 | 510.9 | 0 | 30.1 | 33.9 | 16.7 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 100.1 | 100 | 100.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 39746 | 1 | 55.5 | 39103.9 | 2849 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:20 | Normal | 552.7 | 500.8 | 508.7 | 0 | 9.3 | 10.7 | 5.3 | 0 | 225.8 | 224 | 224.6 | 31.9 | 32 | 31.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12546 | 1 | 54.9 | 39106.3 | 2849 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:22 | Normal | 560.8 | 515.8 | 517.9 | 0 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.6 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 12120 | 1 | 54.2 | 39106.6 | 2849 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:23 | Normal | 568.2 | 515.1 | 522.8 | 0 | 13.1 | 14 | 6.6 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 44.3 | 44.5 | 44.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17306 | 1 | 53.7 | 39106.9 | 2849 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:24 | Normal | 570.7 | 526.7 | 523.6 | 0 | 11 | 12 | 5.9 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 38 | 38.2 | 38 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 15046 | 1 | 53.2 | 39107.2 | 2849 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:25 | Normal | 571.6 | 525.8 | 533.9 | 0 | 10.2 | 11.5 | 5.6 | 0 | 226.2 | 224.6 | 225 | 35.9 | 36.1 | 35.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13615 | 1 | 52.6 | 39107.4 | 2849 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.5 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:26 | Normal | 576.2 | 522.7 | 529.7 | 0 | 10.4 | 11.8 | 5.7 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.6 | 37 | 37.3 | 36.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 13954 | 1 | 52.1 | 39107.7 | 2849 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:27 | Normal | 578.8 | 526.5 | 531.5 | 0 | 10.6 | 11.9 | 5.8 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.8 | 37.7 | 37.9 | 37.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14275 | 1 | 51.6 | 39107.9 | 2849 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:28 | Normal | 578.6 | 527.8 | 529.4 | 0 | 10.9 | 12.5 | 6.1 | 0 | 225.4 | 225 | 225.4 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14835 | 1 | 51.1 | 39108.1 | 2849 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 2.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:29 | Normal | 585.9 | 521.4 | 531.9 | 0 | 16 | 19.3 | 9.2 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226 | 59.4 | 59.5 | 59.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 21144 | 1 | 50.6 | 39108.4 | 2849 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:30 | Normal | 572.8 | 526.4 | 531.7 | 0 | 21.8 | 23 | 10.8 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.8 | 73 | 73.1 | 73 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 27549 | 1 | 50.3 | 39108.8 | 2849 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:31 | Normal | 576 | 515.7 | 529 | 0 | 24.4 | 25.2 | 11.1 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227 | 78.8 | 78.8 | 78.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30738 | 1 | 50.1 | 39109.3 | 2849 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.4 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:32 | Normal | 568.9 | 513.6 | 524.5 | 0 | 23.1 | 24.1 | 11.5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 226.6 | 75.9 | 75.9 | 76 | 60.01 | 60.03 | 60 | 31104 | 1 | 50.1 | 39109.8 | 2849 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.5 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:33 | Normal | 571.5 | 510.5 | 529.6 | 0 | 15.8 | 15 | 6.6 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225.2 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20051 | 1 | 50 | 39110.2 | 2849 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:34 | Normal | 581.7 | 529.3 | 542.6 | 0 | 18.1 | 21.7 | 11.7 | 0 | 228.4 | 225.8 | 227.4 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 24031 | 1 | 49.8 | 39110.6 | 2849 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:35 | Normal | 568.6 | 521.1 | 532.6 | 0 | 22.2 | 24.6 | 12 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226.8 | 77 | 76.8 | 76.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30551 | 1 | 49.8 | 39111.1 | 2849 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6 | 5.9 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:36 | Normal | 575 | 526.6 | 523.7 | 0 | 14.9 | 17.6 | 10.1 | 0 | 226.8 | 226 | 225.6 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22282 | 1 | 49.8 | 39111.5 | 2849 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:37 | Normal | 571 | 515.3 | 524.9 | 0 | 8.9 | 10.1 | 4.8 | 0 | 226 | 223.6 | 225.4 | 31.1 | 31.2 | 31 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11975 | 1 | 49.7 | 39111.8 | 2849 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:38 | Normal | 577.5 | 518.7 | 528.7 | 0 | 8.2 | 9.5 | 4.7 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11178 | 1 | 49.4 | 39112 | 2849 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:39 | Normal | 580.1 | 529.5 | 530.2 | 0 | 7.8 | 8.8 | 4.3 | 0 | 225.8 | 223.6 | 224.8 | 27.9 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10610 | 1 | 49.1 | 39112.1 | 2849 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:40 | Normal | 583.1 | 524 | 535.9 | 0 | 7.9 | 8.9 | 4.3 | 0 | 225 | 224 | 224.6 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10628 | 1 | 48.7 | 39112.3 | 2849 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:41 | Normal | 582.4 | 533.3 | 536.2 | 0 | 16.1 | 20.4 | 11 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.4 | 63.4 | 63.4 | 63.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23373 | 1 | 48.4 | 39112.6 | 2849 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:42 | Normal | 582.4 | 533.2 | 541.9 | 0 | 17.3 | 22.1 | 11.8 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.6 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25895 | 1 | 48.1 | 39113 | 2849 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:43 | Normal | 586.6 | 530.3 | 534.8 | 0 | 21 | 24.2 | 12.8 | 0 | 227.4 | 226 | 226.2 | 77.1 | 77.2 | 77.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 29206 | 1 | 48.1 | 39113.5 | 2849 | 5.2 | 5 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:44 | Normal | 574.2 | 516.1 | 527.9 | 0 | 26.6 | 29.3 | 14.2 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.8 | 91.4 | 91.3 | 91.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 35852 | 1 | 48.1 | 39114 | 2849 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:45 | Normal | 568.1 | 519.5 | 528.4 | 0 | 26 | 28.5 | 14 | 0 | 228.4 | 227 | 226.8 | 88.9 | 89 | 88.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34906 | 1 | 48.4 | 39114.6 | 2849 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:47 | Normal | 564.6 | 513 | 524.1 | 0 | 24.7 | 27.5 | 13.3 | 0 | 227.8 | 227.2 | 227.6 | 85 | 85.2 | 84.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 33246 | 1 | 49 | 39115.7 | 2849 | 6.2 | 6 | 6.4 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:48 | Normal | 562 | 513.8 | 520 | 0 | 20.9 | 15.2 | 4.9 | 0 | 225.6 | 224.6 | 224.4 | 54.4 | 54.5 | 54.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23036 | 1 | 49.2 | 39116.2 | 2849 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:49 | Normal | 561.2 | 510.5 | 529.9 | 0 | 24.8 | 27.3 | 13.3 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227 | 84 | 83.8 | 83.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32451 | 1 | 49.3 | 39116.7 | 2849 | 6.1 | 6 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:50 | Normal | 566 | 509.9 | 521.8 | 0 | 24 | 26.8 | 13 | 0 | 228 | 227 | 226.2 | 82.3 | 82.4 | 82.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 32245 | 1 | 49.4 | 39117.2 | 2849 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:51 | Normal | 564.3 | 503.2 | 523.6 | 0 | 21.8 | 26 | 13.2 | 0 | 227 | 226.2 | 226.2 | 77 | 77.1 | 77 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 32237 | 1 | 49.6 | 39117.8 | 2849 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:52 | Normal | 559.5 | 501.7 | 503.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | 4.1 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.4 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10040 | 1 | 49.8 | 39118.1 | 2849 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:53 | Normal | 556.2 | 510.7 | 522.5 | 0 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 16.2 | 16.2 | 16 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8087 | 1 | 49.6 | 39118.3 | 2849 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:54 | Normal | 543.7 | 511.9 | 512.3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 2.3 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5711 | 1 | 49.4 | 39118.4 | 2849 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:55 | Normal | 554.1 | 512.7 | 511 | 0 | 4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 224 | 221.6 | 222.2 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5612 | 1 | 48.9 | 39118.5 | 2849 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:56 | Normal | 564.7 | 518.6 | 510.2 | 0 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5049 | 1 | 48.4 | 39118.6 | 2849 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:57 | Normal | 566.5 | 509.5 | 508.4 | 0 | 3.5 | 4 | 1.9 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.2 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4973 | 1 | 47.9 | 39118.7 | 2849 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:58 | Normal | 565.4 | 509.9 | 508 | 0 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.2 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4608 | 1 | 47.4 | 39118.7 | 2849 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 14:59 | Normal | 564.1 | 522.6 | 520.4 | 0 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3989 | 1 | 47 | 39118.8 | 2849 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:00 | Normal | 566.9 | 526.5 | 517.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 223 | 221.8 | 222.6 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3753 | 1 | 46.5 | 39118.9 | 2849 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:01 | Normal | 567.1 | 517.8 | 519.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3640 | 1 | 46.1 | 39118.9 | 2849 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:02 | Normal | 569.3 | 519.8 | 527 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223.4 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3566 | 1 | 45.7 | 39119 | 2849 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:03 | Normal | 575.5 | 519.1 | 513.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3417 | 1 | 45.3 | 39119.1 | 2849 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:04 | Normal | 568.9 | 525.6 | 517.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3249 | 1 | 44.9 | 39119.1 | 2849 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:05 | Normal | 577.6 | 525.5 | 523 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 223.4 | 222 | 221.4 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3274 | 1 | 44.5 | 39119.2 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:06 | Normal | 576.9 | 529.6 | 534.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 223 | 221.6 | 221.4 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3304 | 1 | 44.3 | 39119.2 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:07 | Normal | 579.2 | 520.7 | 523.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.6 | 9 | 9.2 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3421 | 1 | 44 | 39119.3 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:08 | Normal | 581.2 | 528.7 | 526.3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 223.2 | 222.2 | 221.2 | 10 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3743 | 1 | 43.7 | 39119.3 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:09 | Normal | 575.2 | 527.5 | 527.4 | 0 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3988 | 1 | 43.4 | 39119.4 | 2850 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:10 | Normal | 582.3 | 527.7 | 534.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3651 | 1 | 43.1 | 39119.5 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:11 | Normal | 574.2 | 535.8 | 536.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3573 | 1 | 42.9 | 39119.5 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:12 | Normal | 581.7 | 537.3 | 537.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 223.6 | 222.4 | 221.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3632 | 1 | 42.6 | 39119.6 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:13 | Normal | 560 | 533.7 | 540.3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 224 | 222 | 222.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3711 | 1 | 42.4 | 39119.6 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:14 | Normal | 564.8 | 532.2 | 552.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0 | 224 | 222.4 | 222.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 3807 | 1 | 42.1 | 39119.7 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:15 | Normal | 550.2 | 535.6 | 538.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 3952 | 1 | 42 | 39119.8 | 2850 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:16 | Normal | 552.4 | 534 | 531.5 | 0 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 10.8 | 11 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4088 | 1 | 41.7 | 39119.8 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:17 | Normal | 559.1 | 532.5 | 531.5 | 0 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0 | 224 | 222.6 | 222.4 | 11.2 | 11.1 | 11 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4232 | 1 | 41.5 | 39119.9 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:18 | Normal | 582.1 | 533.6 | 541.7 | 0 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4190 | 1 | 41.3 | 39120 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:19 | Normal | 586.2 | 534.7 | 532.4 | 0 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.8 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4191 | 1 | 41.1 | 39120.1 | 2850 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:20 | Normal | 581.3 | 542.8 | 531.1 | 0 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.6 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4198 | 1 | 40.9 | 39120.1 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:21 | Normal | 596.1 | 538.6 | 542.1 | 0 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4070 | 1 | 40.7 | 39120.2 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:22 | Normal | 590 | 532.5 | 534.4 | 0 | 2.7 | 3 | 1.4 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3911 | 1 | 40.6 | 39120.3 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:23 | Normal | 585.1 | 534.8 | 524.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0 | 224 | 221.8 | 222 | 10 | 10.1 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3827 | 1 | 40.4 | 39120.3 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:24 | Normal | 589 | 534.6 | 539.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 223.8 | 221.8 | 221.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3799 | 1 | 40.3 | 39120.4 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:25 | Normal | 586.2 | 530.8 | 529.2 | 0 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3945 | 1 | 40.1 | 39120.4 | 2850 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:26 | Normal | 590.6 | 532.8 | 519.4 | 0 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0 | 223.4 | 222 | 222.2 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4128 | 1 | 40 | 39120.5 | 2850 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:27 | Normal | 593.1 | 531.5 | 532.3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 0 | 224 | 222 | 222.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4385 | 1 | 40.1 | 39120.6 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:28 | Normal | 597.2 | 544.8 | 547.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.6 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4768 | 1 | 40 | 39120.7 | 2850 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:29 | Normal | 587.8 | 541.4 | 540.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 0 | 224 | 222.6 | 222.8 | 13 | 13.3 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5001 | 1 | 39.8 | 39120.7 | 2850 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:30 | Normal | 600.5 | 534.9 | 539.4 | 0 | 3.4 | 3.8 | 1.9 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.4 | 13 | 13.1 | 12.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5002 | 1 | 39.7 | 39120.8 | 2850 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:31 | Normal | 587.2 | 544.6 | 538.9 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2 | 0 | 223.2 | 222 | 223 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5165 | 1 | 39.6 | 39120.9 | 2850 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:32 | Normal | 592.3 | 524.6 | 537.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.4 | 13.8 | 14 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5273 | 1 | 39.5 | 39121 | 2850 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:33 | Normal | 598.6 | 533 | 541.6 | 0 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5603 | 1 | 39.5 | 39121.1 | 2850 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:34 | Normal | 565.2 | 528.6 | 543.8 | 0 | 4.2 | 4.6 | 2.2 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.2 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5934 | 1 | 39.3 | 39121.2 | 2850 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:35 | Normal | 567.6 | 539.7 | 542.9 | 0 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6043 | 1 | 39.2 | 39121.3 | 2850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:36 | Normal | 561.3 | 542.7 | 549.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 2.3 | 0 | 222.6 | 222 | 222.4 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6261 | 1 | 39.1 | 39121.4 | 2850 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:37 | Normal | 562.5 | 540.6 | 541.4 | 0 | 4.6 | 5 | 2.3 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.2 | 17 | 17.1 | 16.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 6443 | 1 | 39 | 39121.5 | 2850 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:38 | Normal | 588 | 534.8 | 544.5 | 0 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0 | 223 | 221 | 222 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6348 | 1 | 38.9 | 39121.6 | 2850 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:39 | Normal | 584.3 | 532.5 | 542.6 | 0 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 0 | 223.6 | 221 | 221.6 | 16.2 | 16.6 | 16.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6222 | 1 | 38.9 | 39121.7 | 2850 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:40 | Normal | 588.4 | 532.9 | 540.7 | 0 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 0 | 223.6 | 221 | 221.2 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60.02 | 60 | 6207 | 1 | 38.8 | 39121.8 | 2850 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:41 | Normal | 584.9 | 529.5 | 534.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.2 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6030 | 1 | 38.7 | 39121.9 | 2850 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:42 | Normal | 587.5 | 531.7 | 538.2 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222 | 14.9 | 15.3 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5788 | 1 | 38.6 | 39122 | 2850 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:43 | Normal | 584.1 | 533.6 | 531.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.4 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5440 | 1 | 38.5 | 39122.1 | 2850 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:44 | Normal | 583.2 | 533.5 | 527.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5027 | 1 | 38.4 | 39122.2 | 2850 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:45 | Normal | 583.2 | 537.8 | 527.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 0 | 223.4 | 221 | 222 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4671 | 1 | 38.3 | 39122.3 | 2850 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:46 | Normal | 584.9 | 522.5 | 524.7 | 0 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.8 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4328 | 1 | 38.2 | 39122.4 | 2850 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:47 | Normal | 587.3 | 534.8 | 529.7 | 0 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4051 | 1 | 38.2 | 39122.4 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:48 | Normal | 568.9 | 520.9 | 514.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.2 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3778 | 1 | 38 | 39122.5 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:49 | Normal | 572.8 | 531.3 | 503 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0 | 223 | 221.2 | 221.4 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3564 | 1 | 37.9 | 39122.5 | 2850 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:50 | Normal | 578.2 | 529.9 | 532.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3350 | 1 | 37.8 | 39122.6 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:51 | Normal | 579 | 530.1 | 523.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 222.6 | 221 | 221.2 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3187 | 1 | 37.7 | 39122.7 | 2850 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:52 | Normal | 580.9 | 532.4 | 528.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3105 | 1 | 37.6 | 39122.7 | 2850 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:53 | Normal | 572.9 | 516.6 | 515.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.6 | 8 | 8.2 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3065 | 1 | 37.6 | 39122.8 | 2850 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:54 | Normal | 575.1 | 530.8 | 531.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 223 | 221 | 220.8 | 8 | 8.3 | 7.9 | 60 | 60 | 59.99 | 3060 | 1 | 37.5 | 39122.8 | 2850 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:55 | Normal | 576.1 | 531.7 | 524.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 222.2 | 221 | 221 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3040 | 1 | 37.4 | 39122.9 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:56 | Normal | 570.3 | 529 | 529 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2981 | 1 | 37.3 | 39122.9 | 2850 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:57 | Normal | 577.3 | 533.8 | 507 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2859 | 1 | 37.2 | 39123 | 2850 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:58 | Normal | 560.6 | 522.3 | 513.2 | 0 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 222.8 | 220.6 | 221.2 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2686 | 1 | 37.1 | 39123 | 2850 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 15:59 | Normal | 572.3 | 515.8 | 518.2 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 222 | 220.2 | 221.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2538 | 1 | 37 | 39123.1 | 2850 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:00 | Normal | 582 | 514.6 | 530.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2397 | 1 | 37 | 39123.1 | 2850 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:01 | Normal | 575 | 524.6 | 519 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222.2 | 6.1 | 6.4 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2352 | 1 | 36.9 | 39123.1 | 2850 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:02 | Normal | 577.1 | 542.7 | 505.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 222 | 220.8 | 221 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2264 | 1 | 36.8 | 39123.2 | 2850 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:03 | Normal | 582 | 515.7 | 505.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 222.8 | 220.4 | 221.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 2188 | 1 | 36.7 | 39123.2 | 2850 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:04 | Normal | 572.2 | 523.7 | 527.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 222.2 | 221 | 221.6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2080 | 1 | 36.6 | 39123.2 | 2850 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:05 | Normal | 566.9 | 520.3 | 516.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0 | 222.4 | 220.6 | 220.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2004 | 1 | 36.6 | 39123.3 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:06 | Normal | 581.1 | 529.7 | 514.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 5 | 5.3 | 5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1912 | 1 | 36.5 | 39123.3 | 2851 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:07 | Normal | 548.9 | 528.4 | 517.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 1921 | 1 | 36.4 | 39123.3 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:08 | Normal | 568.1 | 531.4 | 541 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221.4 | 5 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1924 | 1 | 36.3 | 39123.4 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:09 | Normal | 573 | 509.7 | 522.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 2007 | 1 | 36.3 | 39123.4 | 2851 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:10 | Normal | 574.1 | 521.7 | 513.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2088 | 1 | 36.2 | 39123.4 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:11 | Normal | 582.1 | 520.8 | 510.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 5.7 | 6 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2184 | 1 | 36.1 | 39123.5 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:12 | Normal | 577.1 | 526.6 | 534.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.4 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2306 | 1 | 36.1 | 39123.5 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:13 | Normal | 581.7 | 523.6 | 520.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2290 | 1 | 36 | 39123.6 | 2851 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:14 | Normal | 585.3 | 528 | 527 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.8 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2254 | 1 | 36 | 39123.6 | 2851 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:15 | Normal | 556.2 | 531.6 | 509.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 222.6 | 220.4 | 221.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2230 | 1 | 35.9 | 39123.6 | 2851 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:16 | Normal | 550.9 | 509.6 | 527.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 222.4 | 220.2 | 220.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2159 | 1 | 35.8 | 39123.7 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:17 | Normal | 567.7 | 517.3 | 483.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.6 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2047 | 1 | 35.8 | 39123.7 | 2851 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:21 | Normal | 580.2 | 510.9 | 528.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 222.6 | 220.6 | 220.8 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1681 | 1 | 35.6 | 39123.8 | 2851 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:22 | Normal | 542.8 | 517.5 | 519.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 222 | 220.2 | 220.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1622 | 1 | 35.6 | 39123.9 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:23 | Normal | 577.3 | 505.6 | 514.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 1542 | 1 | 35.5 | 39123.9 | 2851 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:24 | Normal | 570.2 | 521.2 | 523.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.2 | 3.7 | 4 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1445 | 1 | 35.5 | 39123.9 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:25 | Normal | 552.4 | 508.8 | 521.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.8 | 3.7 | 4 | 3.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1401 | 1 | 35.4 | 39123.9 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:26 | Normal | 555 | 523.5 | 527.4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.2 | 220.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1334 | 1 | 35.3 | 39124 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:27 | Normal | 526.8 | 515.1 | 508.2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 219.8 | 220.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1277 | 1 | 35.3 | 39124 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:28 | Normal | 546 | 506.5 | 516.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.6 | 220.6 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1195 | 1 | 35.3 | 39124 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:29 | Normal | 559.1 | 525.6 | 508.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 222 | 220 | 220.8 | 3 | 3.3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1144 | 1 | 35.2 | 39124 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:30 | Normal | 557.1 | 509.6 | 524.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1134 | 1 | 35.2 | 39124 | 2851 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:31 | Normal | 563.1 | 480.6 | 510.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1180 | 1 | 35.1 | 39124.1 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:32 | Normal | 575.9 | 526.5 | 518.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.2 | 219.6 | 221 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1185 | 1 | 35.1 | 39124.1 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:33 | Normal | 560.7 | 532 | 510.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.2 | 220.6 | 2.9 | 3.4 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1134 | 1 | 35 | 39124.1 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:34 | Normal | 550.4 | 529.9 | 528.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 222 | 220 | 220.2 | 3 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1104 | 1 | 34.9 | 39124.1 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:35 | Normal | 564.9 | 503.5 | 513.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.4 | 220.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1136 | 1 | 34.9 | 39124.1 | 2851 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:36 | Normal | 552.1 | 505.8 | 511.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1146 | 1 | 34.8 | 39124.1 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:37 | Normal | 571.8 | 507.8 | 517.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 2.9 | 3.4 | 3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1150 | 1 | 34.8 | 39124.2 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:38 | Normal | 556.1 | 520.7 | 514.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220 | 220 | 3 | 3.4 | 3.1 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 1150 | 1 | 34.7 | 39124.2 | 2851 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:39 | Normal | 578.4 | 524.7 | 526.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221 | 2.9 | 3.3 | 3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1135 | 1 | 34.7 | 39124.2 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:40 | Normal | 569.9 | 521.4 | 524 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.4 | 2.9 | 3.4 | 3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1153 | 1 | 34.6 | 39124.2 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:41 | Normal | 569.3 | 517.6 | 516.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.6 | 220.4 | 221 | 3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1154 | 1 | 34.6 | 39124.2 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:42 | Normal | 522.3 | 525 | 515.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 222.8 | 220.6 | 221 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1258 | 1 | 34.5 | 39124.3 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:43 | Normal | 573.2 | 507 | 518.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1301 | 1 | 34.5 | 39124.3 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:44 | Normal | 523.4 | 500 | 524.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.2 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1414 | 1 | 34.4 | 39124.3 | 2851 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:45 | Normal | 529.1 | 535.6 | 533.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 1468 | 1 | 34.3 | 39124.3 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:46 | Normal | 544 | 527.8 | 522.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 222.6 | 220.4 | 221 | 4 | 4.3 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1532 | 1 | 34.3 | 39124.4 | 2851 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:47 | Normal | 539.2 | 518.8 | 527.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1702 | 1 | 34.3 | 39124.4 | 2851 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:48 | Normal | 545.1 | 516 | 543 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 222 | 220.2 | 220.2 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1832 | 1 | 34.2 | 39124.4 | 2851 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:49 | Normal | 517 | 523.8 | 532.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0 | 222.8 | 220.6 | 220.6 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1998 | 1 | 34.2 | 39124.4 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:50 | Normal | 576 | 529.8 | 525.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2012 | 1 | 34.2 | 39124.5 | 2851 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:55 | Normal | 541.8 | 496.3 | 540.7 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 222.4 | 220.2 | 220.8 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2935 | 1 | 34 | 39124.7 | 2851 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:55 | Normal | 541.2 | 529.7 | 527.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0 | 222.2 | 221 | 221.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2905 | 1 | 34 | 39124.7 | 2851 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:56 | Normal | 553.8 | 528.4 | 529.6 | 0 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 222.6 | 220.4 | 221.2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2865 | 1 | 34 | 39124.7 | 2851 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:57 | Normal | 548.2 | 527.7 | 530.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.2 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2963 | 1 | 33.9 | 39124.8 | 2851 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:58 | Normal | 553.3 | 539.8 | 538.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3146 | 1 | 34 | 39124.8 | 2851 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 16:59 | Normal | 553.3 | 527.8 | 541.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0 | 222 | 220.8 | 220.4 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3389 | 1 | 33.9 | 39124.9 | 2851 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:00 | Normal | 550.7 | 534.1 | 534.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 0 | 223 | 220.4 | 221.4 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3605 | 1 | 34 | 39125 | 2851 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:01 | Normal | 551.1 | 525.7 | 546.2 | 0 | 2.8 | 3 | 1.6 | 0 | 223 | 220.8 | 221 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3898 | 1 | 33.9 | 39125 | 2851 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:02 | Normal | 567 | 544.4 | 544.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 0 | 222.6 | 221.2 | 220.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 4146 | 1 | 34 | 39125.1 | 2851 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:06 | Normal | 549.2 | 533.7 | 550.3 | 0 | 3 | 3.2 | 1.6 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.2 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4132 | 1 | 34 | 39125.3 | 2852 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:06 | Normal | 544.2 | 538.7 | 550.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 0 | 222.8 | 220.8 | 220.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4146 | 1 | 34 | 39125.4 | 2852 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:07 | Normal | 549.2 | 536.8 | 534.5 | 0 | 3 | 3.2 | 1.8 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4190 | 1 | 33.9 | 39125.4 | 2852 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:08 | Normal | 570.2 | 534.7 | 532.2 | 0 | 3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 222.4 | 220.6 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4283 | 1 | 33.9 | 39125.5 | 2852 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:09 | Normal | 567.9 | 536.4 | 532.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.8 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4302 | 1 | 34 | 39125.6 | 2852 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:10 | Normal | 554.3 | 542.8 | 546.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 0 | 222.6 | 220 | 221 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4403 | 1 | 34 | 39125.7 | 2852 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:11 | Normal | 548.7 | 541.9 | 536 | 0 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4460 | 1 | 34 | 39125.7 | 2852 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:12 | Normal | 547.9 | 542.5 | 537 | 0 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 0 | 222.8 | 220.4 | 220.6 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4464 | 1 | 34 | 39125.8 | 2852 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:13 | Normal | 570.2 | 530.7 | 547.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4459 | 1 | 34 | 39125.9 | 2852 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:14 | Normal | 570.1 | 543.5 | 543.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 0 | 222.8 | 220.4 | 221 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4627 | 1 | 34 | 39126 | 2852 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:15 | Normal | 593.1 | 564.5 | 533.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 0 | 223 | 220.4 | 221 | 14.3 | 14.8 | 14.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5474 | 1 | 34.1 | 39126 | 2852 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:16 | Normal | 595.2 | 564.8 | 520.4 | 0 | 4 | 3.6 | 2.1 | 0 | 222.6 | 220.2 | 220.8 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5302 | 1 | 34.2 | 39126.1 | 2852 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:17 | Normal | 587.4 | 562.8 | 496.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.4 | 12.7 | 13 | 12.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4903 | 1 | 34.4 | 39126.2 | 2852 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:22 | Normal | 574 | 512.7 | 517.9 | 0 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 223.6 | 221 | 221.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2615 | 1 | 34.8 | 39126.5 | 2852 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-04 17:23 | Normal | 563.1 | 531.7 | 524.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0 | 223.8 | 221 | 221.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2506 | 1 | 34.8 | 39126.6 | 2852 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:24 | Normal | 564.3 | 529.7 | 531.4 | 0 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.2 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2595 | 1 | 34.7 | 39126.6 | 2852 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:25 | Normal | 580.2 | 532.2 | 535.6 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2829 | 1 | 34.6 | 39126.7 | 2852 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:26 | Normal | 575.3 | 519.8 | 518.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 223.6 | 221.4 | 222.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3019 | 1 | 34.5 | 39126.7 | 2852 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:27 | Normal | 581 | 519.7 | 540.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0 | 224.4 | 222.2 | 222.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3177 | 1 | 34.4 | 39126.8 | 2852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:28 | Normal | 579.9 | 525.5 | 535.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 8.7 | 9 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3327 | 1 | 34.4 | 39126.8 | 2852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:29 | Normal | 587.9 | 530.5 | 535.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | 223.4 | 222 | 222.2 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3230 | 1 | 34.3 | 39126.9 | 2852 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:30 | Normal | 585.2 | 522.6 | 540.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.4 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3025 | 1 | 34.3 | 39126.9 | 2852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:31 | Normal | 584.2 | 525.6 | 523.9 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2881 | 1 | 34.3 | 39127 | 2852 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:33 | Normal | 571.2 | 530.7 | 532.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0 | 223.4 | 222 | 222.2 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2822 | 1 | 34.2 | 39127 | 2852 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:34 | Normal | 584.3 | 518.9 | 528.5 | 0 | 2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 223.4 | 221.8 | 221.2 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2799 | 1 | 34.1 | 39127.1 | 2852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:34 | Normal | 582.7 | 531.6 | 536.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 223.6 | 222 | 221.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2692 | 1 | 34.1 | 39127.1 | 2852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:35 | Normal | 563.9 | 515.5 | 516.5 | 0 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.4 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2547 | 1 | 34 | 39127.2 | 2852 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:36 | Normal | 574.8 | 520.5 | 529.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2408 | 1 | 34 | 39127.2 | 2852 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:38 | Normal | 570.9 | 509.7 | 518.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2292 | 1 | 34 | 39127.3 | 2852 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:39 | Normal | 561 | 530.7 | 527.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0 | 223.2 | 222 | 222.6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2186 | 1 | 33.9 | 39127.3 | 2852 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:40 | Normal | 576.1 | 521.7 | 514.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 224 | 221.2 | 222 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2061 | 1 | 33.9 | 39127.3 | 2852 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:41 | Normal | 567.9 | 517.7 | 510.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222 | 5 | 5.3 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1923 | 1 | 33.8 | 39127.4 | 2852 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:42 | Normal | 558.7 | 492.1 | 519.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 223.2 | 221 | 221.4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1752 | 1 | 33.8 | 39127.4 | 2852 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:43 | Normal | 568.4 | 509.1 | 504.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 223.6 | 221 | 221.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1603 | 1 | 33.8 | 39127.4 | 2852 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:44 | Normal | 546.8 | 506.7 | 535.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221 | 221.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1471 | 1 | 33.7 | 39127.4 | 2852 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:45 | Normal | 543.4 | 514.4 | 508.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221 | 222.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1355 | 1 | 33.7 | 39127.5 | 2852 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:46 | Normal | 551.1 | 524.8 | 521.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 223 | 221.4 | 222.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1234 | 1 | 33.6 | 39127.5 | 2852 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:47 | Normal | 544.9 | 508.7 | 509.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.2 | 221.4 | 222 | 3 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1126 | 1 | 33.6 | 39127.5 | 2852 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:48 | Normal | 550.8 | 495.6 | 510.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1039 | 1 | 33.6 | 39127.5 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:49 | Normal | 558.8 | 512.8 | 512.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 222.8 | 221 | 222.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 926 | 1 | 33.5 | 39127.5 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:50 | Normal | 568 | 515.5 | 499.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.4 | 220.6 | 221.8 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 905 | 1 | 33.5 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:51 | Normal | 563 | 486.8 | 499.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223 | 221.2 | 222.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 873 | 1 | 33.4 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:52 | Normal | 562 | 504.7 | 516.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 863 | 1 | 33.4 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:53 | Normal | 550 | 488.5 | 514.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 916 | 1 | 33.4 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:54 | Normal | 544.2 | 535.7 | 518.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 948 | 1 | 33.3 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:55 | Normal | 541.7 | 500.8 | 510.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223 | 220.8 | 221 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 904 | 1 | 33.3 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:56 | Normal | 528 | 483.7 | 509.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 816 | 1 | 33.2 | 39127.6 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:57 | Normal | 518.8 | 499.4 | 507.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.4 | 220.8 | 221.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 755 | 1 | 33.2 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:58 | Normal | 554.7 | 526.8 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223 | 220.6 | 221.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 694 | 1 | 33.1 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 17:59 | Normal | 548 | 494.7 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223 | 221.2 | 222 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 676 | 1 | 33.1 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:00 | Normal | 535.7 | 489.5 | 512.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 658 | 1 | 33.1 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:01 | Normal | 552.9 | 506.6 | 498.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.2 | 220.4 | 221.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 622 | 1 | 33.1 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:02 | Normal | 540.2 | 507.7 | 506.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.8 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 581 | 1 | 33 | 39127.7 | 2852 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:03 | Normal | 543.1 | 517.6 | 500.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 457 | 1 | 33 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:04 | Normal | 531.3 | 498.8 | 510.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 538 | 1 | 32.9 | 39127.7 | 2852 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:05 | Normal | 531.1 | 506.7 | 498.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.6 | 221.4 | 221.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 523 | 1 | 32.9 | 39127.7 | 2853 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:06 | Normal | 541.8 | 500.5 | 508.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 220.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 396 | 1 | 32.9 | 39127.7 | 2853 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:07 | Normal | 523.1 | 506.6 | 474.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 389 | 1 | 32.9 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:08 | Normal | 505 | 483.5 | 483.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 340 | 1 | 32.8 | 39127.8 | 2853 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:09 | Normal | 538 | 496.4 | 435.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 260 | 1 | 32.8 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:10 | Normal | 537.3 | 508.8 | 406.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 214 | 1 | 32.7 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:11 | Normal | 518.2 | 488.7 | 383.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 279 | 1 | 32.7 | 39127.8 | 2853 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:12 | Normal | 538 | 476.6 | 395.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 220.4 | 221.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 226 | 1 | 32.7 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:13 | Normal | 515.2 | 478.7 | 413 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 235 | 1 | 32.6 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:14 | Normal | 521.2 | 458.5 | 424.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 208 | 1 | 32.5 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:15 | Normal | 507.1 | 449.5 | 401.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 163 | 1 | 32.4 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:16 | Normal | 502 | 463.6 | 350 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.6 | 221.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 65 | 1 | 32.4 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:17 | Normal | 523.7 | 428.6 | 378.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 221.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 71 | 1 | 32.4 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:18 | Normal | 517.4 | 439.6 | 398.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 32.4 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:19 | Normal | 518.4 | 402.3 | 432.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220.6 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26 | 1 | 32.3 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:20 | Normal | 486 | 380.5 | 384.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.6 | 0.8 | 1 | 1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 27 | 1 | 32.3 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:21 | Normal | 473.1 | 331.2 | 350.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31 | 1 | 32.3 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:22 | Normal | 467.1 | 290.3 | 316.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29 | 1 | 32.2 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:23 | Normal | 460.1 | 237.8 | 306.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22 | 1 | 32.2 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:24 | Normal | 468.3 | 197.9 | 258.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 32.2 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:25 | Normal | 478.2 | 189.3 | 256.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.6 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 32.1 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:26 | Normal | 473.1 | 197.1 | 219.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.2 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 8 | 1 | 32 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:27 | Normal | 475 | 170.9 | 216.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 32 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:28 | Normal | 452.7 | 185.4 | 209.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 32 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:29 | Normal | 411.6 | 225.5 | 212.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.6 | 220.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 32 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:30 | Normal | 429.8 | 177.6 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 31.9 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:31 | Normal | 390.4 | 220.7 | 194.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.6 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 31.9 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:32 | Normal | 404.9 | 188.6 | 217.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8 | 1 | 31.8 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:33 | Normal | 381.3 | 214.7 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7 | 1 | 31.8 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:34 | Normal | 354.9 | 199.1 | 206.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.6 | 220.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8 | 1 | 31.7 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:35 | Normal | 326.2 | 208.3 | 208.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 220.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 31.7 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:36 | Normal | 293.5 | 207.4 | 217.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 220.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 31.7 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:37 | Normal | 251.7 | 205.2 | 197 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 31.6 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:38 | Normal | 218.2 | 201.1 | 197.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 31.6 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-04 18:39 | Normal | 184.4 | 191.1 | 164.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 31.6 | 39127.8 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001