## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-02 05:19 | Wait | 424.7 | 425.3 | 422.4 | 424.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.6 | 221 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 92146.3 | 9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:24 | Wait | 503 | 489.6 | 442.3 | 439.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 92146.3 | 9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:29 | Normal | 401.6 | 516.5 | 461.1 | 420.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221.4 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 21.8 | 92146.3 | 9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:34 | Normal | 497.4 | 497.7 | 457 | 460 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 196 | 1 | 22 | 92146.3 | 9623 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:39 | Normal | 512.6 | 478.4 | 452.1 | 473.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 228 | 1 | 22.2 | 92146.4 | 9623 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:44 | Normal | 507.9 | 463.4 | 451.9 | 470.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221 | 221.4 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 583 | 1 | 22.4 | 92146.4 | 9624 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:49 | Normal | 556.6 | 458.4 | 453.6 | 462.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 793 | 1 | 22.6 | 92146.5 | 9624 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:54 | Normal | 553.9 | 450.6 | 462.3 | 468 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 220.4 | 221.2 | 220 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 975 | 1 | 22.8 | 92146.5 | 9624 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 05:59 | Normal | 542.9 | 462.5 | 460.1 | 476.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 220 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1098 | 1 | 23.1 | 92146.6 | 9624 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:04 | Normal | 561.7 | 475.6 | 469.7 | 466.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1226 | 1 | 23 | 92146.7 | 9624 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:09 | Normal | 552.6 | 484.4 | 470.9 | 461.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.2 | 219.4 | 217.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1578 | 1 | 23.1 | 92146.8 | 9624 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:14 | Normal | 531.4 | 483.3 | 463.7 | 470.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 218 | 217.8 | 216.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1432 | 1 | 23.3 | 92147 | 9624 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:19 | Normal | 532.7 | 474.5 | 459.1 | 483.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 217.4 | 217.4 | 217 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1666 | 1 | 23.9 | 92147.1 | 9624 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:24 | Normal | 554.7 | 478.6 | 476.2 | 462.9 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2287 | 1 | 24.1 | 92147.2 | 9624 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:29 | Normal | 548.8 | 469.4 | 452.7 | 466.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2752 | 1 | 24.4 | 92147.5 | 9624 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:34 | Normal | 550.9 | 499.4 | 474.4 | 482 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3219 | 1 | 24.6 | 92147.7 | 9624 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:39 | Normal | 522.7 | 474.4 | 449.2 | 471.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2614 | 1 | 24.9 | 92148 | 9624 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:44 | Normal | 543.6 | 469.3 | 457.1 | 456.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1 | 218.4 | 218 | 217.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2708 | 1 | 25.1 | 92148.2 | 9625 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:49 | Normal | 556.5 | 482.5 | 467.4 | 481.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.2 | 217.6 | 217.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3069 | 1 | 25.2 | 92148.4 | 9625 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:54 | Normal | 555.5 | 473.2 | 461.6 | 476.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1 | 218 | 218 | 217.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3196 | 1 | 25.5 | 92148.7 | 9625 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 06:59 | Normal | 569.5 | 493.4 | 472.2 | 481.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 219 | 217.8 | 217.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3399 | 1 | 25.7 | 92149 | 9625 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:04 | Normal | 544.4 | 466.4 | 464 | 477 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0.8 | 218.6 | 218 | 217.4 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3341 | 1 | 25.9 | 92149.3 | 9625 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:09 | Normal | 547.8 | 494.3 | 463.8 | 475.7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1 | 219 | 218.2 | 218 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3858 | 1 | 26.2 | 92149.7 | 9625 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:14 | Normal | 571.9 | 496.6 | 476.1 | 478.2 | 4.8 | 3.6 | 5 | 1 | 219.2 | 218.6 | 219 | 19.2 | 19 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6961 | 1 | 26.5 | 92150.2 | 9625 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:19 | Normal | 563.9 | 495.5 | 473.6 | 483.1 | 5.1 | 3.8 | 5.2 | 1 | 219 | 218.4 | 218.4 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6902 | 1 | 26.8 | 92150.7 | 9625 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:24 | Normal | 571.8 | 488.3 | 468.6 | 389.7 | 5.5 | 4 | 5.6 | 2.8 | 219.2 | 219 | 218.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8114 | 1 | 27.2 | 92151.3 | 9625 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:29 | Normal | 560.7 | 476.4 | 460.9 | 389 | 3.4 | 3 | 3.7 | 1.8 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5362 | 1 | 27.4 | 92151.8 | 9625 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:34 | Normal | 569.3 | 487.6 | 467.2 | 410.8 | 5.3 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7376 | 1 | 27.8 | 92152.4 | 9625 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:39 | Normal | 558.9 | 471.5 | 462.8 | 400.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 10.1 | 10 | 10 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3709 | 1 | 28 | 92152.8 | 9625 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:44 | Normal | 561.8 | 486.5 | 478.2 | 395.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 218 | 217.2 | 216.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4834 | 1 | 28.1 | 92153.2 | 9626 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:49 | Normal | 564.4 | 488.4 | 470.5 | 436.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 2.7 | 218.6 | 218 | 217.6 | 26.2 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8857 | 1 | 28.4 | 92153.9 | 9626 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:54 | Normal | 564.9 | 488.5 | 464.2 | 422.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 219.4 | 218.2 | 219.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11806 | 1 | 28.9 | 92154.8 | 9626 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 07:59 | Normal | 562.1 | 486.9 | 461.6 | 442.7 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12167 | 1 | 29.6 | 92155.8 | 9626 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:04 | Normal | 551.2 | 479.3 | 461.4 | 436.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 219.4 | 219 | 219.2 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12615 | 1 | 30.2 | 92156.8 | 9626 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:09 | Normal | 558.7 | 474.2 | 462.6 | 448.6 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 4.2 | 219.4 | 218 | 218.6 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13675 | 1 | 30.8 | 92157.9 | 9626 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:14 | Normal | 552.3 | 469.5 | 458.6 | 447.7 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 2.9 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8293 | 1 | 31 | 92158.7 | 9626 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:19 | Normal | 564.1 | 465.5 | 452.6 | 445.5 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 3.6 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12035 | 1 | 31.5 | 92159.8 | 9626 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:24 | Normal | 531.6 | 463.5 | 452 | 444 | 4.9 | 4.6 | 5 | 2.2 | 217.6 | 217.2 | 217 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7391 | 1 | 31.9 | 92160.8 | 9626 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:29 | Normal | 543.7 | 460.3 | 454 | 448.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 3.2 | 218.6 | 217.6 | 218 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10570 | 1 | 32.2 | 92161.8 | 9626 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:34 | Normal | 538.2 | 466.3 | 455.5 | 445.4 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 2.8 | 218 | 217 | 217.6 | 25 | 25 | 25 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9057 | 1 | 32.3 | 92162.6 | 9626 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:39 | Normal | 538.4 | 464.6 | 457.2 | 464.3 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 3.9 | 219.4 | 217.6 | 218.2 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12983 | 1 | 32.3 | 92163.4 | 9626 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:44 | Normal | 541.9 | 462.2 | 455 | 452 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 5.5 | 220.4 | 217.8 | 219.6 | 46.2 | 45.9 | 46 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17836 | 1 | 32.8 | 92164.6 | 9627 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:49 | Normal | 533 | 456.2 | 450.7 | 453.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 4.2 | 219 | 217.2 | 218.8 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 13512 | 1 | 33.5 | 92165.9 | 9627 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:54 | Normal | 530.3 | 455.7 | 445 | 452 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 4.5 | 219.4 | 217.6 | 219 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60 | 60 | 60.01 | 14079 | 1 | 33.7 | 92167 | 9627 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 08:59 | Normal | 528.2 | 452.3 | 438.9 | 443.9 | 12 | 11.6 | 11.8 | 5.7 | 220.8 | 219 | 220.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 17654 | 1 | 34.2 | 92168.4 | 9627 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:04 | Normal | 520 | 443.1 | 436.6 | 441.5 | 12.1 | 11.8 | 12 | 5.9 | 221 | 218.8 | 220.6 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 60.04 | 59.95 | 60 | 18281 | 1 | 35 | 92169.9 | 9627 | 6.1 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:09 | Normal | 516.7 | 450.8 | 435.6 | 441.6 | 12.1 | 11.8 | 12 | 6 | 220.8 | 219.4 | 221 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 18389 | 1 | 35.8 | 92171.4 | 9627 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:14 | Normal | 515.2 | 445.2 | 434.7 | 441.8 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 6.1 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 18717 | 1 | 36.3 | 92173 | 9627 | 6.4 | 6 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:19 | Normal | 504.7 | 441.1 | 432.5 | 431.4 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 6.3 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 19111 | 1 | 37 | 92174.5 | 9627 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:24 | Normal | 515.7 | 449.3 | 441.3 | 433.5 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 5.9 | 220 | 219 | 220.2 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16254 | 1 | 37.3 | 92176 | 9627 | 6.2 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:29 | Normal | 513.3 | 439.3 | 436.7 | 434.8 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 6.5 | 219.4 | 219 | 219.6 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 19387 | 1 | 37.6 | 92177.5 | 9627 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:34 | Normal | 517.5 | 443 | 436.2 | 438.2 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 219.6 | 219 | 220 | 52 | 51.8 | 51.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 18886 | 1 | 38.1 | 92179.1 | 9627 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:39 | Normal | 514.4 | 442.4 | 433.2 | 435.2 | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 6.4 | 219.6 | 218.4 | 219.4 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 19264 | 1 | 38.6 | 92180.7 | 9627 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:44 | Normal | 506 | 428.4 | 430.5 | 428.7 | 13.3 | 13 | 13 | 6.6 | 219.6 | 218.6 | 219.6 | 53 | 52.9 | 52.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 19530 | 1 | 39 | 92182.3 | 9628 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:49 | Normal | 509 | 432.3 | 423.9 | 430 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 6.7 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19772 | 1 | 39.4 | 92183.9 | 9628 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:54 | Normal | 504.5 | 429.6 | 426.6 | 434.5 | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 19818 | 1 | 39.9 | 92185.6 | 9628 | 7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 09:59 | Normal | 508.1 | 435.3 | 425.9 | 426 | 14 | 13.4 | 13.6 | 6.8 | 218.8 | 219 | 218.8 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20105 | 1 | 40.1 | 92187.2 | 9628 | 7 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:04 | Normal | 502.9 | 429.2 | 426.4 | 425.3 | 14.1 | 13.6 | 13.5 | 7 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 20205 | 1 | 40.6 | 92188.9 | 9628 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:09 | Normal | 503.3 | 434.5 | 423 | 424 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 7.1 | 218 | 217.6 | 218.2 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20412 | 1 | 41.2 | 92190.6 | 9628 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:14 | Normal | 497.4 | 427.5 | 418.7 | 421.7 | 14.6 | 14 | 14.1 | 7.1 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 56.1 | 56 | 56 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 20539 | 1 | 41.7 | 92192.3 | 9628 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:19 | Normal | 495.6 | 424.8 | 414.1 | 422.1 | 14.6 | 13.9 | 14.1 | 7 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20566 | 1 | 42.2 | 92194 | 9628 | 7.4 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:24 | Normal | 493.4 | 429.5 | 414 | 419 | 14.8 | 14.1 | 14.5 | 7.3 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 20781 | 1 | 42.8 | 92195.7 | 9628 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:29 | Normal | 497.7 | 425.1 | 416.8 | 418.8 | 14.9 | 14.1 | 14.3 | 7.3 | 217.8 | 218.4 | 217.6 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 20879 | 1 | 43.3 | 92197.5 | 9628 | 7.5 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:34 | Normal | 494.1 | 418.3 | 417.9 | 418.9 | 15.2 | 14.5 | 14.6 | 7.3 | 218.2 | 217.6 | 218.2 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 21126 | 1 | 43.7 | 92199.2 | 9628 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:39 | Normal | 495.5 | 418.6 | 414.7 | 418.7 | 15.2 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 58.2 | 57.9 | 57.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21281 | 1 | 44.1 | 92201 | 9628 | 7.6 | 7 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:44 | Normal | 491.3 | 416.5 | 415.4 | 411.4 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 7.6 | 218.6 | 218 | 218.4 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21382 | 1 | 44.6 | 92202.8 | 9629 | 7.7 | 6.9 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:49 | Normal | 489.5 | 425.7 | 413.8 | 413.7 | 15.6 | 14.6 | 15.1 | 7.5 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 58.9 | 58.9 | 58.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 21547 | 1 | 45 | 92204.6 | 9629 | 7.8 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:54 | Normal | 493.6 | 425.7 | 420.5 | 420.7 | 15.4 | 14.7 | 14.9 | 7.5 | 218.6 | 218.6 | 218.8 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21548 | 1 | 45.3 | 92206.4 | 9629 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 10:59 | Normal | 495.1 | 424.3 | 413.1 | 415 | 15.7 | 14.8 | 15.1 | 7.6 | 218 | 218.6 | 218.4 | 59.2 | 59.2 | 59.1 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 21668 | 1 | 45.7 | 92208.2 | 9629 | 7.9 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:04 | Normal | 484.7 | 421.7 | 412.2 | 410.1 | 16.1 | 15.2 | 15.6 | 7.9 | 219.4 | 219 | 219.4 | 60.7 | 60.5 | 60.5 | 60.08 | 60 | 60.04 | 22228 | 1 | 45.9 | 92210 | 9629 | 8.1 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:09 | Normal | 489.2 | 419.6 | 412.8 | 415 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 7 | 218.4 | 218 | 218.2 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19950 | 1 | 46 | 92211.8 | 9629 | 7.1 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:14 | Normal | 494.6 | 420.7 | 411.5 | 413.5 | 14.1 | 13.5 | 13.9 | 7 | 218.4 | 218.2 | 217.2 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20754 | 1 | 46 | 92213.4 | 9629 | 7 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:19 | Normal | 494.1 | 423.3 | 414.9 | 414.9 | 14.7 | 14 | 14.2 | 7.1 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 56.2 | 56.1 | 56 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20650 | 1 | 45.8 | 92215 | 9629 | 7.3 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:24 | Normal | 493.2 | 427.4 | 412.2 | 413.3 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 7.3 | 218.2 | 218.8 | 218.6 | 57 | 56.9 | 56.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20865 | 1 | 45.8 | 92216.7 | 9629 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:29 | Normal | 491 | 421.2 | 408.6 | 409.5 | 15.4 | 14.6 | 15.1 | 7.6 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 21960 | 1 | 46 | 92218.5 | 9629 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:34 | Normal | 478.9 | 414.2 | 406.7 | 410.8 | 16.2 | 15.5 | 15.8 | 8 | 218.8 | 218.8 | 219 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 22394 | 1 | 46.4 | 92220.3 | 9629 | 8.2 | 7.6 | 0.4 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:39 | Normal | 479.3 | 422.5 | 402.3 | 413.2 | 16.1 | 15.2 | 16 | 7.9 | 218 | 218 | 218.6 | 61 | 60.9 | 60.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 22254 | 1 | 46.7 | 92222.1 | 9629 | 8.2 | 7.3 | 0.5 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:44 | Normal | 478.6 | 415.8 | 410.7 | 409.8 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 7.6 | 218 | 218.2 | 218.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21360 | 1 | 46.9 | 92223.9 | 9630 | 7.7 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:49 | Normal | 476.7 | 412.8 | 407.9 | 402.9 | 15.4 | 14.6 | 15 | 7.6 | 218.6 | 218 | 218 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 21332 | 1 | 46.9 | 92225.7 | 9630 | 7.7 | 7 | 0.5 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:54 | Normal | 479.3 | 421.8 | 411.9 | 403.5 | 14 | 12.8 | 14 | 7.2 | 218.2 | 217.8 | 218.2 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20678 | 1 | 47 | 92227.4 | 9630 | 7.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 11:59 | Normal | 499.7 | 407.6 | 406.9 | 414.2 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 5.6 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15471 | 1 | 46.9 | 92229.1 | 9630 | 5.5 | 4.3 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:04 | Normal | 480.9 | 414.4 | 406.4 | 403.2 | 16.1 | 15.7 | 15.9 | 8.2 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 60.04 | 59.97 | 60 | 22263 | 1 | 46.8 | 92230.9 | 9630 | 8.4 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:09 | Normal | 493.5 | 406.6 | 410.5 | 413.5 | 12.3 | 12.6 | 13 | 6.4 | 217.6 | 217.4 | 217.6 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16856 | 1 | 47 | 92232.6 | 9630 | 6.4 | 5.2 | 0.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:14 | Normal | 492.4 | 416.6 | 414.6 | 402.6 | 14.1 | 14 | 14.6 | 7.6 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20538 | 1 | 46.8 | 92234.2 | 9630 | 7.6 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:19 | Normal | 490.2 | 407.4 | 401.9 | 398.9 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | 7.5 | 218 | 217.6 | 218 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20417 | 1 | 47.1 | 92235.9 | 9630 | 7.5 | 6.2 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:24 | Normal | 480.5 | 404.7 | 401.4 | 400.5 | 15.5 | 15.3 | 15.9 | 8.1 | 218.8 | 219 | 218.8 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 21740 | 1 | 47.5 | 92237.7 | 9630 | 8.1 | 6.9 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:29 | Normal | 493.3 | 406.4 | 405.3 | 404.3 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 6.3 | 218 | 217.6 | 216.6 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 17471 | 1 | 47.5 | 92239.2 | 9630 | 6.2 | 5 | 0.4 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:34 | Normal | 479.5 | 416.8 | 415.8 | 413.8 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16288 | 1 | 47.2 | 92240.7 | 9630 | 6.4 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:39 | Normal | 469.6 | 411.3 | 407.5 | 405.4 | 15.1 | 14.7 | 15 | 7.5 | 217.6 | 217.4 | 217.8 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 20361 | 1 | 47.1 | 92242.3 | 9630 | 7.7 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:44 | Normal | 470.9 | 398.2 | 406.4 | 396.3 | 14.3 | 14 | 14.5 | 7.4 | 217.6 | 217 | 216.6 | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 19787 | 1 | 47.4 | 92244 | 9631 | 7.5 | 6.4 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:49 | Normal | 464.5 | 400.7 | 407.7 | 400.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 6.9 | 217 | 216.6 | 217 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18918 | 1 | 47.4 | 92245.6 | 9631 | 7.1 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:54 | Normal | 488.5 | 430.7 | 425.3 | 416.3 | 6.3 | 6.1 | 7 | 3.6 | 216.2 | 215.6 | 215.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9827 | 1 | 46.3 | 92246.5 | 9631 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 12:59 | Normal | 473.5 | 419.6 | 417.2 | 424.4 | 11.5 | 11.4 | 12 | 6.1 | 217.2 | 217 | 217.4 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 16282 | 1 | 45.4 | 92247.7 | 9631 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:04 | Normal | 463 | 416.2 | 416.3 | 418.2 | 14.2 | 14 | 14.5 | 7.4 | 217 | 216.4 | 217.4 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 19199 | 1 | 45.2 | 92249.2 | 9631 | 7.6 | 5.9 | 0.5 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:09 | Normal | 451.5 | 409.6 | 409.6 | 416.5 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 6.8 | 218 | 217.4 | 217.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 19019 | 1 | 45.6 | 92250.8 | 9631 | 7.1 | 6 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:14 | Normal | 438.2 | 407.4 | 412.4 | 408.4 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 6.6 | 217.2 | 217.8 | 217 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16786 | 1 | 45.6 | 92252.3 | 9631 | 6.8 | 5.3 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:19 | Normal | 471.1 | 412.3 | 416.1 | 415.1 | 9.3 | 11.2 | 11.8 | 6 | 216.2 | 216 | 215 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 14920 | 1 | 45.4 | 92253.5 | 9631 | 6 | 2.9 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:24 | Normal | 429.5 | 419.1 | 416.9 | 421.9 | 11.6 | 12.5 | 13 | 6.5 | 217.2 | 217.2 | 217.6 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 17183 | 1 | 44.9 | 92254.8 | 9631 | 6.7 | 4.6 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:29 | Normal | 410.9 | 418.4 | 424.8 | 412.5 | 11.9 | 11 | 11.3 | 6 | 217 | 216.6 | 216.4 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14619 | 1 | 44.8 | 92256.2 | 9631 | 6.1 | 5 | 0.5 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:34 | Normal | 427.1 | 412.3 | 413.8 | 410.6 | 11.7 | 12.2 | 13 | 6.6 | 216 | 216.2 | 215.6 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 17266 | 1 | 44.9 | 92257.6 | 9631 | 6.7 | 4.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:39 | Normal | 401.9 | 421 | 417.6 | 415.6 | 10.4 | 9.6 | 10.6 | 5.5 | 215.6 | 215.8 | 215.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12790 | 1 | 44.6 | 92258.8 | 9631 | 5.4 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:44 | Normal | 420.6 | 416.2 | 417.4 | 411.4 | 10.6 | 11 | 12 | 6.3 | 216 | 215.6 | 215 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16070 | 1 | 44.3 | 92260.1 | 9632 | 6.3 | 4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:49 | Normal | 381.3 | 413.6 | 418.9 | 413.9 | 12.3 | 11.1 | 12.3 | 6.3 | 215.4 | 215 | 215.2 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 16118 | 1 | 44.1 | 92261.2 | 9632 | 6.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:54 | Normal | 373.2 | 404.4 | 415.8 | 412.9 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 6.5 | 215.2 | 215.2 | 215.6 | 45 | 45 | 45 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 16311 | 1 | 44.1 | 92262.5 | 9632 | 6.5 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 13:59 | Normal | 395.3 | 407.5 | 418.5 | 410.5 | 10.6 | 11 | 12.1 | 6.3 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 15575 | 1 | 44.2 | 92263.9 | 9632 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:04 | Normal | 359.3 | 415.5 | 425.1 | 412.2 | 9.7 | 9 | 10 | 5.1 | 219.6 | 220 | 219.6 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12443 | 1 | 43.9 | 92265 | 9632 | 5.1 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:09 | Normal | 360.2 | 412.5 | 430.7 | 418.5 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 4.4 | 219 | 218.6 | 218.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10547 | 1 | 43.4 | 92266 | 9632 | 4.3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:14 | Normal | 356.2 | 413.7 | 429.4 | 422.3 | 9.1 | 9.1 | 10.3 | 5.3 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12891 | 1 | 43.1 | 92266.9 | 9632 | 5.3 | 3.3 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:19 | Normal | 413.2 | 418.4 | 428 | 431 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 2.9 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6682 | 1 | 42.7 | 92267.7 | 9632 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:24 | Normal | 518.2 | 421.7 | 436 | 436 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 2.8 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6485 | 1 | 41.8 | 92268.2 | 9632 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:29 | Normal | 506.3 | 429.5 | 440.3 | 440.3 | 4 | 4.1 | 5.3 | 2.7 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6729 | 1 | 41 | 92268.8 | 9632 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:34 | Normal | 529.9 | 431.4 | 446.2 | 442.2 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 3 | 217.6 | 216.6 | 217.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7535 | 1 | 40.5 | 92269.4 | 9632 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:39 | Normal | 527.8 | 410.3 | 443.8 | 439.8 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 218 | 217.4 | 218 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8024 | 1 | 40.1 | 92270 | 9632 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:44 | Normal | 528.2 | 422.5 | 443.4 | 448.3 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 3.4 | 218.8 | 217.6 | 218 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.85 | 59.86 | 59.86 | 8404 | 1 | 40 | 92270.7 | 9633 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:49 | Normal | 522.5 | 396.7 | 444.7 | 445.6 | 4 | 4.4 | 5.3 | 2.8 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6890 | 1 | 39.8 | 92271.4 | 9633 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:54 | Normal | 534.3 | 394.4 | 442.6 | 437.7 | 3 | 3.6 | 4.3 | 2.3 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5511 | 1 | 39.5 | 92271.9 | 9633 | 2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 14:59 | Normal | 531.1 | 409.3 | 441.9 | 444.9 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 2 | 215.6 | 215.2 | 215.6 | 14 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4949 | 1 | 39.2 | 92272.4 | 9633 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:04 | Normal | 522.2 | 433.4 | 443.2 | 448.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 216.4 | 215.8 | 216.2 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5254 | 1 | 38.8 | 92272.8 | 9633 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:09 | Normal | 540.4 | 412.5 | 447.7 | 447.7 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 216.6 | 215.4 | 215.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 5960 | 1 | 38.6 | 92273.3 | 9633 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:14 | Normal | 529.3 | 424.4 | 455.5 | 445.4 | 5.3 | 4.3 | 8 | 4.1 | 218.2 | 217.8 | 218.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9234 | 1 | 38.6 | 92274 | 9633 | 4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:19 | Normal | 548 | 371.6 | 435.4 | 436.5 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.4 | 217 | 216.2 | 216.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5817 | 1 | 38.6 | 92274.7 | 9633 | 2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:24 | Normal | 535.6 | 368.6 | 449.2 | 437 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 2.5 | 217.2 | 216.6 | 217.4 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5362 | 1 | 38.4 | 92275.2 | 9633 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:29 | Normal | 540.5 | 365.9 | 443.9 | 446.3 | 4.5 | 3.9 | 7.5 | 3.8 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8261 | 1 | 38.4 | 92275.8 | 9633 | 3.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:34 | Normal | 524.8 | 362.6 | 441.3 | 443.1 | 4 | 3.1 | 6.2 | 3.3 | 217.8 | 217.4 | 217.4 | 19.1 | 18.9 | 19 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6613 | 1 | 38.4 | 92276.4 | 9633 | 3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:39 | Normal | 515.8 | 448.5 | 435.2 | 426.3 | 2 | 2 | 2.9 | 1.6 | 217.8 | 218.2 | 217.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3724 | 1 | 38.2 | 92276.8 | 9633 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:44 | Normal | 515.7 | 465.5 | 448 | 449.1 | 2 | 2 | 2.8 | 1.5 | 217 | 217 | 217.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3725 | 1 | 38 | 92277.1 | 9634 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:49 | Normal | 534.9 | 441.5 | 450.3 | 442.4 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 217 | 217 | 216.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4209 | 1 | 37.6 | 92277.4 | 9634 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:54 | Normal | 518.8 | 463.6 | 452.5 | 437.4 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 217 | 216.4 | 215.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3958 | 1 | 37.4 | 92277.8 | 9634 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 15:59 | Normal | 538.6 | 450.4 | 448.9 | 452.9 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.6 | 216.6 | 217 | 216.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4103 | 1 | 37.2 | 92278.1 | 9634 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:04 | Normal | 537.8 | 466.6 | 446 | 456.9 | 2.1 | 2.2 | 3 | 1.5 | 217.6 | 217.2 | 217.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4069 | 1 | 37 | 92278.5 | 9634 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:09 | Normal | 553.5 | 447.2 | 471.2 | 458.2 | 1.6 | 2 | 3.3 | 2.1 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4162 | 1 | 36.8 | 92278.8 | 9634 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:14 | Normal | 553.7 | 423.4 | 464 | 438.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 216.6 | 216.4 | 216.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3560 | 1 | 36.6 | 92279.1 | 9634 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:19 | Normal | 550.9 | 452.8 | 458.6 | 460.5 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 217 | 216.4 | 216 | 8 | 8 | 8.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 2921 | 1 | 36.5 | 92279.4 | 9634 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:24 | Normal | 513.6 | 454.6 | 449 | 460 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1 | 216.2 | 215.4 | 215.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 2865 | 1 | 36.3 | 92279.6 | 9634 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:29 | Normal | 520.6 | 469.1 | 443.4 | 440.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1 | 216.6 | 215.4 | 215.6 | 7 | 6.9 | 7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2526 | 1 | 36.2 | 92279.9 | 9634 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:34 | Normal | 511.6 | 460.5 | 449.9 | 443.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1 | 216 | 216 | 215.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 2355 | 1 | 35.9 | 92280.1 | 9634 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:39 | Normal | 504.6 | 447.2 | 461.3 | 449 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 215.6 | 216 | 215.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2223 | 1 | 35.8 | 92280.3 | 9634 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:44 | Normal | 540.3 | 416.5 | 451.7 | 433.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 215.8 | 216.2 | 215.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1404 | 1 | 35.6 | 92280.4 | 9635 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:49 | Normal | 524 | 451.4 | 433 | 437 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 217 | 216.4 | 215.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 784 | 1 | 35.3 | 92280.5 | 9635 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:54 | Normal | 509.2 | 397.5 | 435.1 | 437.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 401 | 1 | 34.4 | 92280.5 | 9635 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 16:59 | Normal | 527.4 | 432.6 | 444.1 | 426.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217 | 217.2 | 216.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 847 | 1 | 33.8 | 92280.6 | 9635 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:04 | Normal | 525.6 | 435 | 441.4 | 460.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1133 | 1 | 33.2 | 92280.7 | 9635 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:09 | Normal | 504.4 | 467.6 | 441.1 | 423.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.6 | 218 | 217.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 558 | 1 | 32.6 | 92280.8 | 9635 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:14 | Normal | 529.5 | 478.4 | 405.1 | 437 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 228 | 1 | 32.1 | 92280.8 | 9635 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:19 | Normal | 536.2 | 449.5 | 440 | 417 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 520 | 1 | 31.7 | 92280.8 | 9635 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:24 | Normal | 527.6 | 435.2 | 439.5 | 442.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219 | 218.8 | 218.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 662 | 1 | 31.5 | 92280.9 | 9635 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:29 | Normal | 489.2 | 432.5 | 435.3 | 438.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218.2 | 218 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 164 | 1 | 31.3 | 92280.9 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:34 | Normal | 428.3 | 391.7 | 432.3 | 439.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4 | 1 | 31.2 | 92280.9 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:39 | Normal | 345.3 | 380.4 | 382.8 | 398.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.3 | 92280.9 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-02 17:44 | Normal | 200.5 | 248.6 | 242.1 | 243.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 31.2 | 92280.9 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0