## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-09 05:10 | Wait | 508.8 | 509.7 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.2 | 120212.2 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:15 | Normal | 528 | 529.5 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.4 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 20.6 | 120212.2 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:20 | Normal | 531.9 | 199.7 | 535.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 45 | 1 | 20.9 | 120212.2 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:25 | Normal | 554.4 | 240.8 | 504.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 214 | 1 | 21.1 | 120212.2 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:30 | Normal | 549.3 | 351.7 | 520.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 379 | 1 | 21.4 | 120212.2 | 9370 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:35 | Normal | 577.4 | 508.8 | 524.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 531 | 1 | 21.6 | 120212.3 | 9371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:40 | Normal | 564.2 | 547.7 | 544.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 705 | 1 | 21.8 | 120212.3 | 9371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:45 | Normal | 593.2 | 549.7 | 514.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 891 | 1 | 22 | 120212.4 | 9371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:50 | Normal | 585.2 | 542.6 | 525.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1073 | 1 | 22.2 | 120212.5 | 9371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 05:55 | Normal | 587.8 | 553 | 538.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1283 | 1 | 22.4 | 120212.6 | 9371 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:00 | Normal | 610.5 | 540 | 562.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1894 | 1 | 22.6 | 120212.7 | 9371 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:05 | Normal | 605.2 | 558.6 | 549.6 | 0 | 2.4 | 2 | 1.2 | 0 | 231.2 | 231 | 230.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3129 | 1 | 22.7 | 120212.9 | 9371 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:10 | Normal | 613.4 | 584.7 | 582.2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 4227 | 1 | 23 | 120213.2 | 9371 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:15 | Normal | 621.4 | 578.6 | 567.6 | 0 | 3.5 | 3 | 1.8 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 4834 | 1 | 23.1 | 120213.6 | 9371 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:20 | Normal | 620.4 | 589.9 | 555.6 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 5216 | 1 | 23 | 120214 | 9371 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:25 | Normal | 605.3 | 544.4 | 563.4 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 0 | 232 | 231 | 232 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3982 | 1 | 23.1 | 120214.4 | 9371 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:30 | Normal | 606.6 | 526.8 | 562.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 3582 | 1 | 23.8 | 120214.7 | 9371 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:35 | Normal | 607.4 | 551.8 | 560.9 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232 | 230 | 230.2 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2848 | 1 | 24.1 | 120215 | 9372 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:40 | Normal | 613.6 | 583.1 | 571.5 | 0 | 4.1 | 3.3 | 1.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5176 | 1 | 24.3 | 120215.4 | 9372 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:45 | Normal | 618.7 | 587 | 505.2 | 0 | 4.8 | 3.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6063 | 1 | 24.5 | 120215.9 | 9372 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:50 | Normal | 616.4 | 583.6 | 566.3 | 0 | 5.2 | 3.9 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6704 | 1 | 24.8 | 120216.4 | 9372 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 06:55 | Normal | 621.3 | 589.6 | 573.9 | 0 | 5.6 | 4.1 | 2.4 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7166 | 1 | 25.1 | 120217 | 9372 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:00 | Normal | 616.4 | 584.7 | 579.1 | 0 | 6.1 | 4.4 | 2.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7614 | 1 | 25.2 | 120217.6 | 9372 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:05 | Normal | 616.4 | 598.2 | 516.8 | 0 | 6.4 | 4.6 | 4.1 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 60.06 | 59.98 | 59.99 | 8489 | 1 | 25.6 | 120218.3 | 9372 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:10 | Normal | 610.4 | 595.7 | 552.7 | 0 | 7 | 5 | 4.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9488 | 1 | 26.1 | 120219 | 9372 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:15 | Normal | 610.6 | 590.9 | 555.8 | 0 | 7.3 | 5.3 | 5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9992 | 1 | 26.4 | 120219.9 | 9372 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:20 | Normal | 611.6 | 594.9 | 542.7 | 0 | 7.8 | 5.6 | 5.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10651 | 1 | 26.7 | 120220.7 | 9372 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:25 | Normal | 614.8 | 591.9 | 543.6 | 0 | 8.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 29 | 29.1 | 28.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11322 | 1 | 27.1 | 120221.6 | 9372 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:30 | Normal | 616.2 | 587.9 | 515.7 | 0 | 9.4 | 6.3 | 7.9 | 0 | 233 | 231.2 | 233.8 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12783 | 1 | 27.4 | 120222.6 | 9372 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:35 | Normal | 617.3 | 583 | 527.1 | 0 | 10.7 | 6.6 | 8.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 13813 | 1 | 27.8 | 120223.8 | 9373 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:40 | Normal | 605.3 | 582.1 | 517.3 | 0 | 11.2 | 7 | 8.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14463 | 1 | 28.2 | 120224.9 | 9373 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:45 | Normal | 610.8 | 583.7 | 517.5 | 0 | 11.7 | 7.3 | 9.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 38.8 | 39 | 38.8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 15150 | 1 | 28.5 | 120226.2 | 9373 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:50 | Normal | 603 | 583.7 | 519.3 | 0 | 12.4 | 7.6 | 9.5 | 0 | 232.2 | 233.2 | 233.6 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15691 | 1 | 28.9 | 120227.5 | 9373 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 07:55 | Normal | 609.2 | 565.4 | 514.5 | 0 | 12.8 | 8.1 | 9.9 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 60.1 | 60.14 | 60.08 | 16340 | 1 | 29.3 | 120228.8 | 9373 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:00 | Normal | 608.8 | 569.9 | 516.4 | 0 | 13.5 | 8.4 | 10.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 16982 | 1 | 29.8 | 120230.2 | 9373 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:05 | Normal | 597.8 | 574.6 | 518.5 | 0 | 14.1 | 8.6 | 10.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 45.1 | 45.1 | 45 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 17736 | 1 | 30.2 | 120231.6 | 9373 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:10 | Normal | 604.2 | 575.6 | 498.9 | 0 | 14.5 | 9.1 | 11.1 | 0 | 232.4 | 233 | 232.6 | 46.3 | 46.5 | 46.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18352 | 1 | 30.6 | 120233.2 | 9373 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:15 | Normal | 597.2 | 566.9 | 503.5 | 0 | 15.1 | 9.8 | 11.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 19030 | 1 | 31 | 120234.7 | 9373 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 0 | 1 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:20 | Fault | 669.5 | 645 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 120236.2 | 9373 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:25 | Fault | 664.1 | 640.5 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 120236.2 | 9373 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:30 | Fault | 661.7 | 638.9 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:35 | Fault | 662.1 | 639 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 120236.2 | 9373 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:40 | Fault | 659.9 | 637.2 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:45 | Fault | 659.6 | 637.1 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:50 | Fault | 659.8 | 637.1 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 08:55 | Fault | 658.9 | 636 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 120236.2 | 9373 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:00 | Fault | 654.8 | 632.2 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:05 | Fault | 652.5 | 630.3 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:10 | Fault | 652.3 | 629.3 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:15 | Fault | 652.4 | 629.6 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:20 | Fault | 651.1 | 628.7 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 120236.2 | 9373 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:25 | Fault | 651.5 | 628.9 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:30 | Fault | 651.8 | 627.7 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:35 | Fault | 649.7 | 624.9 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 120236.2 | 9373 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:40 | Wait | 645.6 | 623.7 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 27 | 120236.2 | 9373 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:45 | Normal | 562.5 | 443.6 | 489.1 | 0 | 22.9 | 22.6 | 17.6 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 75.4 | 75.6 | 75.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29576 | 1 | 27.8 | 120237.1 | 9373 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 4 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:50 | Normal | 567.6 | 463.2 | 484.3 | 0 | 22.8 | 22.5 | 17.9 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 76.4 | 76.8 | 76.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30078 | 1 | 30.7 | 120239.6 | 9373 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 09:55 | Normal | 561.4 | 459.4 | 491.8 | 0 | 23 | 22.2 | 17.6 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 76.2 | 76.2 | 76 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29958 | 1 | 33.3 | 120242.1 | 9373 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:00 | Normal | 564.5 | 456.1 | 488.6 | 0 | 23.8 | 23.5 | 18.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.2 | 78.5 | 79 | 78.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30964 | 1 | 35.4 | 120244.7 | 9374 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:05 | Normal | 567.1 | 450 | 494.9 | 0 | 24 | 24.1 | 18.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.4 | 79.9 | 80.1 | 79.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 31475 | 1 | 37.1 | 120247.3 | 9374 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:10 | Normal | 567.2 | 450.1 | 499.9 | 0 | 24.1 | 24.4 | 18.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 81.1 | 81.2 | 80.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31883 | 1 | 38.6 | 120249.9 | 9374 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:15 | Normal | 566.8 | 453.2 | 510.9 | 0 | 24.3 | 24.5 | 18.7 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.4 | 82.4 | 82.6 | 82.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32323 | 1 | 39.9 | 120252.6 | 9374 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:20 | Normal | 564.7 | 454.8 | 514 | 0 | 24.3 | 24.4 | 19 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.8 | 82.9 | 83.2 | 82.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32601 | 1 | 40.9 | 120255.3 | 9374 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 7 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:25 | Normal | 562.1 | 460 | 508.6 | 0 | 24.9 | 24.7 | 19.2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.2 | 83.3 | 83.6 | 83.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 32767 | 1 | 42 | 120258 | 9374 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:30 | Normal | 562.9 | 456.1 | 511.1 | 0 | 24.7 | 24.5 | 18.9 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 83.2 | 83.4 | 83.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 32667 | 1 | 42.9 | 120260.8 | 9374 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:35 | Normal | 558.7 | 446.4 | 508.5 | 0 | 25.3 | 25 | 19.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.8 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33067 | 1 | 43.8 | 120263.5 | 9374 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6 | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:40 | Normal | 564.5 | 460.3 | 515.4 | 0 | 25 | 24.1 | 19.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 84.2 | 84.2 | 84 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33229 | 1 | 44.6 | 120266.3 | 9374 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:45 | Normal | 560.3 | 452.7 | 515.4 | 0 | 25.2 | 24.9 | 19.4 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 84.2 | 84.5 | 84.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33327 | 1 | 45.4 | 120269 | 9374 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 7 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:50 | Normal | 557 | 450.4 | 507.4 | 0 | 25.6 | 25.5 | 19.6 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 84.7 | 84.9 | 84.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33441 | 1 | 46.1 | 120271.8 | 9374 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 10:55 | Normal | 550.8 | 450.9 | 503.4 | 0 | 25.8 | 25.6 | 19.9 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 85.1 | 85.4 | 85.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 33612 | 1 | 46.6 | 120274.6 | 9374 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 7.4 | 7.2 | 4.8 | 6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:00 | Normal | 549.2 | 445.3 | 509.4 | 0 | 25.6 | 25.8 | 19.7 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 84.7 | 84.9 | 84.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 33545 | 1 | 47.1 | 120277.4 | 9375 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 7.2 | 4.7 | 6 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:05 | Normal | 553.3 | 442.9 | 507.3 | 0 | 25.8 | 26 | 20 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.6 | 85 | 85 | 84.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33753 | 1 | 47.6 | 120280.2 | 9375 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:10 | Normal | 549.7 | 451.1 | 510.6 | 0 | 25.8 | 25.8 | 19.8 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 85.8 | 86.1 | 85.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33787 | 1 | 48 | 120283 | 9375 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:15 | Normal | 557.3 | 448 | 514.6 | 0 | 26.4 | 26.5 | 20.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230 | 87.5 | 87.7 | 87.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34500 | 1 | 48.1 | 120285.8 | 9375 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.6 | 7.3 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:20 | Normal | 565.3 | 456.1 | 519.9 | 0 | 29.8 | 25.6 | 17.7 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.6 | 90.8 | 91.5 | 90.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27889 | 1 | 47.8 | 120287.9 | 9375 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:25 | Normal | 560.6 | 450 | 508.8 | 0 | 29.4 | 29.4 | 22.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 97.3 | 97.7 | 97.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38643 | 1 | 47.4 | 120290.6 | 9375 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 7 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:30 | Normal | 551.3 | 438.6 | 502.5 | 0 | 28 | 28.7 | 22 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 92.8 | 93.2 | 92.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37008 | 1 | 48.5 | 120293.8 | 9375 | 6.8 | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.2 | 7.8 | 5.3 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:35 | Normal | 543.7 | 440.2 | 499.9 | 0 | 28.6 | 29.1 | 22.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.6 | 93.5 | 93.8 | 93.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37320 | 1 | 49.2 | 120296.6 | 9375 | 7.1 | 7.4 | 7 | 6.9 | 8.3 | 8.1 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:40 | Normal | 547.7 | 442.3 | 497.4 | 0 | 27.7 | 28 | 21.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 90.3 | 90.7 | 90 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36094 | 1 | 49.9 | 120299.7 | 9375 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:45 | Normal | 540.3 | 437.7 | 503.2 | 0 | 27.4 | 27.8 | 21.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 35504 | 1 | 50.3 | 120302.6 | 9375 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 8 | 7.6 | 5 | 6.5 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:50 | Normal | 546.5 | 442 | 504.4 | 0 | 27.5 | 27.7 | 21.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 90.2 | 90.5 | 90 | 60 | 59.99 | 60 | 36049 | 1 | 50.2 | 120305.3 | 9375 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 8.1 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 11:55 | Normal | 533.4 | 439.1 | 501.4 | 0 | 7.8 | 7.3 | 6 | 0 | 228.4 | 228 | 227.8 | 25.1 | 25.3 | 25 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16171 | 1 | 50.4 | 120307.9 | 9375 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:00 | Normal | 557 | 447.3 | 510.6 | 0 | 26.2 | 27.1 | 20.9 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.4 | 88.2 | 88.5 | 88 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34965 | 1 | 49.8 | 120310.4 | 9376 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:05 | Normal | 539 | 443 | 493.2 | 0 | 26.6 | 27.4 | 21.9 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 88 | 88.4 | 87.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 36513 | 1 | 50.5 | 120313.3 | 9376 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:10 | Normal | 539.6 | 442 | 497.3 | 0 | 26.3 | 26.5 | 20.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 84.9 | 85 | 84.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 33376 | 1 | 51.1 | 120316.2 | 9376 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 5 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:15 | Normal | 547.7 | 444.1 | 504 | 0 | 25.4 | 25.5 | 19.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 83.3 | 83.5 | 83.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32902 | 1 | 50.7 | 120318.6 | 9376 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.3 | 7.1 | 4.8 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:20 | Normal | 546.3 | 440.9 | 500.4 | 0 | 24.6 | 25.1 | 19.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.8 | 81.1 | 81.7 | 81.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32425 | 1 | 50.6 | 120321.3 | 9376 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:25 | Normal | 545.5 | 451 | 501.3 | 0 | 25.1 | 25.5 | 19.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 82.7 | 83 | 82.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 33057 | 1 | 50.6 | 120324.1 | 9376 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6 | 7.3 | 7 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:30 | Normal | 548 | 450.6 | 506.7 | 0 | 24.6 | 25.2 | 19.2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 230.2 | 82.3 | 82.6 | 82 | 60.01 | 60 | 60 | 32656 | 1 | 50.7 | 120326.8 | 9376 | 6 | 6.5 | 6 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:35 | Normal | 548.7 | 455.8 | 505.6 | 0 | 24.2 | 25 | 19.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.4 | 81.8 | 82.2 | 81.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32374 | 1 | 50.6 | 120329.5 | 9376 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.7 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:40 | Normal | 552.8 | 457.6 | 508.8 | 0 | 24.3 | 24.6 | 18.7 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 81.1 | 81.4 | 80.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 32158 | 1 | 50.6 | 120332.2 | 9376 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.8 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:45 | Normal | 552.2 | 457 | 509.6 | 0 | 23.9 | 24.4 | 18.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 79.9 | 80.2 | 79.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 31729 | 1 | 50.7 | 120334.9 | 9376 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 7 | 6.6 | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:50 | Normal | 545.5 | 453 | 503.9 | 0 | 23.5 | 23.7 | 18.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 78 | 78.4 | 77.8 | 60 | 60 | 60 | 31443 | 1 | 50.6 | 120337.5 | 9376 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 6 | 6.8 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 12:55 | Normal | 549.1 | 448.7 | 499.7 | 0 | 23.7 | 24 | 18.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 79.1 | 79.4 | 78.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31332 | 1 | 50.6 | 120340.1 | 9376 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 6 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:00 | Normal | 553.3 | 442.1 | 505.2 | 0 | 23.7 | 23.4 | 18.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 78.1 | 78.2 | 78 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 30802 | 1 | 50.5 | 120342.7 | 9377 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 7 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:05 | Normal | 552.3 | 456.1 | 505.4 | 0 | 23.4 | 20.8 | 18.3 | 0 | 229.4 | 229.2 | 229 | 75.2 | 75.6 | 75.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29708 | 1 | 50.2 | 120345.3 | 9377 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 7 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:10 | Normal | 542.5 | 442.1 | 505.8 | 0 | 23.9 | 21.3 | 18.6 | 0 | 228.6 | 227.2 | 226.4 | 76.6 | 77.2 | 76.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30012 | 1 | 50.1 | 120347.8 | 9377 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.3 | 3.7 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:15 | Normal | 550.2 | 445 | 498 | 0 | 23.4 | 20 | 18.3 | 0 | 228.2 | 227 | 226.2 | 74.3 | 74.8 | 74.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29007 | 1 | 50 | 120350.2 | 9377 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 7 | 2.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:20 | Normal | 542.2 | 454.1 | 498.2 | 0 | 23.8 | 19.7 | 18.6 | 0 | 227.8 | 227 | 226.2 | 75 | 75.5 | 74.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29227 | 1 | 49.9 | 120352.7 | 9377 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 2.3 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:25 | Normal | 536.1 | 458.2 | 495.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 0 | 223.4 | 222.8 | 221.4 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9443 | 1 | 49.9 | 120354.9 | 9377 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:30 | Normal | 555.6 | 479.4 | 506.8 | 0 | 23.1 | 18.6 | 18.2 | 0 | 228 | 227 | 226.2 | 74.6 | 75.2 | 74.7 | 60 | 60.01 | 60 | 29231 | 1 | 49 | 120356.8 | 9377 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 1.9 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:35 | Normal | 555.6 | 471.2 | 502.3 | 0 | 22.9 | 18.9 | 18.3 | 0 | 228.4 | 225.8 | 226 | 74.3 | 74.8 | 74.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 28989 | 1 | 49.1 | 120359.2 | 9377 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 1.9 | 4.6 | 5 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:40 | Normal | 546.2 | 471.4 | 506.6 | 0 | 23.5 | 19.2 | 18.3 | 0 | 227 | 225.8 | 225.4 | 75.3 | 75.8 | 75.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29240 | 1 | 49.4 | 120361.6 | 9377 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5 | 7.5 | 2 | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:45 | Normal | 552.4 | 474.1 | 508.6 | 0 | 21.8 | 17.6 | 17.2 | 0 | 227 | 225.6 | 224.8 | 70.5 | 70.9 | 70.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26943 | 1 | 49.5 | 120363.9 | 9377 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 1.6 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:50 | Normal | 551.2 | 471.7 | 508.6 | 0 | 21.3 | 17 | 16.8 | 0 | 225.8 | 224.4 | 223.8 | 69.1 | 69.7 | 69 | 59.99 | 60 | 60 | 26418 | 1 | 49.5 | 120366.2 | 9377 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 1.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 13:55 | Normal | 560.2 | 472 | 505.5 | 0 | 21.3 | 17.1 | 16.8 | 0 | 228.2 | 226.6 | 225.6 | 68.9 | 69.2 | 68.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26578 | 1 | 49.3 | 120368.4 | 9377 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.6 | 1.6 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:00 | Normal | 548.6 | 492 | 506.3 | 0 | 5 | 4.2 | 4 | 0 | 225.8 | 224.4 | 223.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6390 | 1 | 48.1 | 120369.6 | 9378 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:05 | Normal | 567 | 495.2 | 528.6 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 0 | 225.6 | 224.2 | 224.2 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 6708 | 1 | 46.6 | 120370.8 | 9378 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:10 | Normal | 572.6 | 474.6 | 525.8 | 0 | 19.7 | 16 | 15.7 | 0 | 227.8 | 225.8 | 225 | 65.6 | 65.9 | 65.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 25290 | 1 | 45.8 | 120372.4 | 9378 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 1.4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:15 | Normal | 564.7 | 428 | 518 | 0 | 18 | 14.5 | 14.3 | 0 | 227.2 | 226 | 226.4 | 57.7 | 58.2 | 57.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 22248 | 1 | 45.9 | 120374.4 | 9378 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:20 | Normal | 569.1 | 421.1 | 519 | 0 | 17.2 | 13.8 | 13.8 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225 | 55.3 | 55.7 | 55.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 21202 | 1 | 45.6 | 120376.1 | 9378 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 1.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:25 | Normal | 569 | 428 | 517.8 | 0 | 16.8 | 11.5 | 13.6 | 0 | 227.2 | 224.8 | 225.2 | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20129 | 1 | 45.6 | 120377.9 | 9378 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3 | 1.3 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:30 | Normal | 566.2 | 347.1 | 522.9 | 0 | 16.1 | 13.1 | 13 | 0 | 226.2 | 225 | 225.2 | 50 | 50 | 49.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19126 | 1 | 45.3 | 120379.5 | 9378 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 1.3 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:35 | Normal | 569.8 | 352.9 | 526.9 | 0 | 15.8 | 13 | 12.6 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.8 | 49.9 | 49.9 | 49.6 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 18833 | 1 | 45.3 | 120381.1 | 9378 | 3.9 | 4 | 4 | 3.6 | 4.2 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:40 | Normal | 573.2 | 485.2 | 519.6 | 0 | 14.9 | 8.6 | 12 | 0 | 226 | 224.2 | 224.8 | 46.4 | 46.8 | 46.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 17745 | 1 | 45.3 | 120382.6 | 9378 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 1 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:45 | Fault | 633.7 | 600.8 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:50 | Fault | 637.7 | 604.1 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 14:55 | Fault | 635.9 | 602.1 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:00 | Fault | 635 | 601.7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 120383.4 | 9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:05 | Fault | 647 | 611.8 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:10 | Fault | 626.3 | 596.3 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 120383.4 | 9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:15 | Fault | 645.6 | 610.8 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:20 | Fault | 640.7 | 607.2 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:25 | Fault | 642.8 | 609.1 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:30 | Wait | 638.2 | 605.8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 120383.4 | 9378 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:35 | Normal | 559.1 | 494.7 | 520.1 | 0 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3834 | 1 | 36.5 | 120383.7 | 9378 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:40 | Normal | 560.2 | 491.7 | 503.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3382 | 1 | 36.5 | 120384 | 9378 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:45 | Normal | 554.8 | 497.2 | 505.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2951 | 1 | 36.4 | 120384.2 | 9379 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:50 | Normal | 562.9 | 525.6 | 532.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 229.6 | 226.8 | 227.4 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 2612 | 1 | 36.2 | 120384.5 | 9379 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 15:55 | Normal | 559.3 | 497.9 | 521.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 2997 | 1 | 36.2 | 120384.7 | 9379 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:00 | Normal | 572.4 | 530.5 | 545.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.6 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5346 | 1 | 36.1 | 120385.1 | 9379 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:05 | Normal | 575.2 | 513.7 | 534.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 0 | 229.6 | 227.4 | 226.8 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 4246 | 1 | 36.1 | 120385.5 | 9379 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:10 | Normal | 568.9 | 505.5 | 541.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 228.6 | 227 | 227.2 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4126 | 1 | 36 | 120385.8 | 9379 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:15 | Normal | 584.9 | 507.4 | 541.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.4 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5327 | 1 | 36 | 120386.2 | 9379 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:20 | Normal | 579.4 | 510.7 | 545.5 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 229 | 226.4 | 227.6 | 12.8 | 13 | 12.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4913 | 1 | 36.1 | 120386.6 | 9379 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:25 | Normal | 578.1 | 509.5 | 544 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 228.8 | 226.8 | 226.8 | 13.2 | 13.6 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5239 | 1 | 36.1 | 120387 | 9379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:30 | Normal | 573.4 | 503.4 | 531.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 230 | 227.6 | 228 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4396 | 1 | 36.1 | 120387.4 | 9379 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:35 | Normal | 559.8 | 505.4 | 525.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 229.2 | 227 | 227.6 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 3937 | 1 | 36.1 | 120387.8 | 9379 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:40 | Normal | 568 | 485.7 | 518.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 229.6 | 227 | 227.4 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 2899 | 1 | 36 | 120388.1 | 9379 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:45 | Normal | 560 | 490.7 | 517.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 229.2 | 226.8 | 227.2 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60 | 60 | 59.98 | 2322 | 1 | 35.9 | 120388.3 | 9380 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:50 | Normal | 564.8 | 513.6 | 520.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 229.4 | 227.4 | 227.4 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2197 | 1 | 35.9 | 120388.5 | 9380 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 16:55 | Normal | 560 | 487.6 | 531.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 229 | 226.8 | 228.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1804 | 1 | 35.8 | 120388.6 | 9380 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:00 | Normal | 544.7 | 506.6 | 529.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1517 | 1 | 35.6 | 120388.8 | 9380 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:05 | Normal | 563.7 | 508.4 | 504.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1190 | 1 | 35.6 | 120388.9 | 9380 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:10 | Normal | 554.8 | 487.4 | 506.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1043 | 1 | 35.5 | 120389 | 9380 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:15 | Normal | 551.7 | 481.6 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 916 | 1 | 35.4 | 120389.1 | 9380 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:20 | Normal | 527.7 | 489.4 | 481.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 743 | 1 | 35.3 | 120389.1 | 9380 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:25 | Normal | 528.8 | 456.6 | 499.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 508 | 1 | 35.1 | 120389.2 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:30 | Normal | 465.1 | 405.6 | 425.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 362 | 1 | 35 | 120389.2 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:35 | Normal | 442.4 | 201.9 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 164 | 1 | 34.9 | 120389.2 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:40 | Normal | 199.6 | 199.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 43 | 1 | 34.6 | 120389.3 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:45 | Normal | 200.9 | 179.6 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 34.4 | 120389.3 | 9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:50 | Normal | 193.6 | 193.3 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 17 | 1 | 34.2 | 120389.3 | 9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-09 17:55 | Normal | 192.3 | 201.2 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 12 | 1 | 34 | 120389.3 | 9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0