## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-24 06:44 | Wait | 452.7 | 452.4 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 5.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:44 | Wait | 456.2 | 456.1 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 6 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:44 | Wait | 463.4 | 463.3 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 0.3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:44 | Wait | 466.6 | 466.6 | 466.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 0.5 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:44 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 0.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:44 | Wait | 373.4 | 373.2 | 373.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 1.2 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:47 | Wait | 490.2 | 490 | 490.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 2.3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:48 | Normal | 342.5 | 324.1 | 334.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:49 | Normal | 338.4 | 307.1 | 337 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 3.4 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:50 | Normal | 305.7 | 289.5 | 339 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 3.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:51 | Normal | 319.4 | 303.8 | 356.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.6 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 4.2 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:52 | Normal | 417.1 | 335.2 | 361.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 4.6 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:53 | Normal | 489.4 | 525.8 | 485.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 5.1 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:54 | Normal | 457.5 | 517.4 | 527.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 5.5 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:55 | Normal | 432.5 | 525.7 | 486.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 5.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:56 | Normal | 425.5 | 523.6 | 479.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 6.2 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:57 | Normal | 507.6 | 489.5 | 486.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.94 | 60.01 | 0 | 1 | 6.5 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:58 | Normal | 482.4 | 492.2 | 484.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 6.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 06:59 | Normal | 466.5 | 470.5 | 488.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 7.1 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:00 | Normal | 434.5 | 425.4 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1 | 1 | 7.4 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:01 | Normal | 432.4 | 401.5 | 437.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2 | 1 | 7.6 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:02 | Normal | 398.5 | 383.5 | 445.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 7.9 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:03 | Normal | 393.7 | 373.4 | 440.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2 | 1 | 8.1 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:04 | Normal | 402.4 | 369.8 | 426.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 8.4 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:05 | Normal | 447.4 | 380.5 | 453.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3 | 1 | 8.6 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:06 | Normal | 457.6 | 418.3 | 486.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 1 | 1 | 8.9 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:07 | Normal | 451.3 | 391.7 | 493.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1 | 1 | 9.1 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:08 | Normal | 415.4 | 410.4 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 9.3 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:09 | Normal | 499.1 | 440.4 | 462.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 9.5 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:10 | Normal | 466.5 | 422.5 | 490.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 9.8 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:11 | Normal | 459.3 | 420.5 | 485.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 2 | 1 | 10 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:12 | Normal | 471.2 | 425.5 | 471 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 10.1 | 121051.4 | 21047 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:14 | Normal | 479.3 | 422.2 | 492.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 10.3 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:15 | Normal | 461.4 | 435.4 | 478.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4 | 1 | 10.5 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:16 | Normal | 467.5 | 420.5 | 462.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 10.7 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:17 | Normal | 473.3 | 422.4 | 466.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 9 | 1 | 10.8 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:18 | Normal | 491.5 | 429.9 | 500.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 11 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:19 | Normal | 480.4 | 408.3 | 485.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 9 | 1 | 11.2 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:20 | Normal | 481.4 | 325.6 | 505.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 11.3 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:21 | Normal | 465.4 | 296.9 | 482.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 11.4 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:22 | Normal | 498.4 | 343.1 | 506 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.96 | 0 | 1 | 11.5 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:23 | Normal | 498.5 | 330 | 508.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 11.7 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:24 | Normal | 479.4 | 530.3 | 497.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 12 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:25 | Normal | 463.5 | 520.6 | 491.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 12.1 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:26 | Normal | 456.5 | 515.4 | 458.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 12.2 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:27 | Normal | 466.4 | 519 | 479.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7 | 1 | 12.4 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:28 | Normal | 453.4 | 490.8 | 474.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 22 | 1 | 12.4 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:29 | Normal | 465.5 | 500.8 | 469.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 29 | 1 | 12.6 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:30 | Normal | 474.3 | 481.9 | 496.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 49 | 1 | 12.7 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:31 | Normal | 466.3 | 447 | 455.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 79 | 1 | 12.8 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:32 | Normal | 513.9 | 498 | 426.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 86 | 1 | 13 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:33 | Normal | 511.5 | 547.3 | 518.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 72 | 1 | 13.1 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:34 | Normal | 498.1 | 494 | 473.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 139 | 1 | 13.2 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:35 | Normal | 482.8 | 479 | 457.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 158 | 1 | 13.4 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:36 | Normal | 490.9 | 438.8 | 460.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 173 | 1 | 13.5 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:37 | Normal | 499.1 | 412.1 | 459.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 195 | 1 | 13.5 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:38 | Normal | 500 | 419.4 | 447.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 224 | 1 | 13.7 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:39 | Normal | 486.5 | 450.1 | 477.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 261 | 1 | 13.8 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:40 | Normal | 501.4 | 456 | 516 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 59.92 | 295 | 1 | 14 | 121051.4 | 21048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:41 | Normal | 516.5 | 462.8 | 519.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.94 | 60 | 337 | 1 | 14.1 | 121051.5 | 21048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:42 | Normal | 520.8 | 462.7 | 492 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 389 | 1 | 14.2 | 121051.5 | 21048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:43 | Normal | 525.8 | 491 | 479.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 455 | 1 | 14.4 | 121051.5 | 21048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:44 | Normal | 524.3 | 488 | 493.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 132.1 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 527 | 1 | 14.5 | 121051.5 | 21048 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:45 | Normal | 516 | 496.9 | 495.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 60 | 59.99 | 605 | 1 | 14.6 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:46 | Normal | 539.8 | 506.1 | 519.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.3 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 662 | 1 | 14.7 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:47 | Normal | 534.5 | 512.3 | 534.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.3 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 738 | 1 | 14.9 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:48 | Normal | 528.9 | 525 | 522.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 799 | 1 | 15 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:49 | Normal | 541.5 | 503.1 | 525.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 805 | 1 | 15.1 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:50 | Normal | 531.2 | 508.1 | 515.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 806 | 1 | 15.3 | 121051.5 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:51 | Normal | 524 | 487 | 508 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132.2 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 757 | 1 | 15.4 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:52 | Normal | 526.1 | 468 | 516.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 703 | 1 | 15.5 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:53 | Normal | 540.1 | 465.4 | 508.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.3 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.05 | 59.94 | 644 | 1 | 15.6 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:54 | Normal | 533.2 | 468 | 513.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 660 | 1 | 15.7 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:55 | Normal | 529 | 479.9 | 523.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 700 | 1 | 15.9 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:56 | Normal | 527.7 | 532 | 541.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 765 | 1 | 16 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:57 | Normal | 522.5 | 520.2 | 534.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 834 | 1 | 16.1 | 121051.6 | 21048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 07:58 | Normal | 522.3 | 517.9 | 534.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.3 | 132.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 851 | 1 | 16.2 | 121051.6 | 21048 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:00 | Normal | 537 | 525.8 | 529.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 860 | 1 | 16.4 | 121051.7 | 21048 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:01 | Normal | 525.5 | 525.6 | 537.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132.3 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 887 | 1 | 16.5 | 121051.7 | 21048 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:02 | Normal | 539.8 | 508.5 | 533.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132.3 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 921 | 1 | 16.7 | 121051.7 | 21048 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:03 | Normal | 527.8 | 516.1 | 533 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 964 | 1 | 16.8 | 121051.7 | 21048 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:04 | Normal | 536.5 | 523.3 | 526.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 986 | 1 | 16.9 | 121051.7 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:05 | Normal | 541.1 | 526.6 | 518.6 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.3 | 132.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 995 | 1 | 17 | 121051.7 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:06 | Normal | 523.1 | 505 | 517.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1017 | 1 | 17.1 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:07 | Normal | 530.1 | 523.5 | 536.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1043 | 1 | 17.3 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:08 | Normal | 541.3 | 516 | 534.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 1059 | 1 | 17.4 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:09 | Normal | 526.7 | 515.6 | 535.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 3 | 3 | 3 | 60.03 | 59.94 | 59.97 | 1094 | 1 | 17.5 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:10 | Normal | 536.8 | 534 | 527.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.89 | 59.99 | 1130 | 1 | 17.7 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:11 | Normal | 533.2 | 538.2 | 536 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 60 | 60 | 1160 | 1 | 17.8 | 121051.8 | 21048 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:12 | Normal | 533.6 | 528 | 530.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132.2 | 132.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 1187 | 1 | 17.9 | 121051.9 | 21048 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:13 | Normal | 538.9 | 532 | 538.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.94 | 60 | 1187 | 1 | 18 | 121051.9 | 21048 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:14 | Normal | 530.5 | 539.3 | 535.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 1171 | 1 | 18.1 | 121051.9 | 21049 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:15 | Normal | 529.5 | 529.1 | 537 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.4 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1144 | 1 | 18.2 | 121051.9 | 21049 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:16 | Normal | 536.8 | 516.5 | 529.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 132.3 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.85 | 59.97 | 59.96 | 1112 | 1 | 18.4 | 121051.9 | 21049 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:17 | Normal | 530.5 | 513.2 | 533.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.92 | 59.89 | 59.97 | 1112 | 1 | 18.5 | 121052 | 21049 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:18 | Normal | 529.3 | 528.3 | 538.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.88 | 59.87 | 1134 | 1 | 18.6 | 121052 | 21049 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:19 | Normal | 530.5 | 530.1 | 539 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.93 | 59.92 | 1180 | 1 | 18.7 | 121052 | 21049 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:20 | Normal | 527.3 | 537 | 541 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 132.2 | 132.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 60 | 59.94 | 1220 | 1 | 18.8 | 121052 | 21049 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:21 | Normal | 537.8 | 516 | 526.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.9 | 59.96 | 1259 | 1 | 19 | 121052 | 21049 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:22 | Normal | 528.5 | 535.1 | 540.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.4 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 60.08 | 60.04 | 1297 | 1 | 19.1 | 121052.1 | 21049 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:23 | Normal | 538.7 | 531.8 | 533.4 | 1.6 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.4 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1349 | 1 | 19.1 | 121052.1 | 21049 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:24 | Normal | 542.7 | 533.9 | 531.5 | 1.7 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.6 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.07 | 59.98 | 1397 | 1 | 19.2 | 121052.1 | 21049 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:25 | Normal | 531.1 | 539.3 | 535.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.7 | 132.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.09 | 1450 | 1 | 19.3 | 121052.1 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:26 | Normal | 534.3 | 545.3 | 541.4 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.6 | 132.8 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1527 | 1 | 19.3 | 121052.2 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:27 | Normal | 548.6 | 541 | 544.4 | 1.9 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.95 | 60 | 1632 | 1 | 19.4 | 121052.2 | 21049 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:28 | Normal | 541.7 | 534.2 | 540.1 | 2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.9 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1752 | 1 | 19.5 | 121052.2 | 21049 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:29 | Normal | 533.5 | 544.5 | 540.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 1747 | 1 | 17.8 | 121052.3 | 21049 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:30 | Normal | 543.5 | 537.1 | 543.5 | 1.8 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.6 | 132.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1546 | 1 | 12.8 | 121052.3 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:31 | Normal | 513.3 | 534.8 | 538.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.5 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 60.01 | 60.05 | 1400 | 1 | 13.7 | 121052.3 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-24 08:36 | Normal | 528.5 | 531.8 | 537.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 1303 | 1 | 17.2 | 121052.4 | 21049 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 08:41 | Normal | 530.4 | 518 | 541.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.6 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1423 | 1 | 19.1 | 121052.5 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 08:46 | Normal | 541.1 | 549 | 536 | 2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.5 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1624 | 1 | 11.8 | 121052.7 | 21049 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 08:51 | Normal | 530.8 | 532 | 538 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1777 | 1 | 10.8 | 121052.8 | 21049 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 08:56 | Normal | 526.7 | 513.1 | 538.5 | 1.7 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 1356 | 1 | 13.1 | 121052.9 | 21049 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:01 | Normal | 532.2 | 531.5 | 542.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.88 | 60.06 | 59.95 | 1312 | 1 | 16.6 | 121053 | 21049 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:06 | Normal | 515.3 | 526 | 530.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.4 | 132.7 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1130 | 1 | 18.9 | 121053.1 | 21049 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:11 | Normal | 520.6 | 537.1 | 532.5 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132.5 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1216 | 1 | 19.9 | 121053.2 | 21049 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:16 | Normal | 527.6 | 540.3 | 535.6 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.5 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1375 | 1 | 20.4 | 121053.3 | 21050 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:21 | Normal | 530.2 | 528.1 | 534.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.01 | 59.93 | 1344 | 1 | 20.8 | 121053.5 | 21050 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:26 | Normal | 534.3 | 546.1 | 541.5 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.11 | 60.03 | 59.99 | 2102 | 1 | 12.7 | 121053.6 | 21050 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:31 | Normal | 545.5 | 540.1 | 547.5 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.8 | 133.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.9 | 60.1 | 59.98 | 2119 | 1 | 12.1 | 121053.8 | 21050 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:36 | Normal | 548.8 | 545.1 | 548.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.7 | 133 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2060 | 1 | 12.1 | 121053.9 | 21050 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:41 | Normal | 547.3 | 541.2 | 535.8 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 133 | 133.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.94 | 60.14 | 59.99 | 2652 | 1 | 12.3 | 121054.1 | 21050 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:46 | Normal | 542.6 | 555.6 | 547 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 132.8 | 133.2 | 133.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 60 | 59.9 | 2995 | 1 | 12.6 | 121054.4 | 21050 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:51 | Normal | 548.8 | 541.1 | 543.3 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 3107 | 1 | 13 | 121054.6 | 21050 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 09:56 | Normal | 544.1 | 548.9 | 555.1 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 133.4 | 133.6 | 133.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.05 | 60.12 | 59.96 | 3476 | 1 | 13.5 | 121054.9 | 21050 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:01 | Normal | 547.9 | 549.8 | 554.7 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 11.7 | 12 | 12 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 4689 | 1 | 14.1 | 121055.2 | 21050 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:06 | Normal | 544.6 | 544 | 550.5 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.83 | 60.14 | 60.05 | 4399 | 1 | 14.8 | 121055.6 | 21050 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:11 | Normal | 539.3 | 541.8 | 559.1 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 134.1 | 134.1 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 59.88 | 60.05 | 60.04 | 4291 | 1 | 15.5 | 121056 | 21050 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:16 | Normal | 541.4 | 546.9 | 573.5 | 7.1 | 3.5 | 2.8 | 134.7 | 135.2 | 135 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 6783 | 1 | 16.5 | 121056.4 | 21051 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:21 | Normal | 541 | 542.5 | 550.8 | 5 | 2.5 | 2.4 | 133.6 | 134 | 134.2 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 60.04 | 59.83 | 59.98 | 4768 | 1 | 17.9 | 121056.9 | 21051 | 2 | 3 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:26 | Normal | 539.9 | 537.3 | 545.3 | 3.9 | 2 | 2 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.12 | 60.01 | 3644 | 1 | 18.5 | 121057.2 | 21051 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:31 | Normal | 537.6 | 546.5 | 553.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 134 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 4200 | 1 | 18.6 | 121057.6 | 21051 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:36 | Normal | 552.5 | 547.9 | 571.5 | 6 | 3 | 2.5 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5837 | 1 | 18.8 | 121058 | 21051 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:41 | Normal | 551.3 | 550.6 | 536 | 9.1 | 4.5 | 4.1 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 59.81 | 60.04 | 9056 | 1 | 19.7 | 121058.6 | 21051 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:46 | Normal | 546.4 | 540.3 | 527.5 | 7.5 | 3.8 | 3.5 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 7384 | 1 | 20.9 | 121059.3 | 21051 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:51 | Normal | 542.3 | 534 | 523.2 | 7.6 | 3.8 | 3.5 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.07 | 60 | 60.03 | 7415 | 1 | 21.7 | 121059.9 | 21051 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 10:56 | Normal | 539.5 | 534.6 | 530.1 | 7.6 | 3.8 | 3.5 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 7343 | 1 | 22.3 | 121060.5 | 21051 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:01 | Normal | 535.1 | 527.6 | 522 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 134.8 | 135.1 | 135 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 6375 | 1 | 22.9 | 121061.1 | 21051 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:06 | Normal | 537.4 | 541.5 | 526.5 | 6.3 | 3.1 | 3 | 134.5 | 135.2 | 135 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 60.01 | 60.09 | 6135 | 1 | 23.2 | 121061.6 | 21051 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:11 | Normal | 541.2 | 535.7 | 533.5 | 7 | 3.5 | 3.2 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6771 | 1 | 23.4 | 121062.2 | 21051 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:16 | Normal | 534.6 | 539.3 | 532.3 | 8 | 3.9 | 3.5 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 7658 | 1 | 24 | 121062.9 | 21052 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:21 | Normal | 534.1 | 541.4 | 537.3 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 7108 | 1 | 24.1 | 121063.5 | 21052 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:26 | Normal | 534.4 | 540.3 | 534.3 | 7.2 | 3.5 | 3.2 | 135.1 | 135.2 | 135 | 16.7 | 17 | 17 | 60.06 | 59.97 | 60.09 | 6833 | 1 | 24.2 | 121064 | 21052 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:31 | Normal | 533.8 | 527.1 | 480.5 | 8.3 | 4 | 4 | 135 | 135.4 | 134.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 60 | 59.97 | 60.05 | 7843 | 1 | 24.4 | 121064.8 | 21052 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:36 | Normal | 536.3 | 529.2 | 533.8 | 7 | 3.5 | 3.1 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 6710 | 1 | 24.6 | 121065.4 | 21052 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:41 | Normal | 535.1 | 528.9 | 527.9 | 6.2 | 3.1 | 2.9 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.94 | 60.03 | 5930 | 1 | 24.8 | 121065.9 | 21052 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:46 | Normal | 536 | 540.5 | 531.6 | 6.2 | 3 | 2.9 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 60.09 | 5935 | 1 | 25 | 121066.4 | 21052 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:51 | Normal | 540 | 531 | 527.5 | 8.4 | 4 | 3.6 | 134.9 | 135 | 135 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60.01 | 59.93 | 8233 | 1 | 25.2 | 121066.9 | 21052 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 11:56 | Normal | 536.9 | 516.3 | 492 | 8.6 | 4.2 | 4.1 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 8193 | 1 | 25.5 | 121067.5 | 21052 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:01 | Normal | 526.3 | 536.1 | 522.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4933 | 1 | 25.5 | 121068.1 | 21052 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:06 | Normal | 542 | 503.6 | 496.3 | 8.8 | 4.5 | 4.1 | 135.1 | 135.4 | 134.8 | 20.9 | 21 | 21.2 | 59.86 | 60.02 | 59.96 | 8290 | 1 | 25.5 | 121068.5 | 21052 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:11 | Normal | 528.7 | 514 | 492.3 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 135 | 135.4 | 134.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60.05 | 60.05 | 6694 | 1 | 25.9 | 121069.2 | 21052 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:16 | Normal | 529 | 536.3 | 500.9 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 13 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 5203 | 1 | 26.4 | 121069.7 | 21053 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:21 | Normal | 527.1 | 510.5 | 543.6 | 6.1 | 3 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 5594 | 1 | 26.5 | 121070.2 | 21053 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:26 | Normal | 541.8 | 533 | 525.6 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 5287 | 1 | 26.7 | 121070.6 | 21053 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:31 | Normal | 532.5 | 520.2 | 564.6 | 5.8 | 2.8 | 2.3 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5292 | 1 | 26.7 | 121071 | 21053 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:36 | Normal | 535.5 | 496.2 | 583.2 | 10 | 5 | 2.5 | 135.8 | 135.9 | 135.4 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.12 | 8453 | 1 | 26.7 | 121071.6 | 21053 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:41 | Normal | 529.8 | 518.3 | 498.4 | 6.4 | 3.1 | 2.9 | 135.4 | 135.4 | 134.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.92 | 59.99 | 60.03 | 5997 | 1 | 26.9 | 121072.1 | 21053 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:46 | Normal | 536.5 | 525 | 457 | 14.2 | 6.7 | 7 | 137.6 | 137.7 | 136.9 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 59.91 | 59.96 | 13578 | 1 | 27.3 | 121072.8 | 21053 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:51 | Normal | 522 | 525.6 | 455 | 8.5 | 4 | 4.1 | 135.5 | 135.6 | 135.3 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 7718 | 1 | 28 | 121073.5 | 21053 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 12:56 | Normal | 527.6 | 508.2 | 456.8 | 9.4 | 4.6 | 4.5 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 8922 | 1 | 28.9 | 121074.3 | 21053 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:01 | Normal | 517.4 | 528.9 | 444 | 10 | 4.4 | 4.9 | 136.3 | 136.8 | 136.2 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8715 | 1 | 29.7 | 121075 | 21053 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:06 | Normal | 522 | 505.5 | 448.2 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 10721 | 1 | 30.7 | 121075.9 | 21053 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:11 | Normal | 507.1 | 491.1 | 440.7 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 133.4 | 133.8 | 133.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 3841 | 1 | 31.6 | 121076.7 | 21053 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:16 | Normal | 524.1 | 518.7 | 452.8 | 8.7 | 4 | 4.3 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8226 | 1 | 31.4 | 121077.3 | 21054 | 3.8 | 5 | 3.7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:21 | Normal | 526.8 | 498.2 | 454.4 | 6.2 | 3 | 3.1 | 134.6 | 135 | 134.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.05 | 59.96 | 5798 | 1 | 31.8 | 121077.9 | 21054 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:26 | Normal | 525.3 | 507.1 | 453.1 | 10.9 | 5 | 5.5 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 10138 | 1 | 31.7 | 121078.6 | 21054 | 5 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:31 | Normal | 515.1 | 496.3 | 468.8 | 4 | 2 | 2 | 133.7 | 134 | 133.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3447 | 1 | 31.7 | 121079.2 | 21054 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:36 | Normal | 530.2 | 504 | 566.5 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.11 | 60.17 | 60.04 | 4566 | 1 | 30.9 | 121079.5 | 21054 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:41 | Normal | 518.5 | 510.2 | 557.8 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3810 | 1 | 30.7 | 121080 | 21054 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:46 | Normal | 534.1 | 511.3 | 533.9 | 6.5 | 3.2 | 2.2 | 133.8 | 134.2 | 134 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.94 | 60.05 | 60.08 | 5761 | 1 | 30.6 | 121080.5 | 21054 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:51 | Normal | 480.7 | 476.2 | 539.4 | 8.8 | 4.3 | 2.3 | 134.4 | 135 | 134.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 6882 | 1 | 30.6 | 121081.1 | 21054 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 13:56 | Normal | 521.5 | 498.5 | 553.5 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 133.4 | 133.7 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.1 | 59.95 | 4167 | 1 | 30.4 | 121081.6 | 21054 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:01 | Normal | 539.3 | 516.6 | 541.6 | 5 | 2.5 | 2.1 | 133.4 | 133.6 | 133.7 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 60.09 | 60.01 | 60.1 | 4556 | 1 | 29.9 | 121081.9 | 21054 | 2 | 3 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:06 | Normal | 518.3 | 509.7 | 555.1 | 6.5 | 3.1 | 2 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.08 | 59.88 | 60.04 | 5482 | 1 | 29.6 | 121082.3 | 21054 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:11 | Normal | 530.8 | 509.3 | 542.3 | 5 | 2.5 | 2 | 133.1 | 133.3 | 133.6 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.07 | 59.94 | 59.99 | 4439 | 1 | 29.4 | 121082.7 | 21054 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:16 | Normal | 520.5 | 512 | 541.4 | 5 | 2.4 | 2 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60.07 | 59.93 | 4299 | 1 | 29 | 121083.1 | 21055 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:21 | Normal | 527.4 | 511.1 | 535.4 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 3807 | 1 | 28.4 | 121083.4 | 21055 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:26 | Normal | 531 | 521.3 | 548.3 | 5.5 | 2.6 | 1.9 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.01 | 59.97 | 59.89 | 4722 | 1 | 28.2 | 121083.7 | 21055 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:31 | Normal | 529.3 | 519.9 | 547.2 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.21 | 60.14 | 3750 | 1 | 27.8 | 121084.1 | 21055 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:36 | Normal | 528.6 | 521.3 | 539.3 | 4.3 | 2 | 1.8 | 132.7 | 133 | 133 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 60.06 | 60.06 | 3743 | 1 | 27.5 | 121084.4 | 21055 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:41 | Normal | 531.4 | 515.3 | 537.5 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 132.7 | 133 | 133.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.92 | 60.16 | 60.01 | 3853 | 1 | 27.4 | 121084.7 | 21055 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:46 | Normal | 526 | 520 | 536.5 | 4 | 1.9 | 1.7 | 132.7 | 132.9 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 59.91 | 59.99 | 3449 | 1 | 27.3 | 121085 | 21055 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:51 | Normal | 531 | 526.3 | 539.6 | 4.2 | 2 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.1 | 59.99 | 3658 | 1 | 27 | 121085.3 | 21055 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 14:56 | Normal | 526.1 | 521.8 | 539.2 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 8 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.15 | 60.14 | 3145 | 1 | 26.8 | 121085.6 | 21055 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:01 | Normal | 539.5 | 505.8 | 539.2 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 132.5 | 132.6 | 132.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.12 | 60 | 60.16 | 3043 | 1 | 26.5 | 121085.9 | 21055 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:06 | Normal | 531.5 | 504.5 | 538.3 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 59.95 | 60.06 | 59.96 | 2958 | 1 | 26.1 | 121086.1 | 21055 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:11 | Normal | 528.5 | 495.6 | 540.5 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.02 | 59.99 | 59.84 | 2902 | 1 | 26 | 121086.4 | 21055 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:16 | Normal | 524 | 510.7 | 543.6 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.2 | 132.3 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.06 | 59.98 | 2916 | 1 | 25.9 | 121086.6 | 21056 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:21 | Normal | 533 | 489.3 | 558.9 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 132 | 132.1 | 132.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.91 | 59.89 | 59.88 | 2708 | 1 | 25.5 | 121086.8 | 21056 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:26 | Normal | 531.4 | 504.1 | 555.4 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 131.7 | 132 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2260 | 1 | 25.1 | 121087 | 21056 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:31 | Normal | 523.6 | 508.1 | 557.6 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 131.6 | 131.9 | 132 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2054 | 1 | 24.6 | 121087.2 | 21056 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:36 | Normal | 526.7 | 524.1 | 551.4 | 2.4 | 1.1 | 1 | 131.3 | 131.3 | 131.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1858 | 1 | 24.3 | 121087.4 | 21056 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:41 | Normal | 528.5 | 509 | 553.5 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 131.1 | 131.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 1611 | 1 | 23.9 | 121087.5 | 21056 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:46 | Normal | 527.8 | 522 | 557.8 | 2 | 1 | 0.9 | 130.8 | 130.9 | 131.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 1565 | 1 | 23.6 | 121087.6 | 21056 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:51 | Normal | 522.4 | 518 | 553 | 1.9 | 1 | 0.8 | 130.9 | 131 | 131.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1435 | 1 | 25.6 | 121087.8 | 21056 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 15:56 | Normal | 532.1 | 520 | 548 | 1.8 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.7 | 131.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1451 | 1 | 25.8 | 121087.9 | 21056 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:01 | Normal | 521.3 | 500.8 | 538.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.5 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60 | 1251 | 1 | 28 | 121088 | 21056 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:06 | Normal | 521.8 | 499.6 | 530.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 130.3 | 130.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 1192 | 1 | 29.2 | 121088.1 | 21056 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:11 | Normal | 517.1 | 511.2 | 534.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 130 | 130.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1051 | 1 | 29.8 | 121088.2 | 21056 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:16 | Normal | 529.4 | 490.4 | 515.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 130.2 | 130.2 | 130.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 952 | 1 | 30 | 121088.3 | 21057 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:21 | Normal | 524.4 | 485.9 | 485.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130 | 130 | 130.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 60.12 | 59.99 | 808 | 1 | 30.1 | 121088.3 | 21057 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:26 | Normal | 517.6 | 456.8 | 492.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.6 | 130.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 610 | 1 | 30 | 121088.4 | 21057 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:31 | Normal | 515.8 | 426 | 462.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 129.7 | 129.7 | 130.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 60 | 516 | 1 | 29.8 | 121088.5 | 21057 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:36 | Normal | 497.8 | 437.1 | 466.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.2 | 129.4 | 130.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 342 | 1 | 29.7 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:41 | Normal | 499.4 | 516 | 450.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.2 | 129.6 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 232 | 1 | 29.5 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:46 | Normal | 493.3 | 400.4 | 425.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.9 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 170 | 1 | 29.3 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:51 | Normal | 484.6 | 481 | 452.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 100 | 1 | 29.1 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 16:56 | Normal | 482.7 | 446 | 421.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 31 | 1 | 28.8 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:01 | Normal | 403.9 | 324.6 | 362.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 28.5 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:06 | Normal | 474 | 405.2 | 431.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 28.3 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:11 | Normal | 467.5 | 335.3 | 408 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 0 | 1 | 28 | 121088.5 | 21057 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:16 | Normal | 450.9 | 425.3 | 433.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 27.8 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:21 | Normal | 398.9 | 390.3 | 390.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 27.5 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-24 17:26 | Normal | 285.7 | 282 | 286.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 27.2 | 121088.5 | 21058 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0