## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-07 06:06 | Wait | 489.7 | 490.3 | 433.5 | 429.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 222.4 | 223 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:07 | Wait | 505.4 | 506 | 437.9 | 434 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 223.2 | 219.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.4 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:08 | Wait | 498.4 | 498.9 | 442.3 | 438.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 222.4 | 222.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:09 | Wait | 527.7 | 528.4 | 445.9 | 442.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219 | 220.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:10 | Wait | 537.3 | 537.8 | 450.1 | 446.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:11 | Wait | 541.9 | 542.5 | 453.6 | 450.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222.6 | 222.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:12 | Wait | 552.8 | 553.4 | 457.1 | 453.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222.4 | 222.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 21.8 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:13 | Wait | 558.8 | 559.5 | 460.4 | 457 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 22 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:14 | Wait | 564.6 | 565.2 | 463.6 | 460.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222 | 222.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.1 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:15 | Normal | 483 | 527.5 | 457.7 | 443.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223 | 222.6 | 222 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 22.3 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:16 | Normal | 409.2 | 547.6 | 446.6 | 431.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 221.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.93 | 59.89 | 59.9 | 0 | 1 | 22.3 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:17 | Normal | 377.7 | 515.4 | 435.9 | 430.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 221.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23 | 1 | 22.3 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:18 | Normal | 301.3 | 548.3 | 437.7 | 446.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 22.3 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:19 | Normal | 200 | 536.5 | 447.6 | 416 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 223 | 222 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 22.4 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:20 | Normal | 200.9 | 503.5 | 437.5 | 435.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 222 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 12 | 1 | 22.5 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:21 | Normal | 200.5 | 470.5 | 448.1 | 429.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 86 | 1 | 22.6 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:22 | Normal | 200.1 | 517.4 | 449.7 | 427.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 221.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 48 | 1 | 22.6 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:23 | Normal | 207.6 | 531.3 | 442.9 | 443.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 41 | 1 | 22.6 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:24 | Normal | 199.5 | 505.5 | 444.9 | 469 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 50 | 1 | 22.7 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:25 | Normal | 199.4 | 558.2 | 444.7 | 447.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 14 | 1 | 22.8 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:26 | Normal | 207.2 | 517 | 453.7 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 222 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 100 | 1 | 22.7 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:27 | Normal | 199.8 | 563.2 | 430.8 | 426.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36 | 1 | 22.9 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:28 | Normal | 205.2 | 567.2 | 461.2 | 462.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.6 | 223 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12 | 1 | 22.9 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:29 | Normal | 200 | 553.2 | 437.5 | 453.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 222.8 | 223 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 39 | 1 | 23 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:30 | Normal | 200.5 | 583.3 | 457.4 | 444.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 15 | 1 | 23 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:31 | Normal | 207.6 | 570.1 | 427.5 | 464.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 221.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 58 | 1 | 23 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:32 | Normal | 199.6 | 548.1 | 445.4 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 223 | 222.8 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 92 | 1 | 23 | 38379.7 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:33 | Normal | 199.6 | 567.4 | 444.5 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 89 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:34 | Normal | 201.5 | 579 | 457.4 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 222.8 | 223.2 | 221.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 104 | 1 | 23 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:35 | Normal | 199.9 | 563.2 | 444.7 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 223 | 222.6 | 221.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 77 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:36 | Normal | 202.7 | 580.1 | 427.3 | 461.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 223.2 | 223.4 | 221.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 127 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:37 | Normal | 199.9 | 574.3 | 449.8 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 222.6 | 222.8 | 221.4 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 95 | 1 | 23 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:38 | Normal | 246 | 577.3 | 450.5 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 223 | 223 | 221.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 102 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:39 | Normal | 199.6 | 568.6 | 448.6 | 461.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 223.2 | 223 | 222.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 161 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:40 | Normal | 215.1 | 574.6 | 447.1 | 467.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 223 | 223 | 221.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 239 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:41 | Normal | 288.7 | 585.2 | 460.6 | 447.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 202 | 1 | 23 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:42 | Normal | 294.6 | 559.5 | 469.8 | 462.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 223.2 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 243 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:43 | Normal | 342.5 | 577.3 | 443.6 | 453.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 223.6 | 223 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 285 | 1 | 23 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:44 | Normal | 398.6 | 568.4 | 446.5 | 457.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 354 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:45 | Normal | 433.2 | 578.5 | 445.9 | 477.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 223.4 | 223.4 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.99 | 367 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:46 | Normal | 459.1 | 594.4 | 461.7 | 455.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 223 | 223 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 349 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:47 | Normal | 498.4 | 590.6 | 448.7 | 463.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 399 | 1 | 23 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:48 | Normal | 504.3 | 610.2 | 456.1 | 455.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 483 | 1 | 23.1 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:49 | Normal | 552.1 | 596.5 | 457.5 | 463.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 530 | 1 | 23.6 | 38379.7 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:50 | Normal | 537.8 | 599.5 | 445.6 | 482 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 223.2 | 223 | 222.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 604 | 1 | 23.8 | 38379.8 | 3842 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:51 | Normal | 550.7 | 589.2 | 460.6 | 465.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 703 | 1 | 23.9 | 38379.8 | 3842 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:52 | Normal | 542.8 | 576.7 | 473.5 | 471.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 223 | 222.8 | 221.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 740 | 1 | 24 | 38379.8 | 3842 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:53 | Normal | 528.5 | 604.3 | 463.5 | 457.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 759 | 1 | 24.1 | 38379.8 | 3842 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:54 | Normal | 545.7 | 568.4 | 446.3 | 458.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 223.4 | 223.8 | 222.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 887 | 1 | 24.1 | 38379.8 | 3842 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:55 | Normal | 502.2 | 603.6 | 461.6 | 457.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 223.2 | 223.4 | 221.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1002 | 1 | 24.2 | 38379.8 | 3842 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:56 | Normal | 534.1 | 580.2 | 471 | 472.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 223 | 223.6 | 221.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1126 | 1 | 24.3 | 38379.8 | 3842 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:57 | Normal | 565.7 | 599.4 | 465.6 | 465.9 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 223.4 | 223.6 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1240 | 1 | 24.3 | 38379.9 | 3842 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:58 | Normal | 594.5 | 593.3 | 467.8 | 468.7 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.3 | 223 | 223.6 | 221.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1370 | 1 | 24.3 | 38379.9 | 3842 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 06:59 | Normal | 576.3 | 586.5 | 477.7 | 483.7 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 223 | 223.8 | 223 | 4 | 4 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1427 | 1 | 24.3 | 38379.9 | 3842 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:00 | Normal | 600.8 | 599.3 | 477.2 | 455.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 223.6 | 223.8 | 222.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1505 | 1 | 24.4 | 38379.9 | 3842 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:01 | Normal | 602.4 | 596.4 | 475.4 | 475.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 222.6 | 223.4 | 222.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1578 | 1 | 24.4 | 38380 | 3842 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:02 | Normal | 580.5 | 604.5 | 486.7 | 453.8 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1612 | 1 | 24.5 | 38380 | 3842 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:04 | Normal | 607.8 | 597.6 | 488 | 487 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 222 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 1757 | 1 | 24.6 | 38380 | 3842 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:05 | Normal | 597.9 | 594.9 | 487.1 | 465.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1840 | 1 | 24.6 | 38380.1 | 3842 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:06 | Normal | 529.9 | 597.7 | 459.3 | 470.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2063 | 1 | 24.7 | 38380.1 | 3842 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:07 | Normal | 555.8 | 590.4 | 454.2 | 489 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 223 | 223.6 | 222.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2296 | 1 | 24.7 | 38380.1 | 3842 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:08 | Normal | 591 | 588.6 | 447.5 | 455.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 223 | 223.2 | 222.2 | 6.9 | 6.5 | 7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2510 | 1 | 24.7 | 38380.2 | 3842 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:09 | Normal | 593.1 | 590.8 | 476.1 | 478.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 222 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2630 | 1 | 24.8 | 38380.2 | 3842 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:10 | Normal | 580 | 590.7 | 478.7 | 488.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.3 | 222.6 | 223.4 | 222.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2740 | 1 | 24.9 | 38380.3 | 3842 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:11 | Normal | 590.5 | 589.6 | 483.9 | 470.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.3 | 223 | 223.8 | 222.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2855 | 1 | 24.9 | 38380.3 | 3842 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:12 | Normal | 592.7 | 592.6 | 478.6 | 480.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.3 | 223.8 | 224.2 | 222.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2934 | 1 | 25 | 38380.4 | 3842 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:13 | Normal | 594.4 | 588.6 | 477.1 | 471.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 222 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3011 | 1 | 25 | 38380.4 | 3842 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:14 | Normal | 601.3 | 598.5 | 479.4 | 479.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0.3 | 219 | 219.6 | 217.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3095 | 1 | 25.1 | 38380.5 | 3842 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:16 | Normal | 583.1 | 592.7 | 481.5 | 473.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 217 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3276 | 1 | 25.2 | 38380.6 | 3842 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:17 | Normal | 593.8 | 593.6 | 479.7 | 477.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 217.4 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3370 | 1 | 25.2 | 38380.6 | 3842 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:18 | Normal | 589.6 | 595.8 | 477.5 | 478.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 219.8 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3454 | 1 | 25.3 | 38380.7 | 3842 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:19 | Normal | 586.4 | 587.6 | 471.6 | 488.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3538 | 1 | 25.3 | 38380.7 | 3842 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:20 | Normal | 599.2 | 597.2 | 482.5 | 477 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3652 | 1 | 25.4 | 38380.8 | 3842 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:21 | Normal | 593.6 | 589.3 | 480.6 | 476 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 10 | 10.2 | 10 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3739 | 1 | 25.5 | 38380.9 | 3842 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:22 | Normal | 597.4 | 604.7 | 478.6 | 491.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 221 | 221.4 | 220.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3822 | 1 | 25.5 | 38380.9 | 3842 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:23 | Normal | 590.7 | 593.7 | 478.2 | 474.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3908 | 1 | 25.6 | 38381 | 3842 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:24 | Normal | 599.4 | 599.5 | 481.3 | 485.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3985 | 1 | 25.7 | 38381.1 | 3842 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:25 | Normal | 593.9 | 597.7 | 476.6 | 496.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4089 | 1 | 25.7 | 38381.1 | 3842 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:26 | Normal | 592.8 | 596.5 | 482.5 | 503.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 219.8 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4156 | 1 | 25.8 | 38381.2 | 3842 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:27 | Normal | 599.8 | 594.5 | 482.6 | 498.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 219.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4263 | 1 | 25.8 | 38381.3 | 3842 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:28 | Normal | 596.7 | 582.5 | 479.9 | 477.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 220.8 | 221.8 | 219.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4362 | 1 | 25.9 | 38381.3 | 3842 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:29 | Normal | 600.9 | 605.7 | 473.7 | 498.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4452 | 1 | 25.9 | 38381.4 | 3842 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:30 | Normal | 588.9 | 582.6 | 472.7 | 496.1 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4540 | 1 | 26 | 38381.5 | 3842 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:31 | Normal | 600.9 | 587.7 | 479.3 | 489.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.3 | 221 | 221.6 | 219.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4573 | 1 | 26.1 | 38381.6 | 3842 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:32 | Normal | 595.8 | 592.6 | 479.3 | 495.1 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 220 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4659 | 1 | 26.3 | 38381.6 | 3842 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:33 | Normal | 600.8 | 596.7 | 478.6 | 499.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 220.2 | 13 | 13 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4760 | 1 | 26.3 | 38381.7 | 3843 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:34 | Normal | 595 | 585.7 | 481.3 | 495.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4837 | 1 | 26.4 | 38381.8 | 3843 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:35 | Normal | 588.9 | 581.6 | 481.7 | 495.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4926 | 1 | 26.5 | 38381.9 | 3843 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:36 | Normal | 592.4 | 586.5 | 476.9 | 500.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5029 | 1 | 26.7 | 38382 | 3843 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:37 | Normal | 600.5 | 588.6 | 475.4 | 506.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5121 | 1 | 26.8 | 38382 | 3843 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:38 | Normal | 590.1 | 592.9 | 476.4 | 500.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5224 | 1 | 26.9 | 38382.1 | 3843 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:39 | Normal | 598.3 | 581.4 | 481 | 498.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 220 | 221 | 219.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5333 | 1 | 27.1 | 38382.2 | 3843 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:40 | Normal | 588.4 | 594.3 | 474.7 | 490.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 220 | 220 | 219.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5407 | 1 | 27.2 | 38382.3 | 3843 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:41 | Normal | 592.9 | 581.6 | 471.5 | 485.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5497 | 1 | 27.4 | 38382.4 | 3843 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:42 | Normal | 588.7 | 587.7 | 479.4 | 499.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 220 | 220.8 | 219.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5589 | 1 | 27.5 | 38382.5 | 3843 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:43 | Normal | 593.7 | 586.1 | 474.6 | 505.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5688 | 1 | 27.6 | 38382.6 | 3843 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:44 | Normal | 591.4 | 594.9 | 480.4 | 510.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5810 | 1 | 27.7 | 38382.7 | 3843 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:45 | Normal | 595.8 | 588.7 | 477.6 | 500.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5894 | 1 | 27.8 | 38382.8 | 3843 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:46 | Normal | 595.6 | 582.6 | 477.5 | 505.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5986 | 1 | 27.9 | 38382.9 | 3843 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:47 | Normal | 580.9 | 581.3 | 478.8 | 495 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6084 | 1 | 28 | 38383 | 3843 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:48 | Normal | 594.8 | 582.9 | 480.1 | 496.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 222 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6194 | 1 | 28.2 | 38383.1 | 3843 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:49 | Normal | 585.1 | 583 | 471.6 | 509.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6281 | 1 | 28.3 | 38383.2 | 3843 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:50 | Normal | 590 | 589.4 | 475.5 | 502.7 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 223 | 222.8 | 222.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6369 | 1 | 28.4 | 38383.3 | 3843 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:51 | Normal | 592 | 578.6 | 459.1 | 497 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 6455 | 1 | 28.5 | 38383.4 | 3843 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:52 | Normal | 593.5 | 582.9 | 474.9 | 508.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 222.4 | 223.4 | 222.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6566 | 1 | 28.6 | 38383.5 | 3843 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:53 | Normal | 585.1 | 571.4 | 475.3 | 510.9 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6649 | 1 | 28.7 | 38383.6 | 3843 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:54 | Normal | 595.2 | 582.7 | 477.3 | 500.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 223 | 222.8 | 222 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6742 | 1 | 28.8 | 38383.7 | 3843 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:55 | Normal | 590.6 | 586.1 | 479.3 | 499.8 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 223 | 223.4 | 221.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 6845 | 1 | 28.9 | 38383.8 | 3843 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:56 | Normal | 593.2 | 576.6 | 478.4 | 513.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 223 | 223 | 222 | 19 | 18.9 | 19 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 6951 | 1 | 29 | 38384 | 3843 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:57 | Normal | 591.8 | 588.7 | 479.9 | 511.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 19.2 | 19 | 19.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7027 | 1 | 29.1 | 38384.1 | 3843 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:58 | Normal | 582.9 | 584.5 | 473.9 | 511.1 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 223.2 | 223.8 | 222 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7123 | 1 | 29.3 | 38384.2 | 3843 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 07:59 | Normal | 597.8 | 573.9 | 474.8 | 504 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 223 | 223.4 | 222.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7219 | 1 | 29.3 | 38384.3 | 3843 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:00 | Normal | 585.8 | 591.8 | 475.1 | 503.1 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 223 | 223.2 | 222 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 7297 | 1 | 29.4 | 38384.4 | 3843 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:01 | Normal | 608 | 582.4 | 477.1 | 499.3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 221.4 | 19.9 | 21.2 | 19.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7381 | 1 | 29.5 | 38384.6 | 3843 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:02 | Normal | 590.7 | 579.4 | 476.1 | 506.1 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 223 | 223 | 222 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7497 | 1 | 29.6 | 38384.7 | 3843 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:03 | Normal | 584.5 | 581.5 | 478.8 | 504.8 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7580 | 1 | 29.7 | 38384.8 | 3843 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:04 | Normal | 586 | 578.8 | 475.6 | 476.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.4 | 21 | 20.9 | 21 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 7676 | 1 | 29.8 | 38384.9 | 3843 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:05 | Normal | 588.8 | 579.7 | 473 | 506.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 222.4 | 223 | 222.4 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7766 | 1 | 29.8 | 38385.1 | 3843 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:06 | Normal | 583.3 | 579.8 | 477.6 | 510.7 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.4 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7864 | 1 | 29.9 | 38385.2 | 3843 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:07 | Normal | 577.5 | 573.6 | 473.8 | 516.2 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7961 | 1 | 30 | 38385.3 | 3843 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:08 | Normal | 587.9 | 579.7 | 472 | 504.1 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8023 | 1 | 30.1 | 38385.5 | 3843 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:09 | Normal | 580.7 | 576.5 | 472.8 | 521.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8117 | 1 | 30.1 | 38385.6 | 3843 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:10 | Normal | 582.4 | 575.4 | 469 | 510.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 223 | 222.8 | 223 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8212 | 1 | 30.2 | 38385.7 | 3843 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:11 | Normal | 578.9 | 576.8 | 472 | 506.3 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8303 | 1 | 30.3 | 38385.9 | 3843 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:12 | Normal | 580.4 | 569.4 | 472.2 | 516.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8385 | 1 | 30.3 | 38386 | 3843 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:13 | Normal | 583.8 | 571.6 | 472.2 | 506.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8486 | 1 | 30.4 | 38386.2 | 3843 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:14 | Normal | 582.9 | 574.5 | 471.2 | 501.6 | 6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8583 | 1 | 30.4 | 38386.3 | 3843 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:15 | Normal | 585.8 | 575.6 | 474.8 | 519 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 59.98 | 60 | 8660 | 1 | 30.5 | 38386.4 | 3843 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:16 | Normal | 586.9 | 580.6 | 467.9 | 521.1 | 6 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8757 | 1 | 30.6 | 38386.6 | 3843 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:17 | Normal | 581.7 | 574.7 | 467.9 | 517 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 24.1 | 23.9 | 24 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8839 | 1 | 30.6 | 38386.7 | 3843 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:18 | Normal | 583.6 | 580.5 | 467.2 | 515.5 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8927 | 1 | 30.7 | 38386.9 | 3843 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:19 | Normal | 584 | 573.7 | 469.7 | 507.5 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 223 | 223.6 | 222.4 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9002 | 1 | 30.7 | 38387 | 3843 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:20 | Normal | 576.7 | 576.6 | 472.2 | 491 | 6.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9087 | 1 | 30.8 | 38387.2 | 3843 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 2.8 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:21 | Normal | 581.9 | 576.6 | 472.7 | 518.5 | 6.4 | 5.9 | 6 | 0.3 | 223 | 222.8 | 222.2 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9186 | 1 | 30.8 | 38387.3 | 3843 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:22 | Normal | 577.6 | 568.4 | 469.9 | 512.8 | 6.4 | 6 | 6.1 | 0.3 | 223 | 223.2 | 222.8 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9262 | 1 | 30.9 | 38387.5 | 3843 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:23 | Normal | 579.8 | 575.7 | 467.5 | 529 | 6.5 | 6 | 6.2 | 0.3 | 223 | 222.8 | 222.6 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9354 | 1 | 30.9 | 38387.6 | 3843 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:24 | Normal | 581.5 | 576.6 | 472.1 | 508.1 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9421 | 1 | 31 | 38387.8 | 3843 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:25 | Normal | 575.8 | 572.6 | 472.3 | 524.6 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 222.6 | 222.8 | 222 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9506 | 1 | 31.1 | 38388 | 3843 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:26 | Normal | 582.7 | 579.6 | 466.4 | 518.4 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9600 | 1 | 31.1 | 38388.1 | 3843 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:27 | Normal | 584.6 | 575.4 | 468.8 | 509.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9706 | 1 | 31.1 | 38388.3 | 3843 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:28 | Normal | 575.4 | 580.4 | 469.7 | 514.6 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 222.8 | 223 | 222.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9786 | 1 | 31.2 | 38388.4 | 3843 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:29 | Normal | 576.9 | 568.6 | 463.6 | 520.9 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60 | 60 | 60.03 | 9878 | 1 | 31.2 | 38388.6 | 3843 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:30 | Normal | 579 | 571.6 | 467.8 | 521.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 221.6 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9972 | 1 | 31.3 | 38388.8 | 3843 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:31 | Normal | 580.3 | 570.2 | 467.7 | 513.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 222.6 | 223 | 222.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10038 | 1 | 31.3 | 38388.9 | 3843 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:32 | Normal | 580.5 | 571.3 | 469.4 | 518.6 | 7 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 223 | 222.6 | 222.2 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 10142 | 1 | 31.3 | 38389.1 | 3843 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:33 | Normal | 580 | 573.7 | 464.4 | 498 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 222.6 | 223 | 223 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10215 | 1 | 31.4 | 38389.3 | 3844 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:34 | Normal | 581.1 | 567 | 457.9 | 522.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 223 | 28 | 28.1 | 28.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10312 | 1 | 31.5 | 38389.5 | 3844 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:35 | Normal | 572.6 | 576.6 | 467.6 | 520.8 | 7.2 | 6.7 | 7 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 223 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10370 | 1 | 31.5 | 38389.6 | 3844 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:36 | Normal | 577.9 | 566.6 | 469.3 | 519.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 10446 | 1 | 31.5 | 38389.8 | 3844 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:37 | Normal | 580 | 572.6 | 467.9 | 505.5 | 7.3 | 6.9 | 7 | 0.3 | 223 | 223.2 | 222.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10681 | 1 | 31.6 | 38390 | 3844 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:38 | Normal | 578.5 | 571 | 470.5 | 513.7 | 7.4 | 7 | 7.1 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10764 | 1 | 31.6 | 38390.2 | 3844 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:39 | Normal | 577.1 | 567.6 | 463.2 | 519.3 | 7.4 | 7 | 7.2 | 0.3 | 223 | 223.2 | 222.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10875 | 1 | 31.7 | 38390.3 | 3844 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:40 | Normal | 582.7 | 568.6 | 463 | 525.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10951 | 1 | 31.6 | 38390.5 | 3844 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:41 | Normal | 575.5 | 570.6 | 466.3 | 516.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 223 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11037 | 1 | 31.7 | 38390.7 | 3844 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:42 | Normal | 571.7 | 574.5 | 463.6 | 515.6 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 223.8 | 223 | 223.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60 | 60 | 11109 | 1 | 31.7 | 38390.9 | 3844 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:43 | Normal | 578.2 | 581.6 | 469.4 | 519.4 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 223 | 223.6 | 222.8 | 30.1 | 30 | 30 | 60 | 59.98 | 60.01 | 11177 | 1 | 31.8 | 38391.1 | 3844 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:44 | Normal | 581.3 | 574.8 | 465.7 | 484 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 222 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 60 | 60 | 60 | 11270 | 1 | 31.8 | 38391.3 | 3844 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:45 | Normal | 578.1 | 574.7 | 460.5 | 505.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11341 | 1 | 31.8 | 38391.5 | 3844 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:46 | Normal | 580.9 | 567.6 | 463.6 | 505.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11424 | 1 | 31.9 | 38391.6 | 3844 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:47 | Normal | 576.1 | 571.3 | 466.6 | 526.7 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60 | 60 | 60 | 11501 | 1 | 32 | 38391.8 | 3844 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:48 | Normal | 576.5 | 565.7 | 468 | 498.7 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 31.1 | 30.9 | 31 | 60 | 60 | 60 | 11588 | 1 | 32 | 38392 | 3844 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:49 | Normal | 576.6 | 567.4 | 463.4 | 524.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 222.8 | 223 | 223 | 31.3 | 31 | 31.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11641 | 1 | 32.1 | 38392.2 | 3844 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:50 | Normal | 581.7 | 563.6 | 466.5 | 520 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 223.4 | 223 | 222.6 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11696 | 1 | 32.2 | 38392.4 | 3844 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 0 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:51 | Normal | 570.8 | 567.6 | 463.3 | 527.5 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11808 | 1 | 32.2 | 38392.6 | 3844 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:52 | Normal | 580 | 568.4 | 461.5 | 504.6 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11905 | 1 | 32.2 | 38392.8 | 3844 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 0.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:53 | Normal | 572.4 | 562.2 | 458.8 | 406.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13225 | 1 | 32.3 | 38393 | 3844 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:54 | Normal | 572.6 | 561.4 | 462.1 | 412.4 | 8.3 | 7.9 | 8 | 3.9 | 223.6 | 223.2 | 223 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13317 | 1 | 32.4 | 38393.2 | 3844 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:55 | Normal | 570.7 | 565.5 | 466.5 | 408.7 | 8.4 | 7.9 | 8 | 3.9 | 223.2 | 223 | 223.6 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13412 | 1 | 32.5 | 38393.5 | 3844 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:56 | Normal | 573.6 | 566.5 | 463.5 | 412.8 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 4 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13501 | 1 | 32.6 | 38393.7 | 3844 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.9 | 0 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:57 | Normal | 575.7 | 564.6 | 462.5 | 404.7 | 8.5 | 8 | 8.1 | 4 | 223.6 | 223 | 223.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13591 | 1 | 32.6 | 38393.9 | 3844 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:58 | Normal | 568.7 | 563.5 | 460.8 | 405.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 4.1 | 224 | 223.4 | 223 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13700 | 1 | 32.7 | 38394.1 | 3844 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 08:59 | Normal | 565 | 566.6 | 464.6 | 410.1 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 224 | 223 | 222.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13758 | 1 | 32.8 | 38394.4 | 3844 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:00 | Normal | 574 | 552.7 | 467.1 | 409.1 | 8.5 | 8.3 | 8 | 4 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 36.9 | 37 | 37 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 13830 | 1 | 32.9 | 38394.6 | 3844 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:01 | Normal | 571.8 | 564.7 | 461 | 414.3 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 223.6 | 223.8 | 224 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13909 | 1 | 33 | 38394.8 | 3844 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:02 | Normal | 571 | 560.8 | 456 | 404.3 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13999 | 1 | 33.1 | 38395.1 | 3844 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:03 | Normal | 571.9 | 560.6 | 462.8 | 406.9 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 4.1 | 224.2 | 223.8 | 224 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14075 | 1 | 33.2 | 38395.3 | 3844 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:04 | Normal | 566 | 562.6 | 460.2 | 404.5 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 4.2 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 60 | 60.01 | 60 | 14147 | 1 | 33.3 | 38395.5 | 3844 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:05 | Normal | 567.1 | 564.8 | 458.1 | 402.5 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 224 | 223.6 | 223.4 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14224 | 1 | 33.4 | 38395.8 | 3844 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:06 | Normal | 567.9 | 557.6 | 461.3 | 410.7 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 4.3 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14280 | 1 | 33.5 | 38396 | 3844 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:07 | Normal | 570.5 | 555.4 | 457.5 | 412.5 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 4.3 | 224.2 | 224.2 | 223 | 38.4 | 38.3 | 38.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 14392 | 1 | 33.6 | 38396.3 | 3844 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:08 | Normal | 586 | 562.6 | 458.6 | 425.9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 4.2 | 223.6 | 223.4 | 224 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 60 | 60.01 | 60 | 14517 | 1 | 33.7 | 38396.5 | 3844 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:09 | Normal | 571.1 | 560.5 | 453.9 | 419.2 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 4.3 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 39 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14592 | 1 | 33.7 | 38396.7 | 3844 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:10 | Normal | 567.9 | 557.1 | 461.4 | 417 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 4.3 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 39.2 | 39 | 39.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14670 | 1 | 33.8 | 38397 | 3844 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:11 | Normal | 568.5 | 554.1 | 455.7 | 418.9 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 4.3 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14729 | 1 | 33.8 | 38397.2 | 3844 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:12 | Normal | 567.7 | 556.7 | 456.1 | 414.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14795 | 1 | 34 | 38397.5 | 3844 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:13 | Normal | 566.6 | 554.5 | 450.5 | 414.7 | 9.2 | 8.8 | 9 | 4.4 | 224.2 | 223.4 | 223.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14860 | 1 | 34 | 38397.7 | 3844 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:14 | Normal | 568 | 557 | 455.8 | 423.7 | 9.3 | 8.8 | 9 | 4.5 | 223.8 | 223.4 | 224 | 40 | 40 | 40 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14977 | 1 | 34.1 | 38398 | 3844 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:15 | Normal | 566.9 | 554.7 | 455.1 | 428.5 | 9.3 | 9 | 9 | 4.5 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15071 | 1 | 34.2 | 38398.2 | 3844 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:16 | Normal | 570.4 | 553.6 | 455.7 | 428 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 224 | 224 | 224.2 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 15181 | 1 | 34.3 | 38398.5 | 3844 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:17 | Normal | 561.2 | 561.2 | 459 | 424.6 | 9.5 | 9 | 9 | 4.5 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15287 | 1 | 34.4 | 38398.7 | 3844 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:18 | Normal | 565.6 | 556 | 461.5 | 430.3 | 9.5 | 9 | 9 | 4.5 | 224 | 223.8 | 223.4 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15362 | 1 | 34.4 | 38399 | 3844 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:19 | Normal | 571.6 | 556.5 | 457.2 | 425.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 224.2 | 223.8 | 224 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15469 | 1 | 34.5 | 38399.2 | 3844 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:20 | Normal | 569 | 554.8 | 449.6 | 425.9 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 4.6 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 15530 | 1 | 34.5 | 38399.5 | 3844 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:21 | Normal | 563.6 | 557.4 | 459.7 | 426.9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15606 | 1 | 34.6 | 38399.8 | 3844 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:22 | Normal | 561.7 | 557.5 | 457.7 | 433.9 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 4.6 | 224.4 | 224 | 224 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.99 | 60.03 | 60 | 15679 | 1 | 34.7 | 38400 | 3844 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:23 | Normal | 566.5 | 553.3 | 453.4 | 436.7 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 4.6 | 224 | 223.6 | 224.2 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 15740 | 1 | 34.8 | 38400.3 | 3844 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:24 | Normal | 569.9 | 553.7 | 454.5 | 431.8 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 4.7 | 224 | 223.4 | 224.4 | 42.4 | 42.2 | 42.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15860 | 1 | 34.9 | 38400.5 | 3844 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:25 | Normal | 562.6 | 547.5 | 454.6 | 431.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 4.7 | 224.4 | 224.2 | 223.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15850 | 1 | 34.9 | 38400.8 | 3844 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:26 | Normal | 562.5 | 552.1 | 453.6 | 439.7 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 4.7 | 224.8 | 224 | 224 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16004 | 1 | 35 | 38401.1 | 3844 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:27 | Normal | 561.8 | 552.6 | 452.5 | 443.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 4.7 | 224.4 | 223.2 | 223.8 | 42.8 | 42.7 | 42.9 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 16048 | 1 | 35.1 | 38401.3 | 3844 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:28 | Normal | 568.7 | 550.6 | 451.2 | 440.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 16095 | 1 | 35.2 | 38401.6 | 3844 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:29 | Normal | 564.8 | 553.6 | 455.8 | 440 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 4.8 | 223.8 | 223.8 | 224 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 16199 | 1 | 35.3 | 38401.9 | 3844 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:30 | Normal | 562 | 550.7 | 447.7 | 443.8 | 10 | 9.6 | 9.9 | 4.8 | 223.8 | 223 | 223.6 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 16277 | 1 | 35.3 | 38402.2 | 3844 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:31 | Normal | 565.9 | 550.8 | 455.3 | 434.5 | 10 | 9.6 | 9.8 | 5 | 224 | 223.6 | 224 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 16349 | 1 | 35.4 | 38402.4 | 3844 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:32 | Normal | 561.7 | 550.2 | 455.9 | 442 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 44 | 44 | 43.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 16434 | 1 | 35.5 | 38402.7 | 3845 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:33 | Normal | 562.9 | 548.7 | 452.7 | 444.9 | 10.1 | 9.8 | 10 | 4.9 | 224 | 223 | 224.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16454 | 1 | 35.5 | 38403 | 3845 | 4.9 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:34 | Normal | 560.9 | 556.7 | 453.6 | 437.8 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 5 | 224 | 223 | 224.2 | 44.3 | 44 | 44.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16546 | 1 | 35.5 | 38403.3 | 3845 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:35 | Normal | 561.6 | 545.4 | 453.8 | 444.2 | 10.1 | 9.9 | 10 | 4.9 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 44.4 | 44.1 | 44.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 16617 | 1 | 35.6 | 38403.5 | 3845 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:36 | Normal | 558.8 | 554.7 | 455.1 | 441.4 | 10.3 | 9.8 | 10 | 5 | 223.4 | 222.8 | 224 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16669 | 1 | 35.7 | 38403.8 | 3845 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:37 | Normal | 561.6 | 552.5 | 451.2 | 438.4 | 10.3 | 10 | 10 | 5 | 224 | 223.8 | 224.4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16735 | 1 | 35.7 | 38404.1 | 3845 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:38 | Normal | 562 | 549.8 | 450.7 | 442.9 | 10.3 | 10 | 10.1 | 5 | 223.8 | 223 | 224.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 16855 | 1 | 35.8 | 38404.4 | 3845 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:39 | Normal | 558.6 | 550.4 | 448.9 | 440.1 | 10.4 | 10 | 10.3 | 5.1 | 224.2 | 224 | 224.4 | 45 | 45.1 | 45 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16923 | 1 | 35.9 | 38404.7 | 3845 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:40 | Normal | 575.3 | 565.6 | 458.7 | 450.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 224.2 | 223.6 | 224.2 | 44 | 44.3 | 43.9 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 16961 | 1 | 36 | 38404.9 | 3845 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:41 | Normal | 560.7 | 548 | 446 | 442.4 | 10.4 | 10 | 10.3 | 5.1 | 224.4 | 223.4 | 224.4 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 17043 | 1 | 36 | 38405.2 | 3845 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:42 | Normal | 562.5 | 547.5 | 453.7 | 443.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 5.1 | 224.6 | 223.4 | 224 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 17092 | 1 | 36.1 | 38405.5 | 3845 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:43 | Normal | 558.3 | 545.8 | 453.5 | 443.4 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 5.1 | 225.2 | 223.8 | 224.2 | 45.6 | 45.4 | 45.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 17169 | 1 | 36.2 | 38405.8 | 3845 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:44 | Normal | 562.1 | 544.4 | 446.1 | 432.5 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 225 | 224.4 | 224.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 17290 | 1 | 36.3 | 38406.1 | 3845 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:45 | Normal | 563.1 | 549.9 | 447 | 437.2 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 5.2 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 17354 | 1 | 36.3 | 38406.4 | 3845 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:46 | Normal | 552.4 | 541.3 | 444.9 | 436.2 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 5.3 | 225 | 224 | 225 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17397 | 1 | 36.4 | 38406.7 | 3845 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:47 | Normal | 575.6 | 547.8 | 447.4 | 436.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 224.8 | 223.8 | 224.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17499 | 1 | 36.4 | 38407 | 3845 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:48 | Normal | 568.7 | 545.6 | 446.9 | 448.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 5.3 | 225 | 224.6 | 224.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 17614 | 1 | 36.4 | 38407.2 | 3845 | 5 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:49 | Normal | 544.5 | 528.6 | 433.8 | 437.6 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 45.8 | 46 | 45.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17628 | 1 | 36.6 | 38407.5 | 3845 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:50 | Normal | 559.7 | 548.5 | 453.6 | 446.8 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.4 | 224.8 | 224 | 224.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.96 | 59.95 | 60 | 17717 | 1 | 36.6 | 38407.8 | 3845 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:51 | Normal | 559.8 | 553.6 | 454.3 | 454.6 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 5.3 | 224.8 | 224.6 | 225 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17818 | 1 | 36.7 | 38408.1 | 3845 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:52 | Normal | 555.7 | 543.8 | 453.5 | 445.7 | 11 | 10.3 | 10.6 | 5.4 | 225.2 | 223.8 | 224.8 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 17812 | 1 | 36.7 | 38408.4 | 3845 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:53 | Normal | 562.5 | 553.9 | 446.9 | 450.2 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 5.4 | 225.2 | 224.2 | 224.4 | 47.6 | 46.2 | 47.6 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 17919 | 1 | 36.8 | 38408.7 | 3845 | 5 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:54 | Normal | 558.5 | 552.3 | 452 | 444.1 | 11 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 224.8 | 224 | 225.2 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17967 | 1 | 36.8 | 38409 | 3845 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:55 | Normal | 558.7 | 537.5 | 449.7 | 448.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 5.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 18014 | 1 | 36.9 | 38409.3 | 3845 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:56 | Normal | 551.7 | 544.5 | 444.7 | 450.9 | 11.1 | 10.6 | 11 | 5.5 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18014 | 1 | 37 | 38409.6 | 3845 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:57 | Normal | 553 | 537.7 | 445.5 | 448.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 5.5 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 48.2 | 48.1 | 48 | 59.98 | 59.95 | 60 | 18084 | 1 | 37.1 | 38409.9 | 3845 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:58 | Normal | 558 | 532.7 | 446.8 | 451 | 11 | 11 | 10.9 | 5.5 | 224.8 | 223.2 | 224.2 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 18071 | 1 | 37.2 | 38410.2 | 3845 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 09:59 | Normal | 559.5 | 537.5 | 444.9 | 452.2 | 11 | 10.8 | 11 | 5.5 | 224.4 | 223 | 223.6 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 59.96 | 60 | 60.01 | 18226 | 1 | 37.2 | 38410.5 | 3845 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:00 | Normal | 553.8 | 539 | 447 | 452.2 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 5.5 | 223.6 | 223 | 223.8 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 18252 | 1 | 37.3 | 38410.8 | 3845 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:01 | Normal | 554.9 | 539.9 | 445.9 | 449.1 | 11.2 | 10.8 | 11 | 5.6 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18353 | 1 | 37.3 | 38411.1 | 3845 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:02 | Normal | 547.8 | 526.7 | 452.9 | 453.2 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 5.6 | 224 | 222.6 | 224 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 18270 | 1 | 37.4 | 38411.5 | 3845 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:03 | Normal | 556.8 | 528.6 | 449.7 | 452.9 | 11.2 | 11 | 11 | 5.6 | 223.6 | 222.6 | 223.8 | 49.1 | 48.7 | 48.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 18410 | 1 | 37.4 | 38411.8 | 3845 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:04 | Normal | 551.7 | 542.4 | 450.9 | 444.4 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 5.6 | 223.4 | 222.2 | 223.6 | 49.3 | 49 | 49.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 18448 | 1 | 37.5 | 38412.1 | 3845 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:05 | Normal | 551.7 | 530.6 | 445.4 | 446.6 | 11.3 | 11 | 11.1 | 5.7 | 223.6 | 222.4 | 223.8 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 18484 | 1 | 37.6 | 38412.4 | 3845 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:06 | Normal | 553.4 | 543.7 | 449.7 | 451.9 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 5.6 | 223.6 | 223 | 224.4 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18385 | 1 | 37.6 | 38412.7 | 3845 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:07 | Normal | 555.4 | 532.3 | 442 | 447.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 5.8 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18537 | 1 | 37.6 | 38413 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.2 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:08 | Normal | 552.8 | 539.7 | 448.9 | 441 | 11.4 | 11 | 11.1 | 5.8 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18620 | 1 | 37.7 | 38413.3 | 3845 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:09 | Normal | 550.9 | 534.8 | 444.8 | 450.1 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 5.7 | 224 | 222.8 | 223.8 | 50.1 | 50 | 50 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18727 | 1 | 37.7 | 38413.6 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:10 | Normal | 554.9 | 532.6 | 446.7 | 447 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 5.8 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 50.1 | 50 | 50 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18774 | 1 | 37.8 | 38413.9 | 3845 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:11 | Normal | 548.1 | 524.1 | 440.7 | 449 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 5.8 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 50.2 | 50 | 50.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18759 | 1 | 37.8 | 38414.2 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:12 | Normal | 564.5 | 541.5 | 447.7 | 449.6 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 5.8 | 223.8 | 222.6 | 224 | 50.1 | 49.9 | 50 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 18846 | 1 | 37.9 | 38414.6 | 3845 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:13 | Normal | 550.5 | 537.1 | 442.1 | 448.4 | 11.4 | 11 | 11.5 | 5.8 | 223.2 | 223 | 223.8 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 18878 | 1 | 38 | 38414.9 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:14 | Normal | 553.6 | 539.4 | 439.6 | 440.9 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 5.9 | 223.2 | 223 | 224.4 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18943 | 1 | 38 | 38415.2 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:15 | Normal | 549.8 | 527.6 | 443.6 | 446.9 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 223.2 | 222.4 | 224 | 50.8 | 50.4 | 50.6 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 18968 | 1 | 38 | 38415.5 | 3845 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:16 | Normal | 545.3 | 529.2 | 445.7 | 447.8 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 5.8 | 223 | 222.6 | 225 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18931 | 1 | 38.1 | 38415.8 | 3845 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:17 | Normal | 547.7 | 526.4 | 445.7 | 445.9 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 223.4 | 223.4 | 225 | 51 | 50.9 | 50.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19068 | 1 | 38.2 | 38416.1 | 3845 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:18 | Normal | 554.6 | 535.4 | 440.8 | 447 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 5.9 | 223.4 | 222.8 | 225 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 19044 | 1 | 38.2 | 38416.5 | 3845 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:19 | Normal | 547.9 | 526.8 | 439.4 | 447.6 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 5.9 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19127 | 1 | 38.3 | 38416.8 | 3845 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:20 | Normal | 549.5 | 533.3 | 444.7 | 440.1 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 6 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19171 | 1 | 38.3 | 38417.1 | 3845 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:21 | Normal | 551.7 | 532.3 | 441.9 | 445.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 6 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 19216 | 1 | 38.4 | 38417.4 | 3845 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:22 | Normal | 550.7 | 525.5 | 445.7 | 440 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 6 | 223 | 222.6 | 224.4 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19270 | 1 | 38.5 | 38417.7 | 3845 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:23 | Normal | 561.1 | 537.2 | 444.2 | 443 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 6 | 223 | 223.2 | 224 | 51.4 | 51.1 | 51.2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 19270 | 1 | 38.5 | 38418.1 | 3845 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:24 | Normal | 545.9 | 538.9 | 438.7 | 443.9 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 5.9 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19297 | 1 | 38.6 | 38418.4 | 3845 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:25 | Normal | 562.2 | 535.7 | 434.3 | 440.3 | 12 | 11.5 | 11.8 | 6.1 | 223 | 222.6 | 224.4 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 19302 | 1 | 38.7 | 38418.7 | 3845 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:26 | Normal | 546.4 | 529.3 | 437.6 | 436.6 | 12.1 | 11.6 | 12 | 6.1 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19359 | 1 | 38.7 | 38419 | 3845 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:27 | Normal | 549.3 | 533.3 | 436.6 | 444.8 | 12 | 11.5 | 12 | 6 | 223.6 | 223 | 224.6 | 51.7 | 51.4 | 51.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 19370 | 1 | 38.8 | 38419.3 | 3845 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:28 | Normal | 544 | 531.5 | 440.3 | 441.9 | 12 | 11.5 | 11.7 | 6 | 223.4 | 223 | 224 | 51.9 | 51.6 | 51.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 19378 | 1 | 38.9 | 38419.7 | 3845 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:29 | Normal | 548.1 | 520.8 | 435.7 | 434.9 | 12.1 | 11.7 | 12 | 6.1 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 51.5 | 51.7 | 51.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19435 | 1 | 39 | 38420 | 3845 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:30 | Normal | 547.9 | 522.7 | 433.4 | 430.2 | 12.1 | 11.7 | 12 | 6.1 | 224 | 223.2 | 224.6 | 51.9 | 51.6 | 51.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19438 | 1 | 39 | 38420.3 | 3845 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:31 | Normal | 543.4 | 525.2 | 441.6 | 433.9 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 6.2 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 52.1 | 52 | 52.1 | 60.05 | 59.95 | 60.01 | 19503 | 1 | 39.1 | 38420.6 | 3845 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:32 | Normal | 541.4 | 530.3 | 437.3 | 441.5 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 6.1 | 223.6 | 223 | 224.8 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.94 | 59.96 | 60 | 19566 | 1 | 39.1 | 38421 | 3846 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:33 | Normal | 537.9 | 528.5 | 440.8 | 438.3 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 6.1 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 52.3 | 52 | 52.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19586 | 1 | 39.1 | 38421.3 | 3846 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:34 | Normal | 544.4 | 518.2 | 434 | 439.3 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 6.2 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19537 | 1 | 39.2 | 38421.6 | 3846 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:35 | Normal | 545.9 | 529.8 | 441.3 | 440.5 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 6.2 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60.05 | 59.96 | 60 | 19600 | 1 | 39.3 | 38421.9 | 3846 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:36 | Normal | 543.8 | 524.7 | 439.1 | 439.4 | 12.3 | 11.9 | 12 | 6.2 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19671 | 1 | 39.3 | 38422.3 | 3846 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:37 | Normal | 532.7 | 521.7 | 434.9 | 441 | 12.3 | 11.8 | 12 | 6.1 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 19609 | 1 | 39.4 | 38422.6 | 3846 | 6 | 6 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:38 | Normal | 529.3 | 527.1 | 424.6 | 435.8 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 6.2 | 223.4 | 223 | 224.4 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19578 | 1 | 39.4 | 38422.9 | 3846 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:39 | Normal | 541.6 | 503.6 | 432.2 | 434.4 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 6.2 | 223.4 | 223 | 224.6 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19671 | 1 | 39.4 | 38423.3 | 3846 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:40 | Normal | 544.3 | 520.2 | 439.6 | 431.8 | 12.5 | 11.8 | 12.3 | 6.3 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 19780 | 1 | 39.5 | 38423.6 | 3846 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:41 | Normal | 535.9 | 512.2 | 439 | 433.3 | 12.6 | 12 | 12.3 | 6.3 | 222.8 | 222.8 | 224 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 19816 | 1 | 39.5 | 38423.9 | 3846 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:42 | Normal | 524.8 | 514.6 | 430.3 | 434.6 | 12.9 | 11.8 | 12.5 | 6.2 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 52.8 | 52.3 | 52.6 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 19687 | 1 | 39.6 | 38424.2 | 3846 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:43 | Normal | 548 | 518.7 | 440.4 | 438.6 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 6.3 | 223.4 | 223.2 | 224 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 19914 | 1 | 39.6 | 38424.6 | 3846 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:44 | Normal | 534 | 523.2 | 431.9 | 429.7 | 12.5 | 11.7 | 12.4 | 6.3 | 223.2 | 222.6 | 224 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 19938 | 1 | 39.6 | 38424.9 | 3846 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:45 | Normal | 543 | 533 | 429.8 | 440.2 | 12.3 | 11.7 | 12.5 | 6.3 | 223 | 223 | 224 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 19933 | 1 | 39.7 | 38425.2 | 3846 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:46 | Normal | 533.4 | 520.2 | 441.1 | 440.3 | 12.7 | 12 | 12.4 | 6.3 | 223.2 | 223.2 | 224 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 59.95 | 60 | 19980 | 1 | 39.7 | 38425.6 | 3846 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 0 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:47 | Normal | 547 | 513.1 | 436.5 | 432.7 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 6.4 | 224 | 223.6 | 223.8 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 20062 | 1 | 39.8 | 38425.9 | 3846 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:48 | Normal | 536.7 | 515.7 | 436.6 | 439.9 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 20007 | 1 | 39.8 | 38426.2 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:49 | Normal | 532.3 | 518.1 | 432.7 | 437.9 | 12.8 | 12.1 | 12.6 | 6.4 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 19991 | 1 | 39.9 | 38426.6 | 3846 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:50 | Normal | 527.4 | 508.3 | 431.3 | 436.6 | 13 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 20058 | 1 | 40 | 38426.9 | 3846 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:51 | Normal | 526.8 | 512.7 | 434.8 | 433.1 | 13 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 54 | 53.6 | 53.8 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 20096 | 1 | 40 | 38427.2 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:52 | Normal | 531.1 | 511.2 | 432.9 | 441.2 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.3 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 53.8 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 20037 | 1 | 40.1 | 38427.6 | 3846 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:53 | Normal | 537.9 | 517.9 | 431.6 | 437.9 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 6.4 | 223.2 | 223.4 | 224 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 60.07 | 59.96 | 60.08 | 20127 | 1 | 40.1 | 38427.9 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:54 | Normal | 533.6 | 517.4 | 435.2 | 435.4 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 60 | 60.08 | 60.03 | 20199 | 1 | 40.2 | 38428.3 | 3846 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:55 | Normal | 529.5 | 512.5 | 434.5 | 435.8 | 13 | 12.3 | 12.7 | 6.4 | 223.2 | 224 | 224 | 54 | 53.9 | 53.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20203 | 1 | 40 | 38428.6 | 3846 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:56 | Normal | 532.4 | 519.2 | 432.8 | 433.1 | 13 | 12.2 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 223.4 | 224 | 54.2 | 53.9 | 54 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 20220 | 1 | 40 | 38428.9 | 3846 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:57 | Normal | 535.4 | 519.3 | 439 | 433.2 | 12.9 | 12.2 | 12.6 | 6.4 | 223.2 | 223 | 223.8 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 20243 | 1 | 40.1 | 38429.3 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:58 | Normal | 529.6 | 514.5 | 435.7 | 427.9 | 13.1 | 12.3 | 12.7 | 6.5 | 222.6 | 223.4 | 224 | 54.2 | 54 | 54 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 20252 | 1 | 40.1 | 38429.6 | 3846 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 10:59 | Normal | 534.5 | 517.4 | 434 | 437.3 | 12.9 | 12.2 | 12.6 | 6.4 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 54 | 53.6 | 53.8 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 20233 | 1 | 40.1 | 38429.9 | 3846 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:00 | Normal | 542.3 | 532.7 | 444.3 | 446.5 | 13 | 12.3 | 12.8 | 6.5 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 53.1 | 53.2 | 52.7 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 20231 | 1 | 40.2 | 38430.3 | 3846 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:01 | Normal | 527.6 | 509.6 | 438 | 434.2 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 6.5 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 54.2 | 54 | 54.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20260 | 1 | 40.2 | 38430.6 | 3846 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:02 | Normal | 529.5 | 516.7 | 436.2 | 432.6 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | 6.5 | 223 | 223 | 223.6 | 54.5 | 54.2 | 54.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 20325 | 1 | 40.2 | 38431 | 3846 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:03 | Normal | 534.5 | 516.4 | 438.3 | 439.5 | 13 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 20268 | 1 | 40.2 | 38431.3 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:04 | Normal | 525.8 | 514.9 | 431.5 | 431.3 | 13.1 | 12.3 | 12.7 | 6.5 | 223 | 223.4 | 224.4 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 20418 | 1 | 40.2 | 38431.6 | 3846 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:05 | Normal | 526.1 | 515.4 | 427.5 | 429.9 | 13 | 12.3 | 12.8 | 6.5 | 222.6 | 223.8 | 224 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 20385 | 1 | 40.3 | 38432 | 3846 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:06 | Normal | 524 | 511.9 | 434 | 435.3 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 20498 | 1 | 40.3 | 38432.3 | 3846 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:07 | Normal | 534.2 | 510.2 | 429.8 | 440 | 13 | 12.5 | 12.8 | 6.3 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60.09 | 60.08 | 60.03 | 20367 | 1 | 40.3 | 38432.7 | 3846 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:08 | Normal | 529.4 | 515.4 | 428.5 | 435.7 | 13 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 20341 | 1 | 40.4 | 38433 | 3846 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:09 | Normal | 527 | 509.8 | 435.5 | 433.7 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 223.6 | 223.8 | 224 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 20432 | 1 | 40.4 | 38433.3 | 3846 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:10 | Normal | 522.5 | 506.4 | 431.9 | 431.2 | 13.3 | 12.6 | 12.9 | 6.6 | 223.8 | 224.2 | 224 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 20329 | 1 | 40.5 | 38433.7 | 3846 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:11 | Normal | 521.1 | 505.9 | 432.3 | 437.5 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.5 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 20355 | 1 | 40.5 | 38434 | 3846 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:12 | Normal | 521.2 | 517.8 | 428 | 439.5 | 12.9 | 12.5 | 13 | 6.5 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 53.6 | 54.4 | 54.2 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 20403 | 1 | 40.6 | 38434.4 | 3846 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:13 | Normal | 524.3 | 510.4 | 432.9 | 439.2 | 13.1 | 12.6 | 13 | 6.4 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 20494 | 1 | 40.7 | 38434.7 | 3846 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:14 | Normal | 517.1 | 510.8 | 429.4 | 441.6 | 13.5 | 12.6 | 13 | 6.5 | 223 | 223 | 223.4 | 54.5 | 54.2 | 54.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 20356 | 1 | 40.7 | 38435 | 3846 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:15 | Normal | 506.5 | 514.3 | 435.5 | 431.6 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 6.5 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 54.3 | 54 | 54.2 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 20429 | 1 | 40.7 | 38435.4 | 3846 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:16 | Normal | 523.7 | 512.4 | 433.5 | 425.9 | 13.2 | 12.5 | 12.9 | 6.6 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 54.6 | 54.2 | 54.4 | 60.11 | 60.09 | 60.05 | 20400 | 1 | 40.7 | 38435.7 | 3846 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:17 | Normal | 522.5 | 509.3 | 434.3 | 427.6 | 13.3 | 12.6 | 13 | 6.6 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 20295 | 1 | 40.8 | 38436.1 | 3846 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:18 | Normal | 516.6 | 504.4 | 433.6 | 427.9 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | 223 | 223.8 | 223.8 | 54.3 | 54 | 54.1 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 20306 | 1 | 40.8 | 38436.4 | 3846 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:19 | Normal | 515.4 | 501.3 | 426.6 | 434.8 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 222.4 | 223.6 | 224.2 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 20342 | 1 | 40.9 | 38436.7 | 3846 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:20 | Normal | 509 | 498.1 | 423.7 | 422 | 13.2 | 12.8 | 13 | 6.6 | 223 | 223 | 224 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 20359 | 1 | 41 | 38437.1 | 3846 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:21 | Normal | 515.6 | 504.5 | 428.7 | 432 | 13.5 | 12.8 | 12.9 | 6.6 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 54.4 | 54 | 54.4 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 20368 | 1 | 41 | 38437.4 | 3846 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:22 | Normal | 515.2 | 495.1 | 430.5 | 426.7 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 60 | 60.08 | 60.03 | 20367 | 1 | 41.1 | 38437.8 | 3846 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:23 | Normal | 514.5 | 499.3 | 429.7 | 425.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 6.6 | 223 | 223 | 224.4 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 20351 | 1 | 41.2 | 38438.1 | 3846 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:24 | Normal | 528.3 | 510.8 | 428 | 430.3 | 13 | 12.6 | 13.1 | 6.6 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 20371 | 1 | 41.2 | 38438.4 | 3846 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:25 | Normal | 517.1 | 501.9 | 427.9 | 425.2 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 223.4 | 222.8 | 224 | 54.3 | 54 | 54.1 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 20314 | 1 | 41.3 | 38438.8 | 3846 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:26 | Normal | 511.1 | 502.9 | 428.3 | 427.6 | 13.6 | 12.8 | 13 | 6.6 | 222.6 | 223.4 | 224 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 20356 | 1 | 41.4 | 38439.1 | 3846 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:27 | Normal | 514.1 | 498.9 | 431 | 430.3 | 13.6 | 12.9 | 13.1 | 6.6 | 222.8 | 223.2 | 224 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.94 | 59.95 | 60 | 20426 | 1 | 41.4 | 38439.5 | 3846 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:28 | Normal | 516.2 | 500.1 | 434 | 431.4 | 13.6 | 12.8 | 13 | 6.6 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 54.5 | 54.1 | 54.2 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 20381 | 1 | 41.4 | 38439.8 | 3846 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:29 | Normal | 512.9 | 506.7 | 431.5 | 431.9 | 13.6 | 12.6 | 13.1 | 6.5 | 223.6 | 224 | 224.6 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 20394 | 1 | 41.5 | 38440.1 | 3846 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:30 | Normal | 517.2 | 498 | 425.5 | 430.9 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 223.8 | 223.6 | 224 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 20363 | 1 | 41.5 | 38440.5 | 3846 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:31 | Normal | 509.5 | 510.4 | 427.5 | 427.8 | 13.7 | 12.6 | 13 | 6.6 | 222.8 | 223 | 223.8 | 54.4 | 54.5 | 54.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20411 | 1 | 41.5 | 38440.8 | 3846 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:32 | Normal | 516.1 | 494.9 | 425.3 | 430.5 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.7 | 223.4 | 223.4 | 224 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20415 | 1 | 41.6 | 38441.2 | 3847 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:33 | Normal | 515.8 | 502.8 | 429.5 | 430.8 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 223.2 | 223.4 | 224 | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20442 | 1 | 41.6 | 38441.5 | 3847 | 6.7 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:34 | Normal | 510.6 | 504.4 | 428.6 | 419.9 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 6.8 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 54.5 | 54.3 | 54.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 20501 | 1 | 41.6 | 38441.8 | 3847 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:35 | Normal | 509.9 | 495 | 417.6 | 429 | 13.4 | 12.6 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 224 | 224.4 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 20462 | 1 | 41.6 | 38442.2 | 3847 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:36 | Normal | 517.1 | 495.8 | 426.2 | 431.4 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 20442 | 1 | 41.6 | 38442.5 | 3847 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:37 | Normal | 516.4 | 505.6 | 423.3 | 428.5 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 6.6 | 223 | 223.8 | 224 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 20421 | 1 | 41.6 | 38442.9 | 3847 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:38 | Normal | 507.3 | 497.3 | 423.6 | 427.8 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 6.7 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 54.2 | 54.1 | 54 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 20328 | 1 | 41.7 | 38443.2 | 3847 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:39 | Normal | 506.4 | 504.3 | 430.3 | 429.5 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 6.8 | 222.8 | 223.4 | 224 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20364 | 1 | 41.7 | 38443.5 | 3847 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:40 | Normal | 510 | 500.9 | 424.6 | 431.9 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.7 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 20336 | 1 | 41.7 | 38443.9 | 3847 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:41 | Normal | 510.1 | 489 | 433.2 | 427.4 | 13.6 | 13 | 13 | 6.7 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20444 | 1 | 41.7 | 38444.2 | 3847 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:42 | Normal | 503.7 | 491.7 | 431.4 | 434.6 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.7 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20337 | 1 | 41.6 | 38444.6 | 3847 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:43 | Normal | 517.2 | 491.3 | 430.9 | 431.2 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 6.6 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20300 | 1 | 41.7 | 38444.9 | 3847 | 6.7 | 6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:44 | Normal | 517.4 | 482.2 | 426.4 | 431.5 | 13 | 13 | 13.1 | 6.6 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 54.5 | 54.3 | 54.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 20263 | 1 | 41.7 | 38445.3 | 3847 | 6.6 | 5.8 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:45 | Normal | 516.4 | 491.4 | 432.5 | 429.9 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 222.6 | 223.2 | 224 | 53.9 | 53.6 | 53.7 | 59.95 | 59.96 | 60 | 20328 | 1 | 41.7 | 38445.6 | 3847 | 6.7 | 5.9 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:46 | Normal | 502.4 | 494.3 | 431 | 431.3 | 13.6 | 13 | 13.2 | 6.7 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20346 | 1 | 41.7 | 38445.9 | 3847 | 6.6 | 6.3 | 0.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:47 | Normal | 498 | 491.9 | 425.5 | 429.8 | 13.6 | 12.9 | 13.3 | 6.7 | 223.4 | 223.4 | 224 | 54.4 | 54 | 54.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20339 | 1 | 41.7 | 38446.3 | 3847 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:48 | Normal | 516.5 | 485.3 | 426.4 | 426.7 | 13.3 | 13 | 13.2 | 6.6 | 223 | 223.2 | 224.2 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60 | 59.97 | 60.02 | 20329 | 1 | 41.7 | 38446.6 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:49 | Normal | 484.7 | 495.4 | 428.3 | 430.5 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 6.7 | 223 | 223.2 | 223.2 | 54 | 53.9 | 53.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 20249 | 1 | 41.7 | 38446.9 | 3847 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:50 | Normal | 504.1 | 497.9 | 423.9 | 434.2 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 54.1 | 54 | 54 | 59.95 | 59.95 | 60 | 20227 | 1 | 41.8 | 38447.3 | 3847 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:51 | Normal | 501.1 | 488.8 | 427.9 | 429.2 | 13.4 | 13 | 13.2 | 6.7 | 223 | 223 | 223.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 20137 | 1 | 41.8 | 38447.6 | 3847 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:52 | Normal | 501 | 479.9 | 426.7 | 431 | 13.1 | 13 | 13.3 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 53.3 | 53.3 | 53.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 20052 | 1 | 41.8 | 38448 | 3847 | 6.8 | 5.8 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:54 | Normal | 493.1 | 491.9 | 423 | 427.3 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20027 | 1 | 41.8 | 38448.3 | 3847 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:54 | Normal | 478.3 | 489.2 | 422.8 | 432 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 6.6 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19975 | 1 | 41.9 | 38448.6 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:55 | Normal | 479.3 | 488 | 428.1 | 426.6 | 13.6 | 13 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 20028 | 1 | 42 | 38449 | 3847 | 6.9 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:56 | Normal | 479.3 | 482.3 | 419.2 | 430.4 | 13.8 | 13 | 13.2 | 6.6 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 53.4 | 53.2 | 53.4 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 20000 | 1 | 42 | 38449.3 | 3847 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:57 | Normal | 485.8 | 487.3 | 418.5 | 434.8 | 13.5 | 13 | 13.2 | 6.5 | 223 | 223.4 | 223.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19922 | 1 | 42.1 | 38449.6 | 3847 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:58 | Normal | 477.9 | 490.4 | 421.3 | 429.4 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 6.5 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 53.1 | 52.8 | 53 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 19936 | 1 | 42.1 | 38450 | 3847 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 6.9 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 11:59 | Normal | 485.7 | 485.8 | 419.8 | 427.1 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 223.2 | 224 | 224.6 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19834 | 1 | 42.1 | 38450.3 | 3847 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:00 | Normal | 486.1 | 490.1 | 422.6 | 431.8 | 13.4 | 12.8 | 13.3 | 6.4 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19816 | 1 | 42.1 | 38450.6 | 3847 | 6.7 | 6.2 | 0.4 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:01 | Normal | 488.8 | 495.6 | 422.8 | 433.1 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 19792 | 1 | 42.1 | 38450.9 | 3847 | 6.8 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:02 | Normal | 494.8 | 481.8 | 418.6 | 437.8 | 13 | 12.9 | 13.1 | 6.4 | 223.6 | 223.4 | 224 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 19728 | 1 | 42.1 | 38451.3 | 3847 | 6.8 | 5.7 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:03 | Normal | 478.1 | 489.9 | 419.5 | 436.8 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.4 | 223.4 | 223 | 223.8 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19643 | 1 | 42.2 | 38451.6 | 3847 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:04 | Normal | 494.5 | 485.3 | 423.5 | 414.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 52.2 | 51.8 | 52.1 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 19549 | 1 | 42.2 | 38451.9 | 3847 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:05 | Normal | 478.9 | 489.6 | 415 | 413.3 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 6.5 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 51.6 | 51.7 | 51.6 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 19500 | 1 | 42.1 | 38452.3 | 3847 | 6.7 | 5.8 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:06 | Normal | 467.6 | 484.5 | 425.8 | 421.1 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 19535 | 1 | 42.1 | 38452.6 | 3847 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:07 | Normal | 473.3 | 477.3 | 426.5 | 433.8 | 13.4 | 13 | 13.1 | 6.3 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 52.2 | 51.9 | 52 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 19532 | 1 | 42.1 | 38452.9 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:08 | Normal | 464.5 | 483.3 | 424.6 | 437.7 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 6.1 | 223 | 223.2 | 223.4 | 52.1 | 51.9 | 51.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19438 | 1 | 42.1 | 38453.2 | 3847 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:09 | Normal | 461.3 | 483.1 | 423.1 | 440.2 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 6.1 | 222.8 | 223.4 | 224 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 19525 | 1 | 42 | 38453.6 | 3847 | 6.6 | 6.4 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:10 | Normal | 468.6 | 487.4 | 423.9 | 444.3 | 13.3 | 12.7 | 13.2 | 6 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 19468 | 1 | 41.9 | 38453.9 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:11 | Normal | 475.5 | 487.5 | 419.2 | 433.4 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 6.1 | 222.8 | 224 | 224.2 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 19426 | 1 | 41.9 | 38454.2 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:12 | Normal | 477.6 | 482.4 | 423.3 | 429.5 | 13.1 | 12.9 | 13 | 6.2 | 223.8 | 224.2 | 224 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 19396 | 1 | 42 | 38454.5 | 3847 | 6.7 | 5.7 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:14 | Normal | 474.6 | 484.4 | 421.7 | 426 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 6.4 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 19476 | 1 | 41.9 | 38454.9 | 3847 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:15 | Normal | 455.2 | 489 | 420.5 | 426.8 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 6.5 | 223.2 | 223.6 | 224 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19410 | 1 | 41.9 | 38455.2 | 3847 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:16 | Normal | 460.5 | 489.4 | 422 | 420.3 | 13.4 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 222.8 | 223 | 223.6 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 19441 | 1 | 41.9 | 38455.5 | 3847 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:16 | Normal | 455.6 | 494.3 | 426.2 | 418.4 | 13.5 | 12.6 | 13 | 6.5 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19426 | 1 | 41.9 | 38455.8 | 3847 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:18 | Normal | 457.9 | 489 | 427.6 | 420.2 | 13.7 | 12.7 | 13.2 | 6.6 | 223 | 223.4 | 223.6 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19516 | 1 | 41.9 | 38456.2 | 3847 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:18 | Normal | 452.5 | 492.4 | 417.8 | 413.3 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 223.4 | 224 | 223.4 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19525 | 1 | 41.9 | 38456.5 | 3847 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:20 | Normal | 449.9 | 494.7 | 422.3 | 415.1 | 13.8 | 12.8 | 13.1 | 6.7 | 222.8 | 223 | 224.2 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19557 | 1 | 41.8 | 38456.8 | 3847 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:21 | Normal | 453.8 | 493.6 | 423.9 | 415.1 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 19530 | 1 | 41.8 | 38457.1 | 3847 | 6.8 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:22 | Normal | 460.5 | 492.4 | 420.8 | 410.1 | 13.1 | 12.7 | 13.2 | 6.7 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 19436 | 1 | 41.9 | 38457.5 | 3847 | 6.8 | 6 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:23 | Normal | 449.6 | 496.4 | 427.8 | 410.9 | 13.4 | 12.7 | 13 | 6.6 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19251 | 1 | 41.8 | 38457.8 | 3847 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.2 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:24 | Normal | 446.5 | 500.3 | 426 | 409.1 | 13.4 | 12.4 | 13 | 6.6 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 51.2 | 51.1 | 51 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19124 | 1 | 41.9 | 38458.1 | 3847 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:25 | Normal | 446.6 | 492.4 | 427.1 | 414.5 | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 6.6 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19060 | 1 | 42 | 38458.4 | 3847 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:26 | Normal | 448.9 | 501 | 422.1 | 410.3 | 13.4 | 12.1 | 12.8 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 50.7 | 50.4 | 50.6 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 18946 | 1 | 41.9 | 38458.7 | 3847 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:27 | Normal | 444.7 | 491.7 | 418.3 | 415.4 | 13.4 | 12.3 | 13 | 6.5 | 222.6 | 223.6 | 224 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 19023 | 1 | 42 | 38459.1 | 3847 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:28 | Normal | 444.9 | 480.6 | 425.8 | 412 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 6.5 | 223 | 223.4 | 224.6 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 60.07 | 60 | 60.03 | 18996 | 1 | 42 | 38459.4 | 3847 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:29 | Normal | 445.4 | 512.2 | 426.7 | 422.9 | 13.3 | 11.5 | 13 | 6.4 | 223 | 223.2 | 223.8 | 50.1 | 49.8 | 50 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18770 | 1 | 41.9 | 38459.7 | 3847 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 5.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:30 | Normal | 455.4 | 489.2 | 419.7 | 408 | 12.7 | 12.2 | 13 | 6.5 | 223 | 223.2 | 223.8 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 18610 | 1 | 42 | 38460 | 3847 | 6.6 | 5.7 | 0.2 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:31 | Normal | 431.5 | 484.3 | 423.9 | 411.3 | 13.1 | 12.3 | 13.1 | 6.4 | 223 | 223.2 | 223.8 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18549 | 1 | 41.9 | 38460.3 | 3847 | 6.7 | 5.9 | 0.2 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:32 | Normal | 430.8 | 482.5 | 422.4 | 411.6 | 13.4 | 12.5 | 12.9 | 6.3 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18596 | 1 | 41.9 | 38460.6 | 3847 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:33 | Normal | 427.9 | 484.6 | 420.6 | 424.8 | 13.5 | 12.5 | 13.1 | 6 | 223.2 | 224 | 223.8 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 18551 | 1 | 42 | 38460.9 | 3848 | 6.7 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:34 | Normal | 431.5 | 476.2 | 422.3 | 419.5 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 6 | 222.6 | 223 | 223.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60 | 59.97 | 60.02 | 18543 | 1 | 41.9 | 38461.2 | 3848 | 6.7 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:35 | Normal | 429 | 481 | 421.5 | 423.7 | 13.4 | 12.7 | 12.9 | 5.6 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 18484 | 1 | 41.9 | 38461.6 | 3848 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:36 | Normal | 435.7 | 477.7 | 420.8 | 433 | 13.3 | 12.4 | 12.8 | 5.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 49.1 | 49 | 49 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18410 | 1 | 41.8 | 38461.9 | 3848 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:37 | Normal | 428.2 | 481.1 | 421.4 | 440.6 | 13.5 | 12.5 | 13 | 5.3 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18324 | 1 | 41.9 | 38462.2 | 3848 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:38 | Normal | 432.5 | 485.3 | 426.5 | 438.9 | 13.3 | 12.3 | 13 | 5.1 | 222.8 | 223.6 | 224 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18237 | 1 | 41.8 | 38462.5 | 3848 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.3 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:39 | Normal | 432 | 466.9 | 423.9 | 444.1 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 4.8 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18141 | 1 | 41.8 | 38462.8 | 3848 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:40 | Normal | 431.9 | 469.7 | 424.2 | 444.4 | 13.3 | 12.7 | 12.9 | 4.7 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 18031 | 1 | 41.8 | 38463.1 | 3848 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:41 | Normal | 431.4 | 475.3 | 424.1 | 439.2 | 13.3 | 12.5 | 12.9 | 4.5 | 222.2 | 223 | 223.4 | 48 | 47.8 | 48 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 17975 | 1 | 41.7 | 38463.4 | 3848 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.3 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:42 | Normal | 447 | 474.9 | 424.4 | 444.6 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 4.3 | 223 | 223 | 223.6 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 59.95 | 59.97 | 60 | 17847 | 1 | 41.7 | 38463.7 | 3848 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:43 | Normal | 418.5 | 468.4 | 421.8 | 443 | 13.3 | 12.6 | 13 | 4.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 47 | 46.9 | 46.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 17592 | 1 | 41.7 | 38464 | 3848 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:44 | Normal | 420.1 | 466.9 | 416.2 | 451.6 | 13.1 | 12.6 | 12.9 | 3.9 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17426 | 1 | 41.6 | 38464.3 | 3848 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 3.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:45 | Normal | 418.8 | 466.8 | 425.1 | 459.5 | 13.3 | 12.5 | 12.8 | 3.7 | 223 | 223.6 | 224.2 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 17333 | 1 | 41.6 | 38464.6 | 3848 | 6.5 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 3.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:46 | Normal | 409.6 | 457.4 | 426.3 | 464.6 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 3.5 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 17179 | 1 | 41.5 | 38464.8 | 3848 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 3.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:47 | Normal | 417.5 | 464.3 | 418.7 | 469.9 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 3.3 | 222 | 223 | 222.8 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17040 | 1 | 41.5 | 38465.1 | 3848 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 3.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:48 | Normal | 413.6 | 454.5 | 418.5 | 470.8 | 13.3 | 12.6 | 12.7 | 3 | 223 | 223.2 | 223.4 | 45.4 | 45.1 | 45.2 | 60.07 | 60 | 60.03 | 16944 | 1 | 41.5 | 38465.4 | 3848 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:49 | Normal | 421.1 | 463 | 418.7 | 473 | 13 | 12.3 | 12.8 | 2.8 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 44.9 | 44.5 | 44.8 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 16803 | 1 | 41.5 | 38465.7 | 3848 | 6.5 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 2.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:50 | Normal | 416.1 | 472.8 | 422.9 | 373 | 13.2 | 12.1 | 12.8 | 6.4 | 222.4 | 223.6 | 224.2 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17799 | 1 | 41.4 | 38466 | 3848 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:51 | Normal | 417.1 | 464.1 | 423.7 | 371.9 | 13 | 12.3 | 12.8 | 6.5 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 47.7 | 47.5 | 47.6 | 60.08 | 60 | 60.03 | 17729 | 1 | 41.4 | 38466.3 | 3848 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:52 | Normal | 419.6 | 457.2 | 422.5 | 393.7 | 13 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 222.8 | 223.6 | 224 | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 17718 | 1 | 41.4 | 38466.6 | 3848 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:53 | Normal | 418.9 | 454.7 | 425.1 | 388.4 | 13 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60.01 | 60.08 | 60 | 17763 | 1 | 41.4 | 38466.9 | 3848 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:54 | Normal | 412 | 460.9 | 422.2 | 384.5 | 12.8 | 12.3 | 12.7 | 6.5 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 47.2 | 46.9 | 47.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 17643 | 1 | 41.4 | 38467.2 | 3848 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:55 | Normal | 406.9 | 458.8 | 427.6 | 382.7 | 13 | 12.4 | 12.5 | 6.5 | 223.6 | 224 | 224 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17645 | 1 | 41.4 | 38467.5 | 3848 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:56 | Normal | 411.5 | 469.2 | 427.2 | 389.5 | 13 | 12.2 | 12.5 | 6.4 | 223 | 223.6 | 223.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17618 | 1 | 41.3 | 38467.8 | 3848 | 6.5 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:57 | Normal | 408.6 | 472.3 | 429.3 | 394.5 | 13 | 11.8 | 12.6 | 6.3 | 222.2 | 222.6 | 223 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17484 | 1 | 41.3 | 38468 | 3848 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:58 | Normal | 410.6 | 454.3 | 424.1 | 381.3 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 6.4 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 17527 | 1 | 41.3 | 38468.3 | 3848 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 12:59 | Normal | 410.8 | 452.6 | 421.2 | 387.5 | 12.8 | 12.1 | 12.6 | 6.4 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 17387 | 1 | 41.3 | 38468.6 | 3848 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:00 | Normal | 414.8 | 449.6 | 427.1 | 387.3 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 6.3 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 46.6 | 46.3 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 17369 | 1 | 41.2 | 38468.9 | 3848 | 6.5 | 6 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:01 | Normal | 406.8 | 453.7 | 428.4 | 386.8 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 222.8 | 223 | 223.8 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17318 | 1 | 41.2 | 38469.2 | 3848 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:02 | Normal | 411 | 446.8 | 430 | 390.2 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 17258 | 1 | 41.2 | 38469.5 | 3848 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:03 | Normal | 424.1 | 458 | 423.9 | 379.2 | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 6.3 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 46 | 45.6 | 45.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17103 | 1 | 41.2 | 38469.8 | 3848 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:04 | Normal | 442.1 | 457.8 | 424.2 | 385.5 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 6.3 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 45.1 | 45 | 44.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 16641 | 1 | 41.2 | 38470.1 | 3848 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:05 | Normal | 400 | 450.8 | 421.1 | 383.2 | 12.6 | 11.6 | 12.2 | 6.3 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 45.1 | 44.8 | 45 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 16785 | 1 | 41.1 | 38470.3 | 3848 | 6.4 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:06 | Normal | 393.6 | 445.3 | 421.3 | 385.6 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 6.3 | 223 | 222.4 | 223.2 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 16748 | 1 | 41.1 | 38470.6 | 3848 | 6.4 | 6 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:07 | Normal | 390 | 437.9 | 418.2 | 386.3 | 12.8 | 12 | 12.4 | 6.3 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16699 | 1 | 41.1 | 38470.9 | 3848 | 6.4 | 6 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:08 | Normal | 393.6 | 436.3 | 427.4 | 385.7 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 6.2 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 16696 | 1 | 41.1 | 38471.2 | 3848 | 6.4 | 6 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:09 | Normal | 395.5 | 442.3 | 426.2 | 386.4 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 6.3 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16663 | 1 | 41 | 38471.5 | 3848 | 6.3 | 6 | 0.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:10 | Normal | 392.6 | 448.6 | 425 | 387.3 | 12.6 | 11.1 | 12.1 | 6.2 | 222 | 223 | 223.6 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 16636 | 1 | 41 | 38471.7 | 3848 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:11 | Normal | 397.9 | 444.7 | 423.9 | 384 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 6.2 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16598 | 1 | 41 | 38472 | 3848 | 6.4 | 6.1 | 0 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:12 | Normal | 391.4 | 442.1 | 425.9 | 391.2 | 12.6 | 11.7 | 12.1 | 6.2 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16573 | 1 | 40.9 | 38472.3 | 3848 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:13 | Normal | 397.7 | 444.4 | 429.3 | 390.6 | 12.6 | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 222.2 | 222 | 223.4 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 16599 | 1 | 40.9 | 38472.6 | 3848 | 6.2 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:14 | Normal | 398.8 | 437.5 | 430.2 | 386.6 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 6.2 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16606 | 1 | 40.8 | 38472.8 | 3848 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:15 | Normal | 386.5 | 441.3 | 426.8 | 394.9 | 12.4 | 11.7 | 12.1 | 6.1 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 16610 | 1 | 40.8 | 38473.1 | 3848 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:16 | Normal | 390.9 | 438.9 | 426 | 384.1 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 6.3 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 44.1 | 44 | 44 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 16459 | 1 | 40.7 | 38473.4 | 3848 | 6.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:17 | Normal | 388.7 | 448.5 | 429.4 | 394.6 | 12.5 | 11.5 | 12 | 6.1 | 222 | 221.8 | 223.2 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 16431 | 1 | 40.6 | 38473.7 | 3848 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:18 | Normal | 379.5 | 433.3 | 431.6 | 391.9 | 12.6 | 11.7 | 12 | 6.1 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 44 | 43.9 | 43.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 16335 | 1 | 40.6 | 38473.9 | 3848 | 6.3 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:19 | Normal | 387.9 | 437.7 | 431 | 396.3 | 12.3 | 11.5 | 12 | 6.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 16250 | 1 | 40.6 | 38474.2 | 3848 | 6.3 | 5.9 | 0 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:20 | Normal | 387.6 | 432.4 | 427.5 | 396.7 | 12.3 | 11.5 | 12 | 6.1 | 221.8 | 222 | 222.2 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16177 | 1 | 40.5 | 38474.5 | 3848 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:21 | Normal | 385.8 | 434.6 | 433.7 | 395.9 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 6 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16129 | 1 | 40.5 | 38474.8 | 3848 | 6.2 | 6 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:22 | Normal | 386 | 433.7 | 425.1 | 388.3 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 6.1 | 222 | 221.4 | 222.6 | 43.1 | 43 | 43 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 16010 | 1 | 40.5 | 38475 | 3848 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:23 | Normal | 388.7 | 423.5 | 425.6 | 396.9 | 12.1 | 11.5 | 11.9 | 6 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 16018 | 1 | 40.4 | 38475.3 | 3848 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:24 | Normal | 388.6 | 442.6 | 432.9 | 394.1 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 6 | 222 | 221.6 | 223.4 | 43 | 42.8 | 42.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15962 | 1 | 40.3 | 38475.7 | 3848 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:25 | Normal | 374.8 | 421.7 | 431.5 | 396.9 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 6 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 42.6 | 42.3 | 42.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 15841 | 1 | 40.3 | 38475.8 | 3848 | 6.2 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 6 | 0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:26 | Normal | 375.5 | 429.4 | 427 | 388.3 | 12.1 | 11.1 | 11.6 | 6.1 | 221.4 | 221 | 222.4 | 42.1 | 42 | 42 | 59.96 | 59.97 | 60 | 15637 | 1 | 40.2 | 38476.1 | 3848 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.4 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:27 | Normal | 376.7 | 416.4 | 427.5 | 391.8 | 12 | 11.1 | 11.7 | 6 | 221.4 | 221 | 222.4 | 41.8 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 15593 | 1 | 40.2 | 38476.3 | 3848 | 6 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:28 | Normal | 370.9 | 438.6 | 435.1 | 391.2 | 12.2 | 10.6 | 11.3 | 6 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 15446 | 1 | 40.1 | 38476.6 | 3848 | 6 | 5.9 | 0 | 4.9 | 6 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:29 | Normal | 375 | 416.8 | 431.4 | 396.7 | 11.8 | 11 | 11.5 | 6 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 59.96 | 60.03 | 60 | 15473 | 1 | 40.1 | 38476.9 | 3848 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:30 | Normal | 372.6 | 414.5 | 427.5 | 393.7 | 12 | 11.1 | 11.5 | 6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.07 | 60 | 60.03 | 15386 | 1 | 40 | 38477.1 | 3848 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 6 | 5.4 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:31 | Normal | 373 | 428.8 | 435.5 | 391.7 | 11.8 | 10.6 | 11.3 | 6 | 221 | 221.6 | 222.8 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 15356 | 1 | 40 | 38477.4 | 3848 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.9 | 0 | 6 | 5.3 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:32 | Normal | 376 | 424.9 | 428.8 | 397 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 221 | 221.2 | 222.6 | 41.2 | 41 | 41.1 | 60.07 | 60 | 60.04 | 15237 | 1 | 40 | 38477.6 | 3848 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:33 | Normal | 364 | 444.7 | 433.1 | 394.3 | 11.8 | 10 | 11.5 | 5.9 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 15099 | 1 | 40 | 38477.9 | 3849 | 6 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 6 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:34 | Normal | 356.8 | 421.6 | 431.8 | 391 | 11.8 | 10.3 | 11.5 | 5.9 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14938 | 1 | 40.1 | 38478.1 | 3849 | 6 | 5.6 | 0 | 4.5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:35 | Normal | 364.7 | 391.6 | 430.8 | 404.3 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 5.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.96 | 59.98 | 60 | 14958 | 1 | 40.1 | 38478.4 | 3849 | 6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:36 | Normal | 358.9 | 393.8 | 429.7 | 406.9 | 11.8 | 11.2 | 11.3 | 5.9 | 223 | 223 | 223.8 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14982 | 1 | 40 | 38478.6 | 3849 | 6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:37 | Normal | 359.8 | 400.6 | 430 | 402.2 | 11.8 | 11 | 11.3 | 5.9 | 223 | 222.6 | 222.2 | 40 | 40 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14935 | 1 | 40 | 38478.9 | 3849 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 6 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:38 | Normal | 359.8 | 395.5 | 430.3 | 406.5 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 5.8 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 39.9 | 39.7 | 39.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14849 | 1 | 40 | 38479.1 | 3849 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:39 | Normal | 360 | 396.8 | 425.4 | 400.5 | 11.6 | 11 | 11.3 | 5.8 | 223 | 223.4 | 223.2 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14778 | 1 | 40 | 38479.4 | 3849 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:40 | Normal | 367.5 | 399.3 | 431.7 | 398.9 | 11.5 | 10.6 | 11.3 | 5.8 | 222.8 | 223 | 223 | 39 | 39 | 39 | 60 | 60 | 59.99 | 14633 | 1 | 40 | 38479.6 | 3849 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:41 | Normal | 365.8 | 385.6 | 433.7 | 404.1 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 5.8 | 223 | 222.6 | 223.2 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14689 | 1 | 39.9 | 38479.9 | 3849 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:42 | Normal | 367.7 | 418.3 | 433.6 | 408.8 | 11.3 | 10 | 11.1 | 5.7 | 223.2 | 222 | 222.2 | 39 | 38.9 | 39 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14574 | 1 | 39.8 | 38480.1 | 3849 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:43 | Normal | 347.6 | 429.8 | 434 | 403.3 | 11.6 | 9.1 | 11.2 | 5.8 | 222.6 | 222.4 | 222 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14207 | 1 | 39.7 | 38480.4 | 3849 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 3.5 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:44 | Normal | 357.9 | 406 | 436.6 | 407.8 | 11.2 | 9.9 | 11 | 5.7 | 222.8 | 222.2 | 222.4 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14405 | 1 | 39.7 | 38480.6 | 3849 | 5.9 | 5.2 | 0 | 4.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:45 | Normal | 353 | 384.9 | 434.1 | 410.3 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 5.6 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14352 | 1 | 39.6 | 38480.8 | 3849 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:46 | Normal | 349.6 | 385.5 | 435.3 | 409.8 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 5.6 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14287 | 1 | 39.5 | 38481.1 | 3849 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:47 | Normal | 345.9 | 385.7 | 430.7 | 414.9 | 11.5 | 10.7 | 11 | 5.6 | 222.8 | 222.4 | 223 | 38.1 | 38 | 38 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14210 | 1 | 39.4 | 38481.3 | 3849 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:48 | Normal | 348.7 | 385.4 | 431.4 | 396.3 | 11.4 | 10.7 | 11 | 5.7 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 14159 | 1 | 39.4 | 38481.5 | 3849 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:49 | Normal | 344.8 | 383.5 | 434.8 | 405.1 | 11.3 | 10.5 | 11 | 5.6 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13972 | 1 | 39.4 | 38481.8 | 3849 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:50 | Normal | 353.8 | 371.6 | 434.8 | 406 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 5.6 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 13746 | 1 | 39.3 | 38482 | 3849 | 5.7 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:51 | Normal | 347.7 | 366.6 | 431.1 | 407.2 | 11 | 10.3 | 10.7 | 5.5 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13648 | 1 | 39.3 | 38482.2 | 3849 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:52 | Normal | 333.7 | 379.4 | 433.9 | 399.2 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 5.6 | 223.2 | 222.4 | 223 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13612 | 1 | 39.3 | 38482.5 | 3849 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:53 | Normal | 334.8 | 375.4 | 435.3 | 402.8 | 11 | 10 | 10.8 | 5.6 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 36.1 | 35.8 | 36 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13483 | 1 | 39.2 | 38482.7 | 3849 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:54 | Normal | 348.7 | 367.6 | 429.1 | 409.3 | 10.8 | 10.1 | 10.6 | 5.5 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13515 | 1 | 39.3 | 38482.9 | 3849 | 5.5 | 5 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:55 | Normal | 349.8 | 367.6 | 436.4 | 410.6 | 11 | 9.8 | 10.5 | 5.4 | 222.4 | 221.6 | 222.4 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13365 | 1 | 39.2 | 38483.1 | 3849 | 5.5 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:56 | Normal | 351 | 335.8 | 429.9 | 401.1 | 11 | 10.4 | 10.6 | 5.5 | 222.4 | 221.2 | 222.2 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13243 | 1 | 39.1 | 38483.4 | 3849 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:57 | Normal | 355.8 | 331.6 | 433.1 | 402.3 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 13214 | 1 | 39.1 | 38483.6 | 3849 | 5.5 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:58 | Normal | 374.8 | 350.8 | 429.2 | 412.4 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 35.1 | 35 | 35 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 13141 | 1 | 39.1 | 38483.8 | 3849 | 5.4 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 13:59 | Normal | 335.7 | 352.6 | 431.6 | 406.8 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 5.4 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 35 | 35 | 35 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13038 | 1 | 39.1 | 38484 | 3849 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:00 | Normal | 331.8 | 357.8 | 435.9 | 409.2 | 10.7 | 10 | 10.5 | 5.3 | 222.8 | 221.6 | 222.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 12921 | 1 | 39.1 | 38484.2 | 3849 | 5.4 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:01 | Normal | 333.6 | 357.4 | 433.2 | 408.3 | 10.6 | 10 | 10.3 | 5.3 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12923 | 1 | 39 | 38484.5 | 3849 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:02 | Normal | 331.9 | 361.7 | 432.5 | 412.8 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 5.3 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12816 | 1 | 39 | 38484.7 | 3849 | 5.4 | 4.9 | 0 | 4.5 | 5.3 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:03 | Normal | 334.7 | 363.5 | 437 | 410.2 | 10.8 | 9.3 | 10.3 | 5.3 | 222.4 | 221.6 | 223 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12712 | 1 | 39 | 38484.9 | 3849 | 5.3 | 5 | 0.2 | 4.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:04 | Normal | 336.8 | 370.6 | 432.8 | 403 | 10.6 | 8.6 | 10.3 | 5.3 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12597 | 1 | 39 | 38485.1 | 3849 | 5.4 | 5 | 0 | 3.5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:05 | Normal | 324.9 | 339.6 | 430.1 | 405.4 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 5.3 | 222.2 | 221.6 | 222 | 33.8 | 34 | 33.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12557 | 1 | 39 | 38485.3 | 3849 | 5.4 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:06 | Normal | 340.8 | 319.6 | 434.1 | 407.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 5.2 | 223.2 | 221.4 | 222.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12447 | 1 | 38.9 | 38485.5 | 3849 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:07 | Normal | 337.7 | 317.5 | 434.8 | 409.9 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 5.3 | 222.8 | 221.4 | 221.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12389 | 1 | 38.9 | 38485.7 | 3849 | 5.3 | 5 | 0 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:08 | Normal | 337.7 | 310.5 | 437.6 | 407.8 | 10.5 | 10 | 10.1 | 5.3 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 12342 | 1 | 38.8 | 38485.9 | 3849 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:09 | Normal | 334.6 | 315.5 | 433.7 | 407.9 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 5.2 | 223.6 | 222 | 223.2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12296 | 1 | 38.8 | 38486.1 | 3849 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 5.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:10 | Normal | 333.9 | 313.8 | 431.5 | 405.9 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 5.2 | 223.6 | 221.6 | 222.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60 | 59.99 | 60 | 12230 | 1 | 38.7 | 38486.3 | 3849 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:11 | Normal | 337.8 | 310.6 | 437.5 | 410.6 | 10 | 9.9 | 10.1 | 5.2 | 223.2 | 221.8 | 222.2 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12123 | 1 | 38.6 | 38486.5 | 3849 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:12 | Normal | 336.8 | 314.6 | 435.3 | 412.7 | 10 | 9.7 | 10 | 5.1 | 222.4 | 221.8 | 222.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12066 | 1 | 38.5 | 38486.7 | 3849 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:13 | Normal | 322.6 | 315.5 | 432.9 | 406.1 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 5.2 | 222.6 | 221.4 | 222 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12012 | 1 | 38.4 | 38486.9 | 3849 | 5.2 | 5 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:14 | Normal | 329.8 | 307.6 | 438.1 | 408.3 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 5.1 | 222.8 | 221.6 | 222 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11921 | 1 | 38.4 | 38487.1 | 3849 | 5.1 | 5 | 0 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:15 | Normal | 323.8 | 304.7 | 441.8 | 413.1 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 5 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11764 | 1 | 38.3 | 38487.3 | 3849 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:16 | Normal | 332.9 | 301.7 | 433.8 | 402.9 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 5.1 | 222.8 | 221.6 | 221.8 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 11702 | 1 | 38.3 | 38487.5 | 3849 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:17 | Normal | 327.1 | 300.7 | 437.4 | 405.8 | 10 | 9.6 | 9.7 | 5 | 222.4 | 221 | 221.2 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11606 | 1 | 38.2 | 38487.7 | 3849 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:18 | Normal | 326.9 | 303.6 | 436.6 | 415.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 4.9 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 11509 | 1 | 38.2 | 38487.9 | 3849 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5 | 4.6 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:19 | Normal | 331.1 | 297.5 | 435.3 | 411.5 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 5 | 223.2 | 221.8 | 222 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11484 | 1 | 38.1 | 38488.1 | 3849 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:20 | Normal | 330.9 | 302.6 | 442.6 | 415.2 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 5 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11450 | 1 | 38.1 | 38488.3 | 3849 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:21 | Normal | 323.8 | 304.4 | 442.5 | 427.6 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 4.8 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11419 | 1 | 38 | 38488.5 | 3849 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:22 | Normal | 328.8 | 304.9 | 435.8 | 431 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 4.8 | 222.4 | 221.4 | 222 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11309 | 1 | 38 | 38488.7 | 3849 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:23 | Normal | 314.9 | 289.7 | 434.5 | 430.9 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 4.8 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11138 | 1 | 37.9 | 38488.9 | 3849 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.4 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:24 | Normal | 312.8 | 286.6 | 437.2 | 426.5 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 4.8 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11099 | 1 | 37.9 | 38489.1 | 3849 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:25 | Normal | 318.6 | 289.4 | 437.4 | 425.7 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 4.8 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11068 | 1 | 37.9 | 38489.2 | 3849 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:26 | Normal | 319.8 | 289.6 | 437.2 | 426.5 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 4.8 | 222.2 | 221.8 | 222 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11005 | 1 | 37.8 | 38489.4 | 3849 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:27 | Normal | 311.6 | 292.5 | 438.2 | 423.4 | 9.5 | 9 | 9.3 | 4.8 | 222.4 | 221.8 | 222 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10952 | 1 | 37.8 | 38489.6 | 3849 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.3 | 5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:28 | Normal | 322.8 | 283.8 | 440.5 | 427.7 | 9.2 | 9 | 9.2 | 4.7 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10873 | 1 | 37.7 | 38489.8 | 3849 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:29 | Normal | 318 | 284.8 | 445.5 | 433.6 | 9.3 | 8.8 | 9 | 4.6 | 222 | 221.4 | 221.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10709 | 1 | 37.7 | 38490 | 3849 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:30 | Normal | 305.7 | 276.3 | 440.6 | 424.8 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 4.6 | 222.2 | 221.2 | 221 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10408 | 1 | 37.6 | 38490.2 | 3849 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:31 | Normal | 301.4 | 279.9 | 439.8 | 433.1 | 9.3 | 8.9 | 9 | 4.5 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10360 | 1 | 37.6 | 38490.3 | 3849 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:32 | Normal | 304.8 | 280.7 | 439.6 | 424.8 | 9.1 | 8.8 | 9 | 4.6 | 223 | 222.2 | 221.6 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10355 | 1 | 37.6 | 38490.5 | 3849 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:33 | Normal | 306.7 | 273.6 | 442.4 | 425.6 | 9.2 | 8.8 | 9 | 4.6 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10316 | 1 | 37.6 | 38490.7 | 3850 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:34 | Normal | 306.8 | 279.7 | 444.5 | 430.8 | 9 | 8.6 | 8.8 | 4.5 | 221.8 | 221.4 | 221 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10232 | 1 | 37.5 | 38490.8 | 3850 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:35 | Normal | 302.6 | 269.4 | 437.7 | 430 | 9 | 8.5 | 8.8 | 4.5 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10081 | 1 | 37.5 | 38491 | 3850 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:36 | Normal | 304.9 | 265.4 | 440.8 | 426.1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 4.5 | 222.2 | 222.2 | 220.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9923 | 1 | 37.4 | 38491.2 | 3850 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:37 | Normal | 309.9 | 264.5 | 435.5 | 424.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 4.5 | 222 | 221.8 | 221.6 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9789 | 1 | 37.4 | 38491.3 | 3850 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4 | 4.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:38 | Normal | 290.8 | 267.6 | 434.6 | 429.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 4.3 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9649 | 1 | 37.3 | 38491.5 | 3850 | 4.4 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:39 | Normal | 289.7 | 268.5 | 439 | 425.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 4.3 | 222.6 | 223 | 221.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9581 | 1 | 37.3 | 38491.7 | 3850 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:40 | Normal | 286.8 | 262.7 | 440.6 | 425.9 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 222 | 222 | 221.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9554 | 1 | 37.3 | 38491.8 | 3850 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:41 | Normal | 292.6 | 260.5 | 440 | 427.3 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 4.3 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9454 | 1 | 37.2 | 38492 | 3850 | 4.4 | 4 | 0 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:42 | Normal | 291.7 | 253.5 | 443.8 | 426 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 4.3 | 223 | 222.2 | 222 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9429 | 1 | 37.2 | 38492.1 | 3850 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:43 | Normal | 294.9 | 254.8 | 438.1 | 425.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 4.3 | 222.4 | 222 | 221.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9376 | 1 | 37.1 | 38492.3 | 3850 | 4.3 | 4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:44 | Normal | 295.9 | 255.6 | 442.7 | 424.9 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 4.3 | 222.2 | 222.6 | 222 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9321 | 1 | 37.1 | 38492.5 | 3850 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:45 | Normal | 294.6 | 254.5 | 442.9 | 429.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 4.2 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 25.1 | 24.9 | 25 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9211 | 1 | 37 | 38492.6 | 3850 | 4.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:46 | Normal | 278.7 | 251.6 | 435.9 | 431.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 4.2 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9109 | 1 | 37 | 38492.8 | 3850 | 4.2 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:47 | Normal | 277 | 254.5 | 445.7 | 424.1 | 8.4 | 7.8 | 8 | 4.2 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9038 | 1 | 36.9 | 38492.9 | 3850 | 4.3 | 4 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:48 | Normal | 282.7 | 250.6 | 440.7 | 421.8 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 4.1 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8904 | 1 | 36.9 | 38493.1 | 3850 | 4.2 | 4 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:49 | Normal | 275.8 | 239.7 | 439.6 | 429.8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 4 | 222 | 222.4 | 222.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8854 | 1 | 36.8 | 38493.2 | 3850 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:50 | Normal | 283.8 | 242.9 | 442 | 433.2 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 4.1 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 24 | 24 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8820 | 1 | 36.8 | 38493.4 | 3850 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:51 | Normal | 280.6 | 241.6 | 446.4 | 421.4 | 8 | 7.7 | 8 | 4.1 | 222.4 | 223 | 222 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8757 | 1 | 36.7 | 38493.5 | 3850 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:52 | Normal | 266.9 | 243.5 | 440.9 | 426.2 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 4 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8618 | 1 | 36.6 | 38493.7 | 3850 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:53 | Normal | 265.9 | 240.3 | 438.6 | 427 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 4 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8523 | 1 | 36.6 | 38493.8 | 3850 | 4.1 | 4 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:54 | Normal | 265.9 | 234.6 | 439.6 | 425.8 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 4 | 222 | 221.4 | 221.4 | 23.1 | 23 | 23 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8425 | 1 | 36.6 | 38493.9 | 3850 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:55 | Normal | 267.7 | 234.7 | 441 | 428.2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 4 | 222 | 221.8 | 221 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8351 | 1 | 36.5 | 38494.1 | 3850 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:56 | Normal | 263.3 | 236.7 | 444.3 | 433.5 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 3.8 | 221.6 | 222 | 221.2 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8323 | 1 | 36.5 | 38494.2 | 3850 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:57 | Normal | 266.8 | 230.7 | 442.8 | 428.1 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 3.9 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8243 | 1 | 36.5 | 38494.4 | 3850 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:58 | Normal | 261.1 | 239.7 | 444.7 | 429.9 | 7.7 | 7 | 7.5 | 3.8 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 60 | 60 | 60 | 8149 | 1 | 36.5 | 38494.5 | 3850 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 14:59 | Normal | 266.6 | 238.8 | 444.7 | 430 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 3.8 | 222.6 | 222.8 | 222 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7883 | 1 | 36.4 | 38494.6 | 3850 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:00 | Normal | 268.1 | 211.6 | 445.7 | 420.9 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 3.8 | 223 | 222.4 | 221.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7856 | 1 | 36.4 | 38494.8 | 3850 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:01 | Normal | 259.6 | 211.5 | 444.6 | 430.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7806 | 1 | 36.3 | 38494.9 | 3850 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:02 | Normal | 266.9 | 211.7 | 437.7 | 419.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 3.8 | 222.4 | 222 | 221.2 | 21 | 21 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7738 | 1 | 36.4 | 38495 | 3850 | 3.7 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:03 | Normal | 253.6 | 217.4 | 444.9 | 426 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 3.6 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7645 | 1 | 36.3 | 38495.1 | 3850 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.4 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:04 | Normal | 252.1 | 224.6 | 449.6 | 432.9 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 3.6 | 222 | 222 | 221.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7529 | 1 | 36.2 | 38495.3 | 3850 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:05 | Normal | 256.9 | 203.9 | 448.9 | 429 | 7.3 | 7 | 7.1 | 3.6 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7465 | 1 | 36.2 | 38495.4 | 3850 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:06 | Normal | 256.9 | 200.8 | 443.8 | 431 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7423 | 1 | 36.2 | 38495.5 | 3850 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:07 | Normal | 256.8 | 200.8 | 441.3 | 433.7 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7361 | 1 | 36.1 | 38495.6 | 3850 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:08 | Normal | 256.3 | 201.1 | 445.5 | 427.8 | 7.1 | 6.8 | 7 | 3.5 | 222 | 221.6 | 221.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7288 | 1 | 36.1 | 38495.8 | 3850 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:09 | Normal | 259.2 | 199.7 | 441.3 | 433.7 | 6.8 | 6.5 | 7 | 3.5 | 221.2 | 221.4 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60 | 60 | 60.01 | 7208 | 1 | 36.1 | 38495.9 | 3850 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:10 | Normal | 266.7 | 199.8 | 445.7 | 427.1 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 3.5 | 222 | 221 | 220.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7053 | 1 | 36 | 38496 | 3850 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:11 | Normal | 245.8 | 199.8 | 446.9 | 431.1 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 3.4 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 19 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 6902 | 1 | 36 | 38496.1 | 3850 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:12 | Normal | 239.7 | 199.8 | 444.3 | 432.6 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 3.4 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6867 | 1 | 36 | 38496.2 | 3850 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:13 | Normal | 246.7 | 199.8 | 446.2 | 449.4 | 6.6 | 6 | 6.8 | 3.3 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6833 | 1 | 35.9 | 38496.3 | 3850 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:14 | Normal | 241.9 | 200.8 | 448.5 | 439.6 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 3.3 | 222 | 222 | 220.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6684 | 1 | 35.8 | 38496.5 | 3850 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:15 | Normal | 242.6 | 205.9 | 447.6 | 442.7 | 6.4 | 5 | 6.5 | 3.2 | 220.8 | 221.2 | 220 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6543 | 1 | 35.8 | 38496.6 | 3850 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:16 | Normal | 233.6 | 206.6 | 440.2 | 450.5 | 6.3 | 4.9 | 6.5 | 3.1 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6424 | 1 | 35.8 | 38496.7 | 3850 | 3.3 | 2.7 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:17 | Normal | 225.1 | 199.9 | 445.8 | 447.9 | 6.5 | 5.1 | 6.5 | 3.2 | 221.8 | 222 | 221 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6354 | 1 | 35.8 | 38496.8 | 3850 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:18 | Normal | 226.7 | 199.8 | 448.9 | 444.3 | 6.5 | 4.9 | 6.4 | 3.1 | 222 | 221.4 | 221.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6286 | 1 | 35.7 | 38496.9 | 3850 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:19 | Normal | 226 | 214.2 | 450.6 | 447.9 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 3.1 | 222 | 222.4 | 221.2 | 17 | 16.9 | 17 | 60.01 | 60 | 60 | 6220 | 1 | 35.7 | 38497 | 3850 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3 | 1.4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:20 | Normal | 232 | 202.5 | 445.5 | 446.8 | 6.1 | 4.6 | 6.3 | 3.1 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6121 | 1 | 35.6 | 38497.1 | 3850 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:21 | Normal | 216.6 | 199.8 | 446.2 | 447.4 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 3.1 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6017 | 1 | 35.6 | 38497.2 | 3850 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:22 | Normal | 214.5 | 204.9 | 451.4 | 438.5 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 222.6 | 222.4 | 221.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5956 | 1 | 35.6 | 38497.3 | 3850 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:23 | Normal | 225 | 199.9 | 442.3 | 450.9 | 5.5 | 4.3 | 6 | 3.1 | 222 | 222.2 | 221.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5853 | 1 | 35.5 | 38497.4 | 3850 | 3.1 | 2.6 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:24 | Normal | 201.8 | 200 | 442.4 | 447.7 | 6 | 3.6 | 6.1 | 3 | 222.2 | 222.4 | 221 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5628 | 1 | 35.5 | 38497.5 | 3850 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:25 | Normal | 210.2 | 199.8 | 444.9 | 445.2 | 5.3 | 3.7 | 6 | 3 | 221.6 | 221.6 | 221 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5551 | 1 | 35.5 | 38497.6 | 3850 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:26 | Normal | 226.9 | 199.4 | 450.4 | 447.8 | 4.5 | 3.5 | 5.8 | 3 | 222 | 221.8 | 221.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5323 | 1 | 35.4 | 38497.7 | 3850 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:27 | Normal | 232.1 | 200.1 | 449.8 | 447.7 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | 3 | 221.6 | 221.8 | 221 | 13.9 | 13.9 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5105 | 1 | 35.4 | 38497.8 | 3850 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:28 | Normal | 377.3 | 200.2 | 449.8 | 447.7 | 3.1 | 3.3 | 5.7 | 2.9 | 222.4 | 221.8 | 222 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5356 | 1 | 35.4 | 38497.8 | 3850 | 2.8 | 0.3 | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:29 | Normal | 516.6 | 200 | 444.7 | 449.9 | 3 | 2.6 | 5.6 | 2.8 | 222 | 222 | 221.8 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5568 | 1 | 35.3 | 38497.9 | 3850 | 2.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:30 | Normal | 547.5 | 200.3 | 446.3 | 446.4 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 222.2 | 222.2 | 222 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5387 | 1 | 35.3 | 38498 | 3850 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:31 | Normal | 552.4 | 199.9 | 448.7 | 451.7 | 2.8 | 1.8 | 5.5 | 2.6 | 222.8 | 222 | 221.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5268 | 1 | 35.3 | 38498.1 | 3850 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:32 | Normal | 548.3 | 199.8 | 449.9 | 445.2 | 2.6 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 222 | 222.2 | 221.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 4828 | 1 | 35.3 | 38498.2 | 3850 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:33 | Normal | 563.6 | 211.7 | 445.4 | 449.7 | 2.6 | 1.1 | 5.4 | 2.7 | 222 | 222 | 221.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4949 | 1 | 35.2 | 38498.3 | 3851 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:34 | Normal | 552 | 199.7 | 450.5 | 448.8 | 2.1 | 1 | 4.1 | 2.1 | 221 | 221.2 | 221 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3669 | 1 | 35.1 | 38498.3 | 3851 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:35 | Normal | 562.9 | 201.8 | 449 | 451.3 | 1.3 | 1 | 3.1 | 1.4 | 221.2 | 221 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3839 | 1 | 35.2 | 38498.4 | 3851 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:36 | Normal | 557.5 | 199.6 | 442.3 | 450.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 221.4 | 221 | 220.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2534 | 1 | 35.1 | 38498.5 | 3851 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:37 | Normal | 519.9 | 366.7 | 430.6 | 439.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 221 | 220.6 | 220.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 910 | 1 | 35.1 | 38498.5 | 3851 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:38 | Normal | 543.9 | 465.7 | 419 | 432.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 222 | 221.2 | 220.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 935 | 1 | 35 | 38498.5 | 3851 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:39 | Normal | 575.1 | 474.6 | 456 | 463.3 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2525 | 1 | 35 | 38498.5 | 3851 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:40 | Normal | 573.1 | 526.5 | 458.9 | 459.2 | 2.3 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 222 | 221.4 | 220.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4538 | 1 | 34.9 | 38498.6 | 3851 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:41 | Normal | 562.8 | 545.9 | 452.4 | 451.7 | 2.4 | 0.3 | 4.8 | 2.3 | 222 | 221.8 | 221.2 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4475 | 1 | 34.8 | 38498.7 | 3851 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:42 | Normal | 562.8 | 577.5 | 454 | 450.2 | 2.3 | 0.3 | 4.8 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 221 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4415 | 1 | 34.8 | 38498.7 | 3851 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:43 | Normal | 563.1 | 578.7 | 454.5 | 456.8 | 2.4 | 0.2 | 4.8 | 2.3 | 222.6 | 222.4 | 221.2 | 12 | 11.9 | 12 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4448 | 1 | 34.8 | 38498.8 | 3851 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:44 | Normal | 559.4 | 563.5 | 460.7 | 460.9 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | 2.2 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4384 | 1 | 34.8 | 38498.9 | 3851 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:45 | Normal | 560.1 | 538.8 | 461.1 | 456.3 | 2.3 | 0.3 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4428 | 1 | 34.8 | 38499 | 3851 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:46 | Normal | 561 | 540.8 | 450.5 | 457.8 | 2.3 | 0.3 | 4.6 | 2.2 | 222 | 222 | 221 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60 | 60 | 59.99 | 4349 | 1 | 34.8 | 38499 | 3851 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:47 | Normal | 562 | 536.8 | 449 | 453.2 | 2.2 | 0.3 | 4.6 | 2.2 | 221.8 | 221.2 | 220.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4294 | 1 | 34.7 | 38499.1 | 3851 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:48 | Normal | 566 | 549.7 | 451.4 | 453.7 | 2.1 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | 221.6 | 221.8 | 221 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4185 | 1 | 34.7 | 38499.2 | 3851 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:49 | Normal | 546.1 | 533 | 445.9 | 453.2 | 2.1 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | 222.2 | 221.4 | 220.8 | 11 | 10.9 | 11 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4107 | 1 | 34.6 | 38499.2 | 3851 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:50 | Normal | 533.8 | 530.6 | 454.5 | 455.7 | 2 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 221.6 | 222 | 221 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3941 | 1 | 34.6 | 38499.3 | 3851 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:51 | Normal | 500.5 | 529.5 | 432.3 | 450.6 | 2 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3875 | 1 | 34.6 | 38499.4 | 3851 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:52 | Normal | 487.6 | 530.3 | 439.1 | 455.2 | 2.1 | 0.3 | 4 | 2 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 10.1 | 10 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3718 | 1 | 34.6 | 38499.4 | 3851 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:53 | Normal | 472.6 | 538.4 | 414.3 | 455.5 | 2 | 0.3 | 4 | 2 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3566 | 1 | 34.5 | 38499.5 | 3851 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:54 | Normal | 456.1 | 544 | 387.9 | 457.3 | 2 | 0.3 | 4 | 1.9 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3386 | 1 | 34.5 | 38499.6 | 3851 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:55 | Normal | 446.5 | 525.2 | 373.5 | 452.8 | 2 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 221.6 | 221.6 | 220.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3265 | 1 | 34.5 | 38499.6 | 3851 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:56 | Normal | 446.7 | 543.4 | 357.1 | 447.2 | 2 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 221 | 221 | 220.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3144 | 1 | 34.4 | 38499.7 | 3851 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:57 | Normal | 431.9 | 521.4 | 331.4 | 437.7 | 1.9 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | 221.2 | 221 | 220.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 2916 | 1 | 34.4 | 38499.7 | 3851 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:58 | Normal | 396.3 | 538.3 | 328 | 447.2 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 221 | 221.4 | 220.6 | 7 | 7 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2612 | 1 | 34.4 | 38499.8 | 3851 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 15:59 | Normal | 377.8 | 523 | 299.4 | 421.7 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 221 | 221.4 | 220.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2295 | 1 | 34.4 | 38499.8 | 3851 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:00 | Normal | 383 | 555.2 | 354.6 | 445.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 60 | 753 | 1 | 34.4 | 38499.8 | 3851 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:01 | Normal | 449.9 | 553.2 | 457.6 | 403.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 221 | 221.2 | 220.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 982 | 1 | 34.4 | 38499.8 | 3851 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:02 | Normal | 331.9 | 549.3 | 451.2 | 405.5 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 221.4 | 220.8 | 219.8 | 6 | 6 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2205 | 1 | 34.3 | 38499.9 | 3851 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:03 | Normal | 322.9 | 544.2 | 458.7 | 408.1 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.6 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2170 | 1 | 34.3 | 38499.9 | 3851 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:04 | Normal | 318.7 | 557.1 | 437.2 | 379.3 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.5 | 221.2 | 220.6 | 219.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2070 | 1 | 34.3 | 38499.9 | 3851 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:05 | Normal | 296.9 | 538.9 | 444.7 | 398 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.5 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1965 | 1 | 34.2 | 38500 | 3851 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:06 | Normal | 294.2 | 539.9 | 436.3 | 404.6 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.5 | 221.6 | 221.2 | 220 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60 | 1936 | 1 | 34.2 | 38500 | 3851 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:07 | Normal | 304 | 542.1 | 411.7 | 390.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 220.4 | 220.4 | 219.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1847 | 1 | 34.2 | 38500 | 3851 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:08 | Normal | 293.2 | 538.1 | 392.7 | 386 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.4 | 220.8 | 220.6 | 219 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1792 | 1 | 34.1 | 38500.1 | 3851 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:09 | Normal | 263.8 | 547 | 394.7 | 393.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 219.8 | 220 | 219 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1680 | 1 | 34.1 | 38500.1 | 3851 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:10 | Normal | 267.9 | 529.1 | 377.8 | 374 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1637 | 1 | 34.1 | 38500.1 | 3851 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:11 | Normal | 232.6 | 562.9 | 382.2 | 374 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 4 | 4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1481 | 1 | 34.1 | 38500.1 | 3851 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:12 | Normal | 224.8 | 557.8 | 376.6 | 382.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1168 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:13 | Normal | 217.1 | 543.7 | 349.5 | 357.8 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1216 | 1 | 34.1 | 38500.2 | 3851 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:14 | Normal | 199.8 | 563.9 | 336.4 | 354.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 220.6 | 220.2 | 219 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 795 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:15 | Normal | 207.8 | 527 | 328.7 | 370 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 707 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:16 | Normal | 383.8 | 533.4 | 305.4 | 384.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 220 | 220.6 | 219.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 726 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:17 | Normal | 523.6 | 527.8 | 316 | 448.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 517 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:18 | Normal | 539.7 | 555.7 | 288 | 480 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 220.2 | 220 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 557 | 1 | 34 | 38500.2 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:19 | Normal | 555 | 567.5 | 338 | 463.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 372 | 1 | 34 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:20 | Normal | 521.4 | 528.8 | 440.8 | 468.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 426 | 1 | 34 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:21 | Normal | 508.1 | 512.3 | 445.8 | 462 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 395 | 1 | 33.9 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:22 | Normal | 531.5 | 571.5 | 449.3 | 469.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 344 | 1 | 33.9 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:23 | Normal | 529.8 | 504.3 | 452 | 473.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220 | 220.6 | 220.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 403 | 1 | 33.9 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:24 | Normal | 535.9 | 537.4 | 445.5 | 462.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 388 | 1 | 33.9 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:25 | Normal | 538.7 | 533.6 | 433.9 | 464.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 368 | 1 | 33.8 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:26 | Normal | 481.5 | 554.2 | 444.6 | 460 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 329 | 1 | 33.8 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:27 | Normal | 509.9 | 528.3 | 433.6 | 455.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 354 | 1 | 33.8 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:28 | Normal | 532.9 | 559.4 | 445.6 | 467.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 300 | 1 | 33.7 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:29 | Normal | 532.6 | 542.7 | 446.5 | 471.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 317 | 1 | 33.7 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:30 | Normal | 539.5 | 524.9 | 445.7 | 439.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 300 | 1 | 33.7 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:31 | Normal | 540 | 538.8 | 429.7 | 454.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 293 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:32 | Normal | 533.7 | 542.6 | 424.6 | 425 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.8 | 219.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 268 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:33 | Normal | 530 | 518.9 | 437.5 | 398.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221 | 221.4 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 262 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:34 | Normal | 510 | 531.3 | 442.4 | 419.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 273 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3852 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:35 | Normal | 493.8 | 517.3 | 451.5 | 426.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 270 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:36 | Normal | 520.3 | 525.9 | 429.4 | 405.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 222 | 1 | 33.6 | 38500.3 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:37 | Normal | 514 | 522.4 | 423.6 | 422.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 224 | 1 | 33.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:38 | Normal | 534.8 | 532.9 | 424.6 | 441 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 220.6 | 219.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60 | 60 | 185 | 1 | 33.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:39 | Normal | 520.9 | 513 | 437.8 | 445.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.8 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 227 | 1 | 33.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:40 | Normal | 524.7 | 512.7 | 426.8 | 427.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 178 | 1 | 33.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:41 | Normal | 540.8 | 514.8 | 450.4 | 411.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 220 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 182 | 1 | 33.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:42 | Normal | 506.3 | 511.9 | 429.3 | 412.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 221 | 220.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 171 | 1 | 33.4 | 38500.4 | 3852 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:43 | Normal | 517 | 516.8 | 421.6 | 435.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 221 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 180 | 1 | 33.4 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:44 | Normal | 497.8 | 509.8 | 438.5 | 444.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 220.6 | 219.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 173 | 1 | 33.4 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:45 | Normal | 472.8 | 498.7 | 436.3 | 429.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 173 | 1 | 33.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:46 | Normal | 487.8 | 503.9 | 450.5 | 412.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 152 | 1 | 33.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:47 | Normal | 526.7 | 494.7 | 420.5 | 393.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 221.4 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 145 | 1 | 33.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:48 | Normal | 519 | 494.8 | 438.5 | 361.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 221.2 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 127 | 1 | 33.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:49 | Normal | 507.8 | 438.8 | 434.6 | 373.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221 | 219.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 117 | 1 | 33.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:50 | Normal | 458.2 | 427.7 | 443.6 | 408.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.6 | 221.6 | 219.6 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 163 | 1 | 33.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:51 | Normal | 490.8 | 459.9 | 441.4 | 426.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 221.8 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 125 | 1 | 33.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:52 | Normal | 483.9 | 468.8 | 419.5 | 426.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 124 | 1 | 33.1 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:53 | Normal | 490.9 | 458.8 | 436.7 | 407.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.4 | 221.6 | 220.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 33.1 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:54 | Normal | 517.9 | 476.5 | 420.2 | 421 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 220.8 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 69 | 1 | 33 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:55 | Normal | 517.8 | 483.7 | 432.7 | 415.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.4 | 221.8 | 219.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 33 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:56 | Normal | 450.6 | 505.7 | 455.7 | 422 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221.4 | 221 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 33 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:57 | Normal | 411.5 | 482.9 | 413.3 | 397.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 220.4 | 219.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 60 | 1 | 33 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:58 | Normal | 385.9 | 481.8 | 405.8 | 391.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 47 | 1 | 32.9 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 16:59 | Normal | 389.6 | 491.8 | 435.7 | 412.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.8 | 221 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4 | 1 | 32.9 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:00 | Normal | 311.9 | 495.8 | 445.3 | 411.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.2 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32.9 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:01 | Normal | 285 | 479.9 | 432.5 | 404.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 32.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:02 | Normal | 200.5 | 461.7 | 443.6 | 414.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:03 | Normal | 201 | 432.8 | 439.5 | 427.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.4 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:04 | Normal | 197.8 | 455.7 | 433.6 | 427.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.7 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:05 | Normal | 193.6 | 488.9 | 430.4 | 411.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.7 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:06 | Normal | 213.4 | 482.8 | 415.9 | 382.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.6 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:07 | Normal | 211.9 | 458.8 | 437.6 | 357.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 32.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:08 | Normal | 233 | 448.7 | 402.6 | 343.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:09 | Normal | 216.1 | 483.7 | 405.8 | 393.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32.4 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:10 | Normal | 229.3 | 456.8 | 394.6 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.4 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:11 | Normal | 187.1 | 441.8 | 399.9 | 364.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 32.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:12 | Normal | 180.8 | 483.9 | 420.3 | 336.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.3 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:13 | Normal | 182.9 | 488.3 | 414.8 | 312.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.6 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:14 | Normal | 202.1 | 462 | 407.7 | 276.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:15 | Normal | 198.2 | 451.6 | 398 | 319.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.6 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.2 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:16 | Normal | 206.1 | 398.7 | 391.7 | 351.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.1 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:17 | Normal | 214.1 | 339.4 | 389.5 | 363.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.1 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:18 | Normal | 190.6 | 316.5 | 372.5 | 350.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 32 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:19 | Normal | 213.4 | 313.4 | 361.3 | 329.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.9 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:20 | Normal | 192.5 | 299.2 | 359.8 | 331.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:21 | Normal | 205 | 243.4 | 349 | 302.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:22 | Normal | 202.6 | 208.7 | 319.5 | 285 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.8 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:23 | Normal | 198 | 204.5 | 317.9 | 290.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 31.7 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:24 | Normal | 196.1 | 214.7 | 284.2 | 281.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 31.7 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:25 | Normal | 204.3 | 204.6 | 271.4 | 274 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.7 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:26 | Normal | 202.3 | 199.3 | 239 | 246 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:27 | Normal | 200.9 | 196.7 | 209.1 | 212.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-06-07 17:28 | Normal | 184.6 | 177.3 | 176.2 | 183 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.5 | 38500.4 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001