## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-16 05:34 | Wait | 486.7 | 493.6 | 492.8 | 493.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.5 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:36 | Wait | 482.1 | 483 | 482 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.2 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:37 | Wait | 498.1 | 511.4 | 517.3 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:38 | Wait | 500.7 | 513.8 | 522 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:39 | Wait | 506 | 519.4 | 533 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:40 | Wait | 508.5 | 521.9 | 534.3 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:41 | Normal | 395 | 385.4 | 413.1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 69 | 1 | 24.2 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:42 | Normal | 263 | 321 | 364.7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 221.6 | 1 | 1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 92 | 1 | 24.3 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:43 | Normal | 200.3 | 316.4 | 337.8 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 220.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 102 | 1 | 24.4 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:44 | Normal | 199.7 | 241.8 | 297.6 | 477.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 91 | 1 | 24.4 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:45 | Normal | 200.8 | 203.5 | 259.4 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 221 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 92 | 1 | 24.4 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:46 | Normal | 199.8 | 200 | 199.2 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 89 | 1 | 24.5 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:47 | Normal | 199 | 202 | 201.3 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 92 | 1 | 24.5 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:48 | Normal | 200.6 | 206.9 | 283.4 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.6 | 221.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 99 | 1 | 24.6 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:49 | Normal | 200 | 200 | 270.9 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 105 | 1 | 24.6 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:50 | Normal | 199.8 | 199.4 | 263.1 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 126 | 1 | 24.7 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:51 | Normal | 200.1 | 213.8 | 264.8 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.4 | 221.2 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 126 | 1 | 24.7 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:52 | Normal | 200.2 | 228.1 | 319 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 130 | 1 | 24.8 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:53 | Normal | 199.9 | 200.6 | 316.8 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 156 | 1 | 24.8 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:54 | Normal | 199.7 | 291.1 | 337.9 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.4 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 236 | 1 | 24.9 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:55 | Normal | 200 | 337.5 | 365.6 | 517.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222 | 223.2 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 246 | 1 | 25 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:56 | Normal | 200.2 | 387.7 | 369.6 | 500.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 279 | 1 | 25 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:57 | Normal | 235.9 | 415.5 | 377.9 | 511.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.8 | 220.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 305 | 1 | 25.1 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:58 | Normal | 256.6 | 439.5 | 420.8 | 518.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222 | 223.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 349 | 1 | 25.1 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 05:59 | Normal | 204.6 | 480.1 | 451.5 | 525.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 223.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 373 | 1 | 25.1 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:00 | Normal | 205.9 | 462 | 530.8 | 532.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 223.4 | 221.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 371 | 1 | 25.2 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:01 | Normal | 209.9 | 486.1 | 515.8 | 529.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 223.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 412 | 1 | 25.2 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:02 | Normal | 201.3 | 480.1 | 503.8 | 539.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 223.2 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 490 | 1 | 25.2 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:03 | Normal | 306.9 | 476.9 | 541.4 | 510.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 622 | 1 | 25.3 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:04 | Normal | 336.4 | 479.8 | 532.8 | 536.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 222.8 | 220.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 678 | 1 | 25.4 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:05 | Normal | 466.7 | 494.6 | 552.8 | 541.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 222.4 | 220.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 832 | 1 | 25.4 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:06 | Normal | 470.7 | 510.6 | 528 | 550.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 222.8 | 221.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 929 | 1 | 25.5 | 66399.2 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:07 | Normal | 483.7 | 495.7 | 538.8 | 536.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 222.8 | 221.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.87 | 59.91 | 59.94 | 983 | 1 | 25.5 | 66399.2 | 4861 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:08 | Normal | 512.7 | 514.8 | 555.6 | 546 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 222.4 | 220.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 961 | 1 | 25.6 | 66399.3 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:09 | Normal | 478.8 | 519.8 | 559.6 | 545.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 221 | 222.2 | 219.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 939 | 1 | 25.6 | 66399.3 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:10 | Normal | 481.6 | 522.6 | 543.2 | 530.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 222.2 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1008 | 1 | 25.7 | 66399.3 | 4861 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:11 | Normal | 451.7 | 519.7 | 543.6 | 547 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 223 | 220.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1032 | 1 | 25.7 | 66399.3 | 4861 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:12 | Normal | 497.4 | 512.8 | 571.1 | 548 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 222.8 | 220.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1078 | 1 | 25.7 | 66399.3 | 4861 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:13 | Normal | 528.5 | 524.8 | 538.6 | 557 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 221.8 | 220 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1270 | 1 | 25.8 | 66399.4 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:14 | Normal | 492 | 521.2 | 572.3 | 529.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 220.6 | 222.8 | 220 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 1358 | 1 | 25.8 | 66399.4 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:15 | Normal | 519.9 | 511.6 | 556.6 | 565 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.8 | 220.4 | 4 | 3.9 | 4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1440 | 1 | 25.9 | 66399.4 | 4861 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:16 | Normal | 518.8 | 523.6 | 550.6 | 569.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 221 | 222.2 | 221 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 1607 | 1 | 25.9 | 66399.4 | 4861 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:17 | Normal | 515 | 524 | 563.9 | 569.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 221 | 222.2 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1639 | 1 | 26 | 66399.5 | 4861 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:18 | Normal | 530.7 | 532.6 | 567.7 | 549 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 220 | 221.6 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 1624 | 1 | 26 | 66399.5 | 4861 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:19 | Normal | 505.6 | 510.7 | 558.6 | 556 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 221 | 222 | 219.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1606 | 1 | 26 | 66399.5 | 4861 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:20 | Normal | 520.8 | 521.9 | 545.8 | 555 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 222.2 | 221.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1566 | 1 | 26.1 | 66399.5 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:21 | Normal | 521.5 | 524.1 | 554.2 | 538.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 1577 | 1 | 26.1 | 66399.6 | 4861 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:22 | Normal | 530.5 | 513.7 | 546.9 | 562.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 222.2 | 220.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1558 | 1 | 26.2 | 66399.6 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:23 | Normal | 502.6 | 527.7 | 544.8 | 552.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 220.2 | 221.8 | 219.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1531 | 1 | 26.2 | 66399.6 | 4861 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:24 | Normal | 519.1 | 508.8 | 548.9 | 550.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 221.2 | 221.6 | 220.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1648 | 1 | 26.3 | 66399.6 | 4861 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:25 | Normal | 515.9 | 537.5 | 572.7 | 547.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 220.4 | 223.2 | 220.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1657 | 1 | 26.3 | 66399.7 | 4861 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:26 | Normal | 509.9 | 522.9 | 563.8 | 560.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 220.4 | 222.2 | 219.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1684 | 1 | 26.3 | 66399.7 | 4861 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:27 | Normal | 518.9 | 526.9 | 543.1 | 544.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 221 | 221.4 | 221 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1742 | 1 | 26.4 | 66399.7 | 4861 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:28 | Normal | 494.8 | 507.7 | 536.6 | 566.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 221.2 | 221.4 | 219.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1841 | 1 | 26.4 | 66399.8 | 4861 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:29 | Normal | 515.8 | 539.8 | 544 | 576.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 221 | 221.6 | 220.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2086 | 1 | 26.4 | 66399.8 | 4861 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:30 | Normal | 503.1 | 515.8 | 558.3 | 577.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 219.6 | 221.8 | 219.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2292 | 1 | 26.4 | 66399.8 | 4861 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:31 | Normal | 489.1 | 526.3 | 559.5 | 539.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 220.8 | 221.8 | 219.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 2207 | 1 | 26.4 | 66399.9 | 4861 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:32 | Normal | 518.3 | 521.9 | 543.6 | 554.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 221 | 221.2 | 220.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2231 | 1 | 26.5 | 66399.9 | 4861 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:33 | Normal | 527.9 | 529.8 | 548.9 | 576.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 221.4 | 222 | 221.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 2329 | 1 | 26.5 | 66399.9 | 4861 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:34 | Normal | 513.9 | 531.8 | 559.6 | 547.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 221.8 | 222 | 221.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2593 | 1 | 26.5 | 66400 | 4861 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:35 | Normal | 519.8 | 525.9 | 548.1 | 572.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 221.6 | 222.2 | 220.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2891 | 1 | 26.6 | 66400 | 4861 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:36 | Normal | 506.6 | 522.4 | 593.4 | 530.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 221.8 | 222.2 | 221 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 3291 | 1 | 26.6 | 66400.1 | 4861 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:37 | Normal | 505.2 | 542.4 | 583.8 | 528.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 222 | 222.8 | 220.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3649 | 1 | 26.6 | 66400.1 | 4861 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:38 | Normal | 515.7 | 542 | 572.7 | 524.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 221.2 | 223 | 220.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3726 | 1 | 26.7 | 66400.2 | 4862 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:39 | Normal | 489.5 | 509.8 | 565.4 | 531 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 221.2 | 221.8 | 220 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3121 | 1 | 26.7 | 66400.3 | 4862 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:40 | Normal | 490.8 | 481.6 | 564.7 | 521.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 221.4 | 222.2 | 219.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3800 | 1 | 26.8 | 66400.3 | 4862 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:41 | Normal | 504.9 | 477.7 | 569.6 | 525.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 222.4 | 223.6 | 220.6 | 10 | 10 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3425 | 1 | 26.9 | 66400.4 | 4862 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:42 | Normal | 497.8 | 488.8 | 570.2 | 514.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 221.2 | 223 | 220.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3689 | 1 | 26.9 | 66400.4 | 4862 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:43 | Normal | 523 | 469 | 582.8 | 533.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 3975 | 1 | 27 | 66400.5 | 4862 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:44 | Normal | 516.8 | 539.8 | 572.4 | 518.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 220.8 | 223.2 | 220.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2688 | 1 | 27 | 66400.5 | 4862 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:45 | Normal | 506 | 513.6 | 569.8 | 520 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 2809 | 1 | 27 | 66400.6 | 4862 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:46 | Normal | 512.2 | 529.2 | 561.7 | 530.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3188 | 1 | 27.1 | 66400.6 | 4862 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:47 | Normal | 513.6 | 531.8 | 567.5 | 500.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2 | 221.2 | 223 | 221 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.97 | 60 | 3212 | 1 | 27.1 | 66400.7 | 4862 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:48 | Normal | 529.5 | 512.3 | 569.7 | 542.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 221 | 222.4 | 221 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3718 | 1 | 27.1 | 66400.8 | 4862 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:49 | Normal | 521.7 | 542.5 | 585.3 | 529.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 221.2 | 222 | 221.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3511 | 1 | 27.2 | 66400.8 | 4862 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:50 | Normal | 518 | 523.9 | 566.3 | 535 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 221.6 | 222.6 | 220.4 | 10 | 10 | 10 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3694 | 1 | 27.2 | 66400.9 | 4862 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:51 | Normal | 521.7 | 533.7 | 552.6 | 543.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3969 | 1 | 27.3 | 66400.9 | 4862 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:52 | Normal | 540.6 | 497.4 | 585.2 | 529.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 221.8 | 223.8 | 221.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6320 | 1 | 27.4 | 66401 | 4862 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:53 | Normal | 541.4 | 518 | 585 | 544.8 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | 221.4 | 223.2 | 221 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 4901 | 1 | 27.4 | 66401.1 | 4862 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:54 | Normal | 517.7 | 527.8 | 567.9 | 539 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | 221.8 | 222.2 | 220.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4932 | 1 | 27.4 | 66401.2 | 4862 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:55 | Normal | 526.9 | 505.9 | 575.3 | 517 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 222.2 | 222.8 | 220.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6164 | 1 | 27.5 | 66401.3 | 4862 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:56 | Normal | 539.5 | 499.9 | 598.5 | 531.2 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 221 | 223.4 | 221.2 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 6971 | 1 | 27.5 | 66401.4 | 4862 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:57 | Normal | 539.9 | 533.6 | 576.1 | 515 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 3 | 221.4 | 222 | 221.4 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4940 | 1 | 27.5 | 66401.5 | 4862 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:58 | Normal | 520.4 | 525.6 | 560.8 | 557.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.8 | 220.8 | 222.8 | 220.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4731 | 1 | 27.6 | 66401.6 | 4862 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:59 | Normal | 529.8 | 506.9 | 589.5 | 531.3 | 2.1 | 2.8 | 3 | 3.9 | 221.6 | 223 | 221 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6484 | 1 | 27.7 | 66401.7 | 4862 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:00 | Normal | 535.9 | 525.8 | 582.3 | 540 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 4 | 221.6 | 223.2 | 222 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6858 | 1 | 27.8 | 66401.8 | 4862 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:01 | Normal | 529.9 | 513.7 | 577.5 | 537.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 221.8 | 222.6 | 220.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6186 | 1 | 27.9 | 66401.9 | 4862 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:02 | Normal | 517.8 | 521.7 | 576.5 | 544.6 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 221 | 221.6 | 221.2 | 20.1 | 20 | 20 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7655 | 1 | 28 | 66402 | 4862 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:03 | Normal | 533.9 | 510.7 | 581.8 | 540.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 222 | 223.4 | 221.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6511 | 1 | 28 | 66402.1 | 4862 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:04 | Normal | 536.4 | 519.5 | 588.5 | 542.9 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9461 | 1 | 28.1 | 66402.3 | 4862 | 0.9 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:05 | Normal | 536.7 | 528.6 | 591.4 | 526.6 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 222.2 | 223.8 | 222 | 22 | 22 | 21.9 | 60 | 60.05 | 60.04 | 8072 | 1 | 28.2 | 66402.4 | 4862 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:06 | Normal | 544.8 | 511.7 | 585.8 | 533.6 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 221.4 | 223 | 221.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9335 | 1 | 28.3 | 66402.6 | 4862 | 0.7 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:07 | Normal | 533.6 | 515.7 | 581.9 | 545.9 | 3.5 | 5 | 5 | 5.6 | 221.6 | 222.8 | 220.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10086 | 1 | 28.4 | 66402.7 | 4862 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:08 | Normal | 541.3 | 522.7 | 585.8 | 555.1 | 3.6 | 5 | 5 | 5.6 | 222.8 | 222.6 | 222 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9974 | 1 | 28.5 | 66402.9 | 4862 | 0.9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:09 | Normal | 533.4 | 525.8 | 578.3 | 556.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 221.8 | 223 | 221.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7795 | 1 | 28.7 | 66403.1 | 4862 | 1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:10 | Normal | 507.5 | 537.6 | 565.6 | 539.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 221.2 | 223 | 221.2 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 7033 | 1 | 28.8 | 66403.2 | 4862 | 1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:11 | Normal | 532.1 | 521 | 581.4 | 545.9 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 221.2 | 223.6 | 222.2 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9408 | 1 | 28.8 | 66403.3 | 4862 | 1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:12 | Normal | 527.7 | 545.6 | 568.7 | 543.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6892 | 1 | 28.9 | 66403.4 | 4862 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:13 | Normal | 535.5 | 542.6 | 561.8 | 555.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 4 | 221.2 | 223.4 | 220.8 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6574 | 1 | 29 | 66403.6 | 4862 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:14 | Normal | 528.5 | 537.7 | 570.6 | 560 | 2.3 | 2.7 | 3 | 4.1 | 221.2 | 223.6 | 221.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6666 | 1 | 29.1 | 66403.7 | 4862 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:15 | Normal | 520.8 | 534.8 | 543.6 | 561 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4.5 | 221.8 | 223.4 | 220.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7277 | 1 | 29.2 | 66403.8 | 4862 | 1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:16 | Normal | 524 | 539.8 | 565.5 | 562.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 222 | 222 | 220.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7561 | 1 | 29.2 | 66403.9 | 4862 | 1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:17 | Normal | 528.8 | 540.8 | 564.1 | 536.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 221 | 223 | 221 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7252 | 1 | 29.2 | 66404 | 4862 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:18 | Normal | 528.9 | 525.8 | 583.4 | 567.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6479 | 1 | 29.3 | 66404.1 | 4862 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:19 | Normal | 521 | 521.8 | 568.5 | 572.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 221.6 | 222.6 | 220.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 6137 | 1 | 29.4 | 66404.2 | 4862 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:20 | Normal | 530.4 | 538.9 | 568.7 | 580.1 | 2.6 | 2.9 | 3 | 4 | 222 | 223.6 | 221.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6782 | 1 | 29.4 | 66404.4 | 4862 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:21 | Normal | 496.8 | 531.7 | 563.9 | 570.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 221.6 | 222 | 221.2 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 60.04 | 60 | 6575 | 1 | 29.5 | 66404.5 | 4862 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:22 | Normal | 532.9 | 537.8 | 560.5 | 571.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 220.8 | 223 | 221 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6495 | 1 | 29.6 | 66404.6 | 4862 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:23 | Normal | 524.5 | 528.7 | 564.9 | 577.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 4 | 220.6 | 222.2 | 221 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6636 | 1 | 29.6 | 66404.7 | 4862 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:24 | Normal | 528.9 | 544.9 | 568.5 | 564.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 221.4 | 222 | 220.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7218 | 1 | 29.7 | 66404.8 | 4862 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:25 | Normal | 533.9 | 525.7 | 565.5 | 570.9 | 2.5 | 2.9 | 3 | 4.3 | 221.4 | 222 | 221.2 | 19.1 | 19 | 19 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7081 | 1 | 29.7 | 66404.9 | 4862 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:26 | Normal | 531.6 | 537.7 | 558.9 | 569.2 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.6 | 220.6 | 222.4 | 220.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7359 | 1 | 29.8 | 66405 | 4862 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:27 | Normal | 529 | 534 | 573.8 | 571.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 222 | 223.4 | 221.4 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7681 | 1 | 29.8 | 66405.2 | 4862 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:28 | Normal | 523.8 | 540.8 | 571 | 567.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.5 | 221.4 | 222.8 | 221 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7199 | 1 | 29.9 | 66405.3 | 4862 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:29 | Normal | 512.6 | 524.5 | 564.7 | 581.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 221.6 | 222.8 | 221.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6858 | 1 | 30 | 66405.4 | 4862 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:30 | Normal | 520.6 | 528.6 | 568.7 | 584.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 220.8 | 221.8 | 221 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6078 | 1 | 30 | 66405.5 | 4862 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:31 | Normal | 523.6 | 516.6 | 569.5 | 576 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 221 | 222.8 | 220.4 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5844 | 1 | 30.1 | 66405.6 | 4862 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:32 | Normal | 511.4 | 544.8 | 574.4 | 573.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 221.2 | 223 | 221 | 17 | 16.8 | 16.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6225 | 1 | 30.1 | 66405.7 | 4862 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:33 | Normal | 527 | 525.9 | 563.4 | 574 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 221 | 222.8 | 221.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5827 | 1 | 30.1 | 66405.8 | 4862 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:34 | Normal | 522.4 | 529.7 | 561.7 | 575 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 221 | 222.8 | 221.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 5681 | 1 | 30.2 | 66405.9 | 4862 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:35 | Normal | 532.9 | 538.8 | 569.8 | 575.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 4 | 220.8 | 222.8 | 221 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 6350 | 1 | 30.2 | 66406 | 4862 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:37 | Normal | 534.6 | 532.5 | 570.4 | 577.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 221.2 | 222.8 | 220.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 6684 | 1 | 30.3 | 66406.2 | 4862 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:38 | Normal | 523.8 | 532.7 | 564.6 | 575.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 221.4 | 222.4 | 221 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 6286 | 1 | 30.3 | 66406.3 | 4863 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:39 | Normal | 521.4 | 544 | 570.6 | 576 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 220.6 | 222 | 220.6 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 6248 | 1 | 30.4 | 66406.4 | 4863 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:40 | Normal | 530.9 | 536.9 | 569.3 | 578.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 221.8 | 222.4 | 220.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 6469 | 1 | 30.4 | 66406.6 | 4863 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:41 | Normal | 515.6 | 537.1 | 571.3 | 573.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 220.6 | 222 | 220.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59.88 | 59.92 | 59.94 | 6661 | 1 | 30.5 | 66406.7 | 4863 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:42 | Normal | 513.3 | 538.4 | 567.7 | 572.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 221.2 | 223 | 220.8 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7282 | 1 | 30.5 | 66406.8 | 4863 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:43 | Normal | 511.5 | 536 | 563.2 | 574.9 | 2.7 | 2.9 | 3 | 4.3 | 220.6 | 222 | 220.8 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7173 | 1 | 30.5 | 66406.9 | 4863 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:44 | Normal | 526.3 | 522.2 | 555.6 | 580.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 220.8 | 222.2 | 221.2 | 18.6 | 19.4 | 18.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7066 | 1 | 30.5 | 66407 | 4863 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:45 | Normal | 534.2 | 541.9 | 565.5 | 568.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.5 | 220.8 | 221 | 220 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7269 | 1 | 30.5 | 66407.1 | 4863 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:46 | Normal | 521.4 | 542.1 | 567.1 | 572.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.4 | 220 | 221 | 219.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7114 | 1 | 30.5 | 66407.3 | 4863 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:47 | Normal | 538 | 532.9 | 570.8 | 577.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 219.8 | 221.8 | 221 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6773 | 1 | 30.6 | 66407.4 | 4863 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:49 | Normal | 522.6 | 537.7 | 570 | 579.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.4 | 220.8 | 221.4 | 219.8 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 7145 | 1 | 30.7 | 66407.6 | 4863 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:50 | Normal | 520.2 | 538.9 | 574.8 | 570.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 221.2 | 222.4 | 220.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7115 | 1 | 30.7 | 66407.7 | 4863 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:51 | Normal | 525 | 535.9 | 573.8 | 576.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 4.4 | 220.6 | 221.4 | 220 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7112 | 1 | 30.7 | 66407.8 | 4863 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:52 | Normal | 532.8 | 534 | 570.8 | 574.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 220.4 | 221.2 | 220.6 | 20.2 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7350 | 1 | 30.7 | 66408 | 4863 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:53 | Normal | 527.8 | 532.7 | 570.7 | 577.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 220.8 | 221.6 | 220.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7491 | 1 | 30.8 | 66408.1 | 4863 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:54 | Normal | 524.7 | 533.6 | 573.8 | 577.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.5 | 220.6 | 221.6 | 220.4 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7372 | 1 | 30.9 | 66408.2 | 4863 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:55 | Normal | 523.5 | 529.8 | 570.6 | 571.1 | 2.8 | 3 | 3 | 4.4 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 7257 | 1 | 30.9 | 66408.3 | 4863 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:56 | Normal | 529.2 | 537 | 567.6 | 579.1 | 2.6 | 2.9 | 3 | 4.2 | 220.8 | 221.8 | 220.2 | 19 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 7059 | 1 | 30.9 | 66408.5 | 4863 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:57 | Normal | 517 | 537.7 | 565.1 | 573.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 220.6 | 221.8 | 220.2 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6922 | 1 | 31 | 66408.6 | 4863 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:58 | Normal | 512.7 | 543.1 | 572.5 | 572.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4.3 | 220.8 | 221 | 220.6 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.12 | 60.09 | 7019 | 1 | 31 | 66408.7 | 4863 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:59 | Normal | 512.9 | 542.6 | 574.6 | 572.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 4.4 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 19.1 | 18.9 | 19 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7050 | 1 | 31 | 66408.8 | 4863 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:00 | Normal | 527.5 | 529.5 | 547.6 | 571.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 220.2 | 221.8 | 220.4 | 18.8 | 19 | 18.7 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 6971 | 1 | 31.1 | 66408.9 | 4863 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:01 | Normal | 514.6 | 526.7 | 558.3 | 577.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 220.6 | 222 | 220.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.08 | 60 | 60.07 | 6783 | 1 | 31 | 66409 | 4863 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:02 | Normal | 524.8 | 545.7 | 578.2 | 565.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 220.6 | 221.2 | 220.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6628 | 1 | 31.1 | 66409.2 | 4863 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:03 | Normal | 526.8 | 536.7 | 578.6 | 569.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 220.2 | 221.2 | 220.2 | 18.1 | 18 | 18 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6661 | 1 | 31.1 | 66409.3 | 4863 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:04 | Normal | 532.7 | 531.8 | 581.5 | 567.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 220 | 221.6 | 220 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 59.91 | 60.01 | 59.91 | 6807 | 1 | 31.1 | 66409.4 | 4863 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:05 | Normal | 537.6 | 525.6 | 576.7 | 576.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 220.8 | 221.6 | 220.2 | 19 | 19 | 18.9 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 7052 | 1 | 31.2 | 66409.5 | 4863 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:06 | Normal | 527.7 | 537.6 | 567.7 | 569 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 221 | 221.4 | 220.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 6827 | 1 | 31.2 | 66409.6 | 4863 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:07 | Normal | 517.5 | 541.5 | 576.1 | 569.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 59.93 | 59.84 | 59.97 | 6384 | 1 | 31.2 | 66409.7 | 4863 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:08 | Normal | 513 | 530.8 | 577.6 | 574 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 219.6 | 221.2 | 219.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6208 | 1 | 31.3 | 66409.8 | 4863 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:09 | Normal | 510.9 | 525.9 | 564.2 | 572.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 219.8 | 220.6 | 219.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5975 | 1 | 31.3 | 66409.9 | 4863 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:10 | Normal | 512.7 | 536.8 | 573.5 | 567 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 220 | 221.8 | 220.2 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 5883 | 1 | 31.3 | 66410 | 4863 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:11 | Normal | 522.5 | 531.5 | 568.4 | 572.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 6020 | 1 | 31.3 | 66410.1 | 4863 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:12 | Normal | 517.8 | 527.5 | 570.2 | 564.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 220.4 | 221.2 | 220 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 6047 | 1 | 31.3 | 66410.2 | 4863 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:13 | Normal | 520.2 | 538 | 571.8 | 574.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 219.6 | 221.4 | 219.6 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5975 | 1 | 31.3 | 66410.3 | 4863 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:14 | Normal | 508.2 | 531.4 | 565.4 | 569.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 220.2 | 221.8 | 220.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 6016 | 1 | 31.3 | 66410.4 | 4863 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:15 | Normal | 525.1 | 531.8 | 571.1 | 569.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 220 | 221.4 | 220 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 6328 | 1 | 31.3 | 66410.5 | 4863 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:16 | Normal | 529 | 528.9 | 578.9 | 581.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 221.2 | 222 | 220.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6275 | 1 | 31.3 | 66410.6 | 4863 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:17 | Normal | 533.8 | 530.7 | 568.6 | 569 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 5951 | 1 | 31.3 | 66410.7 | 4863 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:18 | Normal | 502.8 | 527.8 | 566.5 | 571.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 219.6 | 221.6 | 220 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 5330 | 1 | 31.4 | 66410.8 | 4863 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:19 | Normal | 525 | 533.8 | 564.4 | 573.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 3 | 219.4 | 220.6 | 219 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4897 | 1 | 31.3 | 66410.9 | 4863 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:20 | Normal | 497.8 | 525.8 | 568 | 570.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3 | 219.8 | 220.4 | 219 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4781 | 1 | 31.3 | 66411 | 4863 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:21 | Normal | 513.2 | 530.8 | 570.8 | 571.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 221 | 222.2 | 220.2 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4739 | 1 | 31.3 | 66411.1 | 4863 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:22 | Normal | 521.2 | 514.8 | 566.8 | 570.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3 | 220.6 | 221.6 | 220 | 13.1 | 13 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4806 | 1 | 31.3 | 66411.1 | 4863 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:24 | Normal | 503.7 | 510.3 | 577.7 | 581 | 1.8 | 2 | 2 | 3.1 | 219.6 | 221.2 | 219.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5048 | 1 | 31.3 | 66411.3 | 4863 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:24 | Normal | 516 | 531 | 574.5 | 563.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 220.8 | 221 | 220 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5341 | 1 | 31.2 | 66411.3 | 4863 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:25 | Normal | 523.6 | 536.8 | 575.9 | 569.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5323 | 1 | 31.2 | 66411.4 | 4863 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:26 | Normal | 526 | 522.7 | 572 | 581.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 3.1 | 220 | 221.2 | 219.6 | 14 | 14 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5234 | 1 | 31.2 | 66411.5 | 4863 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:27 | Normal | 506.2 | 525 | 578.8 | 565.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3 | 219.4 | 221.8 | 219.6 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4933 | 1 | 31.2 | 66411.6 | 4863 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:28 | Normal | 519.6 | 504.5 | 563.5 | 573 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 220.4 | 221.4 | 219.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4641 | 1 | 31.2 | 66411.7 | 4863 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:29 | Normal | 509.4 | 539.4 | 567.3 | 572.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3 | 219.8 | 220.8 | 219 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4742 | 1 | 31.2 | 66411.7 | 4863 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:30 | Normal | 509.9 | 522.8 | 570.4 | 581.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 3 | 220.2 | 221.2 | 219.8 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4973 | 1 | 31.2 | 66411.8 | 4863 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:31 | Normal | 523.1 | 526.9 | 553.1 | 570.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 219.4 | 220.6 | 219.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4935 | 1 | 31.2 | 66411.9 | 4863 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:32 | Normal | 526.4 | 519.6 | 578.1 | 567.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 3 | 220.4 | 220.6 | 219.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4779 | 1 | 31.2 | 66412 | 4863 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:33 | Normal | 513 | 516.9 | 571.8 | 581.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 3 | 220 | 221.2 | 219.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4954 | 1 | 31.1 | 66412.1 | 4863 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:34 | Normal | 532.8 | 521.7 | 578.7 | 571.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 3 | 218.4 | 219.6 | 219 | 13.1 | 13 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4833 | 1 | 31.1 | 66412.1 | 4863 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:35 | Normal | 519.7 | 528.4 | 562.4 | 580.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 219.2 | 221 | 219.4 | 13 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4796 | 1 | 31 | 66412.2 | 4863 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:36 | Normal | 525 | 512.8 | 548.1 | 573.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4732 | 1 | 31 | 66412.3 | 4863 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:37 | Normal | 523.1 | 522 | 564.5 | 568.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3 | 219.4 | 220.8 | 218.8 | 13.1 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4794 | 1 | 31 | 66412.4 | 4863 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:38 | Normal | 508 | 517.9 | 575.7 | 573.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 219.4 | 220.6 | 219.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4677 | 1 | 31 | 66412.5 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:39 | Normal | 522.8 | 533.6 | 567.1 | 574.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4717 | 1 | 31 | 66412.5 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:40 | Normal | 517.8 | 529.9 | 567.2 | 565.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 219.6 | 220 | 219.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4685 | 1 | 31 | 66412.6 | 4864 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:41 | Normal | 525.8 | 506.8 | 574.3 | 561.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 219.6 | 220.2 | 219.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4540 | 1 | 31 | 66412.7 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:42 | Normal | 534.6 | 528.6 | 578 | 571.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4397 | 1 | 30.9 | 66412.8 | 4864 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:43 | Normal | 491.8 | 533.8 | 551.3 | 570.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 219.4 | 220.8 | 219.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4436 | 1 | 30.9 | 66412.8 | 4864 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:44 | Normal | 529.8 | 535.7 | 565.7 | 569 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 3 | 219.4 | 221.2 | 219.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4650 | 1 | 30.9 | 66412.9 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:45 | Normal | 521.9 | 536.8 | 574.4 | 573.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 3 | 220.2 | 221.2 | 219.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4684 | 1 | 30.8 | 66413 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:46 | Normal | 520.6 | 520 | 568.9 | 571.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 220 | 221.2 | 219.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4659 | 1 | 30.8 | 66413.1 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:47 | Normal | 516.6 | 536.8 | 573.6 | 576 | 1.7 | 1.8 | 2 | 3.1 | 219.2 | 220 | 219.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 4908 | 1 | 30.8 | 66413.2 | 4864 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:48 | Normal | 510.8 | 529 | 568 | 578.7 | 1.9 | 2 | 2 | 3.2 | 219.8 | 220.6 | 218.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5183 | 1 | 30.8 | 66413.2 | 4864 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:49 | Normal | 530 | 509.6 | 579.5 | 576.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 3.1 | 219 | 220.4 | 219.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5033 | 1 | 30.8 | 66413.3 | 4864 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:50 | Normal | 528.1 | 505.8 | 564.4 | 573.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 219.6 | 221 | 218.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4736 | 1 | 30.8 | 66413.4 | 4864 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:51 | Normal | 511.9 | 513.9 | 548.2 | 571.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 219.2 | 220.2 | 219.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4616 | 1 | 30.8 | 66413.5 | 4864 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:52 | Normal | 529.1 | 521.8 | 557.6 | 571.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 218.8 | 220.2 | 218.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4645 | 1 | 30.8 | 66413.6 | 4864 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:53 | Normal | 521.9 | 543.8 | 565 | 578.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3.1 | 219.2 | 220.8 | 219.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4922 | 1 | 30.7 | 66413.6 | 4864 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:54 | Normal | 528.2 | 526 | 573.7 | 574.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5283 | 1 | 30.8 | 66413.7 | 4864 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:55 | Normal | 520 | 532.7 | 580.7 | 574 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 219.8 | 220.4 | 219 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5865 | 1 | 30.7 | 66413.8 | 4864 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:56 | Normal | 527.1 | 534.7 | 571.5 | 573.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 220.2 | 220.4 | 220 | 16.2 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5931 | 1 | 30.7 | 66413.9 | 4864 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:57 | Normal | 513.9 | 540.8 | 559.6 | 573.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 220 | 221.2 | 220 | 16 | 15.8 | 15.9 | 60.01 | 59.93 | 60 | 5822 | 1 | 30.7 | 66414 | 4864 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:58 | Normal | 520.9 | 525.7 | 573.2 | 579.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6093 | 1 | 30.7 | 66414.1 | 4864 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 08:59 | Normal | 530.8 | 536.9 | 575.8 | 575 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 220.2 | 221 | 220.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5601 | 1 | 30.7 | 66414.2 | 4864 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:00 | Normal | 521 | 522.8 | 572.7 | 569.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 219.8 | 221 | 219.2 | 14 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5232 | 1 | 30.7 | 66414.3 | 4864 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:01 | Normal | 522.7 | 506.5 | 557 | 569.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3 | 218.2 | 219.4 | 218.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4787 | 1 | 30.7 | 66414.4 | 4864 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:02 | Normal | 516.8 | 528.9 | 548.8 | 574.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 3.1 | 217.8 | 218.4 | 217.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4879 | 1 | 30.7 | 66414.5 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:03 | Normal | 523.9 | 535.7 | 562.9 | 570.3 | 1.8 | 2 | 2 | 3.1 | 217.6 | 218.4 | 216.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.01 | 60 | 5007 | 1 | 30.7 | 66414.6 | 4864 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:04 | Normal | 513 | 527 | 571.5 | 581.8 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 217.8 | 218.2 | 216.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5046 | 1 | 30.6 | 66414.6 | 4864 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:05 | Normal | 520 | 530.3 | 569.1 | 569.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 3 | 217.2 | 218 | 217 | 13.3 | 12.8 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4798 | 1 | 30.6 | 66414.7 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:06 | Normal | 523.7 | 523.8 | 561.9 | 565.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 217 | 218.8 | 217.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4686 | 1 | 30.6 | 66414.8 | 4864 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:07 | Normal | 522 | 522 | 580.8 | 567.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3 | 217.8 | 218.2 | 217.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4688 | 1 | 30.5 | 66414.9 | 4864 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:08 | Normal | 525.5 | 529.6 | 575.8 | 573.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3 | 218 | 218.8 | 217.4 | 13.1 | 13 | 13 | 60 | 60 | 60 | 4784 | 1 | 30.5 | 66415 | 4864 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:09 | Normal | 516.4 | 527.8 | 581.2 | 570.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 218.4 | 219.8 | 217 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 4905 | 1 | 30.5 | 66415 | 4864 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:10 | Normal | 528.2 | 528 | 573.9 | 562.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 3.3 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5239 | 1 | 30.5 | 66415.1 | 4864 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:11 | Normal | 532.9 | 535 | 575.9 | 580.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5628 | 1 | 30.5 | 66415.2 | 4864 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:12 | Normal | 521.5 | 529.8 | 580.8 | 567.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 218.4 | 219.4 | 218.2 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 5973 | 1 | 30.5 | 66415.3 | 4864 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:13 | Normal | 527.9 | 544.9 | 576.7 | 578 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 217.4 | 218.4 | 217.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6282 | 1 | 30.5 | 66415.4 | 4864 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:14 | Normal | 540.3 | 539.6 | 577.7 | 579.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 4 | 217.2 | 219.4 | 217.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 60.06 | 60 | 6367 | 1 | 30.5 | 66415.5 | 4864 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:15 | Normal | 537.3 | 540 | 576.8 | 579.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 218 | 218.6 | 217.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.88 | 59.96 | 6690 | 1 | 30.5 | 66415.6 | 4864 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:16 | Normal | 528.8 | 537.8 | 583 | 576.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4 | 216.6 | 217.6 | 216.8 | 18.1 | 18 | 18 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6610 | 1 | 30.6 | 66415.7 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:17 | Normal | 524.1 | 527.8 | 575 | 568.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 217.6 | 218.4 | 216.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6105 | 1 | 30.6 | 66415.8 | 4864 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:18 | Normal | 519.6 | 524.7 | 585.8 | 579.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 217.6 | 218.4 | 217.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 5949 | 1 | 30.7 | 66415.9 | 4864 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:19 | Normal | 522 | 534.9 | 581 | 584.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 218 | 218.8 | 217.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6232 | 1 | 30.6 | 66416 | 4864 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:20 | Normal | 529.8 | 539.8 | 578 | 580.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 217.8 | 219.2 | 217.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.99 | 60.05 | 59.96 | 6590 | 1 | 30.7 | 66416.2 | 4864 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:21 | Normal | 531 | 526.1 | 579.7 | 577 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 4 | 218 | 219 | 218.2 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6465 | 1 | 30.7 | 66416.3 | 4864 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:22 | Normal | 528.5 | 541.6 | 567.8 | 574.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4 | 218.2 | 219.4 | 218.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6354 | 1 | 30.7 | 66416.4 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:23 | Normal | 528.9 | 528.8 | 579.1 | 561.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 218.6 | 219 | 218.4 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 6459 | 1 | 30.7 | 66416.5 | 4864 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:24 | Normal | 512.8 | 532.8 | 579.4 | 572.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 218 | 219.2 | 218.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6647 | 1 | 30.8 | 66416.6 | 4864 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:25 | Normal | 525 | 541 | 581.5 | 569.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 217.8 | 219.8 | 217.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6802 | 1 | 30.8 | 66416.7 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:26 | Normal | 527.7 | 539.6 | 584 | 578.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 218 | 219.6 | 218.4 | 19 | 19 | 19 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6949 | 1 | 30.8 | 66416.8 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:27 | Normal | 524.9 | 533.9 | 577.2 | 573.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 218.2 | 219.2 | 218.4 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 59.93 | 60.01 | 59.9 | 6894 | 1 | 30.8 | 66416.9 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:28 | Normal | 522.8 | 543.5 | 583.8 | 572.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 217.4 | 219.4 | 217.8 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60 | 6690 | 1 | 30.8 | 66417 | 4864 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:29 | Normal | 535.6 | 547.6 | 582 | 578.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 218.6 | 219.6 | 218.2 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6847 | 1 | 30.9 | 66417.2 | 4864 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:30 | Normal | 531.4 | 541.5 | 583.6 | 573.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 219.4 | 219.8 | 218.8 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7140 | 1 | 30.9 | 66417.3 | 4864 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:31 | Normal | 533.3 | 536.4 | 576.9 | 573.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 218.6 | 219.8 | 218.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 7090 | 1 | 30.9 | 66417.4 | 4864 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:32 | Normal | 523.7 | 535.7 | 578 | 575.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 218.4 | 219.4 | 219 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6881 | 1 | 31 | 66417.5 | 4864 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:33 | Normal | 533.2 | 540.7 | 586.5 | 568.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 218.4 | 219.6 | 218.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6756 | 1 | 31 | 66417.6 | 4864 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:34 | Normal | 533.5 | 530.7 | 581 | 571.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 218.6 | 219 | 218 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6674 | 1 | 31 | 66417.7 | 4864 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:35 | Normal | 528.2 | 535.1 | 567.6 | 575 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 218.4 | 219.4 | 218.2 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6804 | 1 | 31 | 66417.8 | 4864 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:36 | Normal | 533.6 | 537.7 | 583.2 | 566.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 219 | 220 | 218.8 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60 | 59.98 | 60 | 7000 | 1 | 31.1 | 66418 | 4864 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:37 | Normal | 539 | 538.9 | 579.4 | 573.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 218.4 | 220.2 | 218.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7048 | 1 | 31.1 | 66418.1 | 4864 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:38 | Normal | 512 | 529.8 | 578.4 | 581.8 | 2.9 | 3 | 3 | 4.6 | 218.8 | 220.2 | 218.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7390 | 1 | 31.1 | 66418.2 | 4865 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:39 | Normal | 540.7 | 539.7 | 581.8 | 577.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | 218.8 | 219.6 | 218 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7764 | 1 | 31.2 | 66418.3 | 4865 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:40 | Normal | 528.6 | 528.8 | 584.7 | 583 | 3 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 218.6 | 219.6 | 219 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7831 | 1 | 31.2 | 66418.5 | 4865 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:41 | Normal | 541 | 532.8 | 582.5 | 580.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 218.8 | 219.8 | 219 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7821 | 1 | 31.3 | 66418.6 | 4865 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:42 | Normal | 538.9 | 539.8 | 579.9 | 581.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 218.4 | 219.4 | 217.6 | 22.1 | 22 | 22 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8014 | 1 | 31.3 | 66418.7 | 4865 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:43 | Normal | 535.5 | 529.7 | 578.4 | 584.8 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 219.4 | 219.4 | 219 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8458 | 1 | 31.3 | 66418.9 | 4865 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:44 | Normal | 542.8 | 548.9 | 586.6 | 569.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 219.6 | 220.8 | 219 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8972 | 1 | 31.3 | 66419 | 4865 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:45 | Normal | 527.8 | 536.8 | 575.9 | 585.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.5 | 219.6 | 219.8 | 219 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8946 | 1 | 31.4 | 66419.2 | 4865 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:46 | Normal | 534.8 | 539.9 | 574 | 583.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 5.4 | 218.6 | 219.4 | 218.2 | 24.1 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 8752 | 1 | 31.4 | 66419.3 | 4865 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:47 | Normal | 537.3 | 532.6 | 574.4 | 583.7 | 3.5 | 4 | 4 | 5.7 | 219 | 219.4 | 218.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9226 | 1 | 31.5 | 66419.5 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:48 | Normal | 534 | 520.9 | 572.6 | 583 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 6 | 218.4 | 220.4 | 218.6 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9624 | 1 | 31.6 | 66419.6 | 4865 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:49 | Normal | 535.1 | 531.8 | 571.1 | 579.4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 5.9 | 218.4 | 219.4 | 218.2 | 26 | 25.9 | 26 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9582 | 1 | 31.6 | 66419.8 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:50 | Normal | 540 | 536 | 580.1 | 568.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.5 | 218.2 | 219.8 | 218.6 | 24.1 | 24 | 23.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8934 | 1 | 31.7 | 66419.9 | 4865 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:51 | Normal | 532.6 | 531.6 | 584.5 | 568.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.8 | 218.8 | 219.6 | 218.6 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7840 | 1 | 31.7 | 66420.1 | 4865 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:52 | Normal | 530.5 | 539.9 | 569.7 | 570 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 219 | 220 | 219.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7199 | 1 | 31.7 | 66420.2 | 4865 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:53 | Normal | 525.4 | 535.1 | 579.4 | 567.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 218.6 | 219.8 | 218.2 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7120 | 1 | 31.7 | 66420.3 | 4865 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:54 | Normal | 539.4 | 539 | 581.6 | 572.1 | 2.7 | 3 | 3 | 4.7 | 218.2 | 219.6 | 218.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60 | 59.99 | 7363 | 1 | 31.7 | 66420.4 | 4865 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:55 | Normal | 534.1 | 533.9 | 576.7 | 588.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 5 | 218.4 | 219.6 | 218.6 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8048 | 1 | 31.7 | 66420.6 | 4865 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:56 | Normal | 531.7 | 536.9 | 581.7 | 581.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 219.4 | 220.4 | 218.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 8685 | 1 | 31.7 | 66420.7 | 4865 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:57 | Normal | 522.5 | 531 | 580.3 | 577.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.7 | 219 | 220.4 | 218 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 9073 | 1 | 31.7 | 66420.9 | 4865 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:58 | Normal | 532.3 | 535.8 | 580.3 | 575.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 219.6 | 220.6 | 218.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9109 | 1 | 31.8 | 66421 | 4865 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 09:59 | Normal | 539.3 | 543.4 | 581.4 | 576.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9010 | 1 | 31.8 | 66421.2 | 4865 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:00 | Normal | 533.7 | 536.9 | 578.4 | 574.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 219 | 219.6 | 219.2 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9048 | 1 | 31.7 | 66421.3 | 4865 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:01 | Normal | 536.7 | 535.8 | 584.3 | 572.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 6 | 218.4 | 219.2 | 218.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9235 | 1 | 31.8 | 66421.5 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:02 | Normal | 525.3 | 535.8 | 581.1 | 575.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 6 | 218.2 | 219.8 | 218 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 60.06 | 60 | 60.02 | 9255 | 1 | 31.8 | 66421.6 | 4865 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:03 | Normal | 537.4 | 530.1 | 569.5 | 571.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9966 | 1 | 31.9 | 66421.8 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:04 | Normal | 531.1 | 545 | 580.3 | 584.6 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 7 | 219.2 | 220.6 | 218.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10808 | 1 | 31.9 | 66422 | 4865 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:05 | Normal | 539.9 | 543 | 586.7 | 583.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 7.3 | 218.8 | 220 | 218.8 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11365 | 1 | 31.9 | 66422.1 | 4865 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:06 | Normal | 530.3 | 543.6 | 579.1 | 579.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.6 | 219.8 | 221 | 219.4 | 32.2 | 32 | 32 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11748 | 1 | 31.9 | 66422.3 | 4865 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:07 | Normal | 533.2 | 540.2 | 582.5 | 582 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 219 | 220 | 219.2 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11461 | 1 | 32 | 66422.5 | 4865 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:08 | Normal | 529.9 | 536.9 | 588 | 583.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 7.1 | 219.4 | 219.8 | 218.2 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11084 | 1 | 32 | 66422.7 | 4865 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:09 | Normal | 530.5 | 541.5 | 591.7 | 582.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 7.1 | 219.2 | 219.8 | 218.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11157 | 1 | 32.1 | 66422.9 | 4865 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:10 | Normal | 536.6 | 537.6 | 583.9 | 580.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 6.8 | 218.8 | 220 | 219 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10670 | 1 | 32.1 | 66423.1 | 4865 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:11 | Normal | 534 | 532.9 | 580.3 | 568.3 | 4 | 4.2 | 4 | 6.5 | 219 | 219.8 | 218.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10109 | 1 | 32.1 | 66423.3 | 4865 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:12 | Normal | 516.3 | 535.8 | 589.4 | 571.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 6.1 | 219 | 220.4 | 219.4 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9541 | 1 | 32.1 | 66423.4 | 4865 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:13 | Normal | 529.3 | 535.7 | 569.2 | 572.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 219 | 220.2 | 219.4 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9036 | 1 | 32.1 | 66423.6 | 4865 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:14 | Normal | 516.7 | 536.1 | 585.4 | 571 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 219.2 | 220 | 219.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9084 | 1 | 32.1 | 66423.7 | 4865 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:15 | Normal | 522.1 | 534.8 | 579 | 581.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 218.2 | 219.4 | 218.4 | 25.2 | 25 | 25.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9199 | 1 | 32.1 | 66423.9 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:16 | Normal | 525.8 | 536.1 | 585.6 | 577.1 | 3.8 | 4 | 4 | 6.4 | 218.6 | 219.6 | 218.6 | 27 | 26.8 | 26.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9699 | 1 | 32.1 | 66424 | 4865 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:17 | Normal | 529.3 | 543.2 | 578 | 580.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 7.2 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 31 | 31.2 | 30.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11136 | 1 | 32.1 | 66424.2 | 4865 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:18 | Normal | 536.7 | 544.7 | 579.4 | 583.8 | 4.7 | 5 | 5 | 7.5 | 218.2 | 219 | 218.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 11856 | 1 | 32.1 | 66424.4 | 4865 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:19 | Normal | 520.5 | 534.5 | 585.4 | 565.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 7.5 | 218.6 | 219.2 | 218.2 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11717 | 1 | 32.2 | 66424.6 | 4865 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:20 | Normal | 521.7 | 530.9 | 587.1 | 580.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 6.8 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10919 | 1 | 32.2 | 66424.8 | 4865 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:21 | Normal | 525.7 | 532.8 | 579 | 584.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 6.1 | 218.8 | 220.4 | 219.4 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9974 | 1 | 32.3 | 66425 | 4865 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:22 | Normal | 525.8 | 532.7 | 575 | 583.4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 5.9 | 218.8 | 220.4 | 218.6 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9609 | 1 | 32.3 | 66425.1 | 4865 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:23 | Normal | 537.7 | 532.6 | 576.7 | 582.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 6 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9669 | 1 | 32.3 | 66425.3 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:24 | Normal | 523.4 | 542.2 | 573.7 | 584.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 6.8 | 219.2 | 219.8 | 219 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 10761 | 1 | 32.3 | 66425.5 | 4865 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:25 | Normal | 526.9 | 542.8 | 582.4 | 605.7 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 7.5 | 218.8 | 220.4 | 219.6 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12046 | 1 | 32.3 | 66425.6 | 4865 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:26 | Normal | 528.7 | 550.7 | 575.9 | 584.1 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 8.4 | 220 | 220.4 | 219.4 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13544 | 1 | 32.3 | 66425.9 | 4865 | 2.5 | 3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:27 | Normal | 530.3 | 533.7 | 573.3 | 578.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 7.3 | 218.8 | 220.2 | 218.8 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12198 | 1 | 32.3 | 66426.1 | 4865 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:28 | Normal | 533.7 | 529 | 570 | 582.2 | 4 | 4.5 | 4.3 | 6.2 | 218.8 | 220.4 | 219 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10275 | 1 | 32.4 | 66426.3 | 4865 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:29 | Normal | 529.2 | 531.9 | 571.8 | 572.1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 5.4 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8931 | 1 | 32.4 | 66426.4 | 4865 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:30 | Normal | 529.8 | 533.6 | 568.8 | 571.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 217.6 | 219 | 217.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7931 | 1 | 32.5 | 66426.6 | 4865 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:31 | Normal | 529.8 | 536 | 573 | 580.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 217.4 | 218.6 | 218 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7847 | 1 | 32.4 | 66426.7 | 4865 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:32 | Normal | 537.8 | 540.8 | 584.3 | 578.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 218.4 | 219.2 | 217.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8602 | 1 | 32.4 | 66426.8 | 4865 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:33 | Normal | 515.5 | 522.9 | 576.2 | 563.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 218.6 | 219.8 | 218.8 | 24 | 24 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8851 | 1 | 32.3 | 66427 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:34 | Normal | 525.5 | 529.9 | 581.9 | 576.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 221.4 | 222 | 221 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8664 | 1 | 32.3 | 66427.1 | 4865 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:35 | Normal | 528 | 532.8 | 578 | 580.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 220.8 | 222 | 221 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8711 | 1 | 32.3 | 66427.3 | 4865 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:36 | Normal | 527.7 | 536.6 | 583.6 | 574.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 221.4 | 222.2 | 220.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9181 | 1 | 32.2 | 66427.4 | 4865 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:37 | Normal | 525.6 | 532.6 | 579.3 | 564.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 221 | 221.6 | 220 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8773 | 1 | 32.2 | 66427.6 | 4866 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:38 | Normal | 523.9 | 530.8 | 588.5 | 569.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 221 | 222.2 | 221 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 8177 | 1 | 32.1 | 66427.7 | 4866 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:39 | Normal | 535 | 536 | 583.3 | 569.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 5 | 221 | 222 | 220.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7929 | 1 | 32.1 | 66427.8 | 4866 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:40 | Normal | 518.3 | 525.5 | 580.6 | 578.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8272 | 1 | 32 | 66428 | 4866 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:41 | Normal | 527.5 | 541.5 | 585.3 | 578.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 220.4 | 221.4 | 220.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9364 | 1 | 32 | 66428.1 | 4866 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:42 | Normal | 529.3 | 546.2 | 586 | 579.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 7 | 221.2 | 222.8 | 221.2 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10557 | 1 | 32 | 66428.3 | 4866 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:43 | Normal | 546.3 | 545.1 | 589.6 | 583 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 7.3 | 220.6 | 221.8 | 220.8 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 11487 | 1 | 32 | 66428.5 | 4866 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:44 | Normal | 538.9 | 531.9 | 590.6 | 587 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 7.1 | 221 | 222 | 220 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11230 | 1 | 32 | 66428.7 | 4866 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:45 | Normal | 535.8 | 529.7 | 592.9 | 586.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 7.6 | 222 | 221.8 | 220.8 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 11613 | 1 | 32 | 66428.9 | 4866 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:46 | Normal | 535.6 | 545.6 | 587.8 | 574.2 | 4.8 | 5 | 5 | 7.8 | 221.8 | 222 | 221.8 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12027 | 1 | 32 | 66429.1 | 4866 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:47 | Normal | 528.8 | 537.9 | 590.5 | 586.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 7.6 | 221 | 222.4 | 221.6 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12023 | 1 | 32.1 | 66429.3 | 4866 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:48 | Normal | 533.7 | 531.6 | 584.2 | 583.6 | 5 | 5.4 | 5.3 | 7.8 | 220.6 | 221.6 | 221 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12379 | 1 | 32.2 | 66429.5 | 4866 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:49 | Normal | 527.3 | 544.6 | 577.7 | 587.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 7.7 | 221.8 | 222.4 | 221.2 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12554 | 1 | 32.2 | 66429.7 | 4866 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:50 | Normal | 535.9 | 543.6 | 580.9 | 586.3 | 4.8 | 5.1 | 5 | 7.3 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11870 | 1 | 32.3 | 66429.9 | 4866 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:51 | Normal | 537.8 | 527.6 | 583.4 | 578.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 6.7 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10774 | 1 | 32.3 | 66430.1 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:52 | Normal | 534.9 | 527.9 | 582.9 | 578.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 6.5 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10220 | 1 | 32.4 | 66430.2 | 4866 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:54 | Normal | 529.8 | 530.7 | 562 | 569.3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 220.6 | 221.4 | 219.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8924 | 1 | 32.4 | 66430.6 | 4866 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:55 | Normal | 520.6 | 538.8 | 578.4 | 568.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 5.3 | 221.2 | 221.6 | 221 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8394 | 1 | 32.4 | 66430.7 | 4866 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:56 | Normal | 527.3 | 541.5 | 575.6 | 581 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 221.2 | 222 | 221.8 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8738 | 1 | 32.4 | 66430.8 | 4866 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:57 | Normal | 534.6 | 530.6 | 583.6 | 582 | 3.8 | 4 | 4 | 6.2 | 221.8 | 222.6 | 221.4 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9624 | 1 | 32.3 | 66431 | 4866 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:58 | Normal | 523.8 | 530.6 | 578.7 | 580.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 6.5 | 221.2 | 222 | 220.8 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10208 | 1 | 32.3 | 66431.2 | 4866 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 10:59 | Normal | 527.4 | 534.7 | 585.3 | 573.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | 221.2 | 222 | 220.4 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 10602 | 1 | 32.2 | 66431.3 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:00 | Normal | 529.3 | 535 | 580.5 | 586.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 6.8 | 220.8 | 222.2 | 220.4 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10709 | 1 | 32.2 | 66431.5 | 4866 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:01 | Normal | 534.8 | 531.6 | 564.7 | 576.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 6.6 | 221 | 222.6 | 221.8 | 28 | 28 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10480 | 1 | 32.2 | 66431.7 | 4866 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:02 | Normal | 538.9 | 538.8 | 582.1 | 562.1 | 3.7 | 4 | 3.8 | 6.1 | 220.6 | 222.2 | 220.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9660 | 1 | 32.3 | 66431.9 | 4866 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:03 | Normal | 532.7 | 533.4 | 576.5 | 567.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 220.8 | 222.2 | 221 | 24.1 | 24 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8979 | 1 | 32.3 | 66432 | 4866 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:04 | Normal | 524.8 | 524.5 | 580.2 | 577.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 221.2 | 222.6 | 221.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 8652 | 1 | 32.3 | 66432.2 | 4866 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:05 | Normal | 518.2 | 535 | 582.6 | 572.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 220.6 | 221.4 | 220 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8765 | 1 | 32.2 | 66432.3 | 4866 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:06 | Normal | 526.7 | 533.5 | 582.5 | 578 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 25 | 24.6 | 24.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9069 | 1 | 32.2 | 66432.5 | 4866 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:07 | Normal | 537.9 | 539.8 | 580.4 | 581.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 220.4 | 221.6 | 220.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10372 | 1 | 32.2 | 66432.6 | 4866 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:08 | Normal | 523.5 | 541.7 | 581 | 581.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11185 | 1 | 32.2 | 66432.8 | 4866 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:09 | Normal | 528.7 | 532.6 | 579.2 | 578.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 7 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11373 | 1 | 32.2 | 66433 | 4866 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:10 | Normal | 536.4 | 533.9 | 578.2 | 599.2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | 221.8 | 222.6 | 221.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10866 | 1 | 32.3 | 66433.2 | 4866 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:11 | Normal | 533.8 | 533.2 | 582 | 575.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | 221.6 | 222.8 | 222 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10473 | 1 | 32.2 | 66433.4 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:12 | Normal | 541.7 | 534.7 | 584.5 | 576.8 | 4 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 221.4 | 222.4 | 220.4 | 28.1 | 28 | 28 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10398 | 1 | 32.3 | 66433.5 | 4866 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:13 | Normal | 524.8 | 536.7 | 589.5 | 580.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 6.7 | 220.6 | 221.8 | 220.2 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10572 | 1 | 32.3 | 66433.7 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:14 | Normal | 538.6 | 531.7 | 590 | 570 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 7.1 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10955 | 1 | 32.3 | 66433.9 | 4866 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:15 | Normal | 530.8 | 536.7 | 586.6 | 568 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 6.5 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10259 | 1 | 32.3 | 66434.1 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:16 | Normal | 529.8 | 536.7 | 586.3 | 571.2 | 3.8 | 4 | 3.6 | 6.1 | 220.8 | 221.8 | 221.2 | 26 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9577 | 1 | 32.3 | 66434.2 | 4866 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:17 | Normal | 523.9 | 543.7 | 578.6 | 576 | 3.8 | 4 | 4 | 6.2 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 60 | 60 | 60.01 | 9717 | 1 | 32.4 | 66434.4 | 4866 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:18 | Normal | 540.4 | 538.7 | 579.4 | 584.3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 27 | 27 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10017 | 1 | 32.3 | 66434.5 | 4866 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:19 | Normal | 531.3 | 540.3 | 581.3 | 585.5 | 4 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 221.2 | 222 | 220.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10212 | 1 | 32.3 | 66434.7 | 4866 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:20 | Normal | 521.7 | 532.6 | 572.8 | 585.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 6.5 | 221.2 | 221.8 | 220.6 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10348 | 1 | 32.3 | 66434.9 | 4866 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:21 | Normal | 532.4 | 538.7 | 579.4 | 585.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 221 | 222 | 220.8 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 59.98 | 60 | 60 | 10415 | 1 | 32.3 | 66435.1 | 4866 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:22 | Normal | 527 | 534.3 | 577.8 | 582.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 6.5 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10421 | 1 | 32.3 | 66435.2 | 4866 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:23 | Normal | 529.5 | 534.8 | 584.6 | 583.1 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10599 | 1 | 32.2 | 66435.4 | 4866 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:24 | Normal | 544.8 | 541.7 | 581 | 585.4 | 4.6 | 5 | 5 | 7.6 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11741 | 1 | 32.3 | 66435.6 | 4866 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:25 | Normal | 536.6 | 537.6 | 583.2 | 587.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 220.6 | 221.8 | 220.8 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13297 | 1 | 32.2 | 66435.8 | 4866 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:26 | Normal | 531.9 | 549.7 | 592.2 | 597.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 9 | 220.8 | 222 | 221 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 14129 | 1 | 32.2 | 66436 | 4866 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:27 | Normal | 531.4 | 537.5 | 586.3 | 569.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.9 | 222 | 223.2 | 222.2 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13867 | 1 | 32.3 | 66436.3 | 4866 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:28 | Normal | 525.2 | 544.9 | 578.9 | 571.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 8.1 | 221.8 | 222.8 | 221.6 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 12696 | 1 | 32.3 | 66436.5 | 4866 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:29 | Normal | 528.9 | 537.7 | 566.5 | 570 | 4.8 | 5 | 4.8 | 7.5 | 222.4 | 223 | 222 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11681 | 1 | 32.4 | 66436.7 | 4866 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:30 | Normal | 533.8 | 539.8 | 581.4 | 563.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 6.9 | 221.8 | 222.8 | 221.2 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10812 | 1 | 32.4 | 66436.9 | 4866 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:31 | Normal | 525.2 | 527.1 | 580.8 | 581.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 6.6 | 222 | 223.2 | 221.8 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 10545 | 1 | 32.4 | 66437.1 | 4866 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:32 | Normal | 533.5 | 533.8 | 581.8 | 577.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 6.5 | 222.2 | 223 | 221.6 | 28 | 27.9 | 27.8 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 10337 | 1 | 32.4 | 66437.2 | 4866 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:33 | Normal | 527.8 | 526.1 | 571.1 | 583.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 7 | 221.4 | 222 | 221.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10868 | 1 | 32.4 | 66437.4 | 4866 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:34 | Normal | 538.8 | 546.8 | 578.8 | 582 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 221.8 | 222.2 | 221 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12156 | 1 | 32.4 | 66437.6 | 4866 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:35 | Normal | 535.9 | 540.9 | 584.7 | 585 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 8.3 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13173 | 1 | 32.4 | 66437.8 | 4866 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:36 | Normal | 533.9 | 536.9 | 586.8 | 563.5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 8 | 222 | 222.6 | 222.4 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12682 | 1 | 32.4 | 66438 | 4866 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:37 | Normal | 534.9 | 534.1 | 583.8 | 565 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 7.3 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11271 | 1 | 32.3 | 66438.2 | 4867 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:38 | Normal | 528.5 | 528.6 | 567.9 | 569.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 7 | 222 | 223.4 | 221.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 10831 | 1 | 32.3 | 66438.4 | 4867 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:39 | Normal | 521.4 | 520 | 588 | 568.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 7 | 221.6 | 223 | 221.6 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10924 | 1 | 32.3 | 66438.6 | 4867 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:40 | Normal | 522.4 | 537.3 | 574.5 | 564.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 7.2 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 11264 | 1 | 32.3 | 66438.8 | 4867 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:41 | Normal | 516.8 | 535.7 | 565.9 | 574.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 6.6 | 220.6 | 222.2 | 220.6 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60 | 10626 | 1 | 32.3 | 66439 | 4867 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:42 | Normal | 511.5 | 533.6 | 584.6 | 576.9 | 4.1 | 4.3 | 4 | 6.3 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10021 | 1 | 32.3 | 66439.1 | 4867 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:43 | Normal | 522.5 | 523.9 | 583 | 567.5 | 4 | 4.3 | 4.1 | 6.4 | 221 | 222 | 220.8 | 27.2 | 27 | 27 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10044 | 1 | 32.2 | 66439.3 | 4867 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:44 | Normal | 527.5 | 538.8 | 575.9 | 575.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 6.7 | 221 | 222.2 | 220.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10403 | 1 | 32.2 | 66439.5 | 4867 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:45 | Normal | 537 | 541.9 | 585.6 | 585.9 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 7.3 | 221.8 | 222.6 | 222 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11187 | 1 | 32.2 | 66439.7 | 4867 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:46 | Normal | 541.5 | 537.6 | 582.6 | 584 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 8 | 222 | 223 | 222.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 12475 | 1 | 32.3 | 66439.9 | 4867 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:47 | Normal | 541.8 | 538.9 | 582.9 | 589.3 | 5.6 | 6 | 6 | 9 | 222 | 223.4 | 222.2 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 13907 | 1 | 32.3 | 66440.1 | 4867 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:48 | Normal | 541.6 | 552.7 | 588.8 | 588.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15743 | 1 | 32.3 | 66440.3 | 4867 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:49 | Normal | 546.5 | 547.7 | 579.8 | 579.1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 11 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17261 | 1 | 32.5 | 66440.6 | 4867 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:50 | Normal | 525.2 | 544.9 | 588.8 | 583.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 10.3 | 222.2 | 223.8 | 222.4 | 42.9 | 43 | 42.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 16373 | 1 | 32.6 | 66440.9 | 4867 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:51 | Normal | 526.5 | 543.5 | 583 | 584.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 9.3 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14784 | 1 | 32.8 | 66441.2 | 4867 | 3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:52 | Normal | 523.5 | 525.8 | 585.7 | 570 | 5.9 | 6 | 5.6 | 8.9 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13733 | 1 | 32.9 | 66441.4 | 4867 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:53 | Normal | 531.6 | 534.7 | 582 | 572.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 8.5 | 222.8 | 224 | 222.4 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13241 | 1 | 33 | 66441.6 | 4867 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:54 | Normal | 535.1 | 536.5 | 585.7 | 581.1 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 8.6 | 222.4 | 224 | 222.8 | 36 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 13540 | 1 | 33.1 | 66441.8 | 4867 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:55 | Normal | 528.7 | 538.6 | 587.1 | 581.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.6 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13564 | 1 | 33.2 | 66442.1 | 4867 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:56 | Normal | 525.5 | 532.5 | 567.7 | 581.1 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.5 | 222.2 | 223.4 | 222 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13298 | 1 | 33.2 | 66442.3 | 4867 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:57 | Normal | 532.7 | 535.7 | 577.2 | 583.5 | 5.7 | 6 | 5.8 | 9 | 222.6 | 223.4 | 221.8 | 37 | 37 | 36.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 13830 | 1 | 33.2 | 66442.5 | 4867 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:58 | Normal | 543.7 | 535.8 | 579.9 | 587.1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 9.8 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 15050 | 1 | 33.2 | 66442.8 | 4867 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 11:59 | Normal | 528.6 | 551.6 | 589.6 | 587.1 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 10.8 | 222 | 222.4 | 222.2 | 46 | 45.8 | 45.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 17023 | 1 | 33.2 | 66443 | 4867 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:00 | Normal | 535.6 | 548.7 | 582.3 | 587.6 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 12.2 | 222.4 | 224 | 222.8 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 19201 | 1 | 33.3 | 66443.3 | 4867 | 3.7 | 4 | 0.2 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:01 | Normal | 549.1 | 536.6 | 590.6 | 580.1 | 11.6 | 11.5 | 10.1 | 18 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 71.6 | 71.7 | 71.5 | 60 | 60 | 60 | 25645 | 1 | 33.4 | 66443.7 | 4867 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:02 | Normal | 528.8 | 528.7 | 583.7 | 584.2 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 10.8 | 223 | 223.6 | 223.2 | 46.1 | 46.1 | 46 | 60 | 60 | 60 | 17858 | 1 | 33.7 | 66444.1 | 4867 | 3.5 | 4 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:03 | Normal | 528.8 | 545.8 | 579.6 | 584.1 | 8 | 8.1 | 7.6 | 11.4 | 223.6 | 224.4 | 223.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 18041 | 1 | 33.9 | 66444.4 | 4867 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:04 | Normal | 531.3 | 537.3 | 583.9 | 580.3 | 9.5 | 10 | 9.3 | 13.3 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 57.1 | 57.2 | 57.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21315 | 1 | 34.1 | 66444.8 | 4867 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:05 | Normal | 564.8 | 598.6 | 621.5 | 600.9 | 14.3 | 15.5 | 15.6 | 23.5 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32140 | 1 | 34.4 | 66445.2 | 4867 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 4.9 | 10.1 | 0.4 | 8.4 | 7 | 8.5 | 7.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:06 | Normal | 523.5 | 532.5 | 575.6 | 578 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 14.2 | 221.8 | 223.6 | 223.2 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 22872 | 1 | 34.8 | 66445.7 | 4867 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:07 | Normal | 516.7 | 525.8 | 578.4 | 573.6 | 11.1 | 11 | 9.9 | 15 | 223 | 224 | 222.6 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23926 | 1 | 35.2 | 66446.1 | 4867 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 5 | 5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:08 | Normal | 515.4 | 530.5 | 572.9 | 570.2 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 11.3 | 222.4 | 223.4 | 222.2 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 18152 | 1 | 35.5 | 66446.4 | 4867 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:09 | Normal | 512.5 | 528.6 | 559.1 | 565.6 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 10.3 | 222.8 | 223 | 222.2 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15870 | 1 | 35.7 | 66446.7 | 4867 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:10 | Normal | 515.9 | 532.8 | 561.8 | 560.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 9.5 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14510 | 1 | 35.8 | 66446.9 | 4867 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:11 | Normal | 517.7 | 531.6 | 568.8 | 568.2 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 9.3 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14335 | 1 | 35.9 | 66447.2 | 4867 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:12 | Normal | 518.4 | 523.6 | 578.6 | 559 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 9.3 | 222.4 | 223.6 | 223 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14424 | 1 | 35.9 | 66447.4 | 4867 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:13 | Normal | 528.9 | 539.9 | 577.9 | 579.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 9.1 | 223 | 223.2 | 223.4 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14286 | 1 | 35.9 | 66447.6 | 4867 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:14 | Normal | 533.3 | 534.4 | 580.1 | 571.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 11.4 | 223.2 | 223.4 | 222.6 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17714 | 1 | 35.9 | 66447.9 | 4867 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:15 | Normal | 531.8 | 532.8 | 576.2 | 573.5 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 16 | 223.2 | 224.2 | 222.4 | 69 | 68.7 | 68.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22725 | 1 | 35.9 | 66448.2 | 4867 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:16 | Normal | 553.6 | 547.7 | 582.1 | 605.6 | 10.5 | 12 | 10.9 | 13.3 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 63.7 | 63.6 | 63.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 30007 | 1 | 36.1 | 66448.8 | 4867 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:17 | Normal | 513.7 | 518.5 | 554.8 | 571.4 | 11.8 | 12.6 | 12 | 16.8 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 70.1 | 69.9 | 70 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26493 | 1 | 36.5 | 66449.2 | 4867 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:18 | Normal | 537.9 | 536.1 | 556.4 | 568.5 | 12.9 | 13 | 12.8 | 18.6 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 76.4 | 76.1 | 76.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29368 | 1 | 36.8 | 66449.7 | 4867 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:19 | Normal | 517.5 | 536.2 | 552.9 | 562.4 | 14 | 12.6 | 12.4 | 20 | 222.8 | 223.2 | 222.6 | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28957 | 1 | 37.2 | 66450.2 | 4867 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.4 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | 6 | 6.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:20 | Normal | 520.9 | 520.9 | 565.5 | 560 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 13 | 221.8 | 222.6 | 222 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 20352 | 1 | 37.6 | 66450.6 | 4867 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:21 | Normal | 509.6 | 525.5 | 565.4 | 553.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 12.4 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19394 | 1 | 37.9 | 66450.9 | 4867 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4 | 4.5 | 0 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:22 | Normal | 514.9 | 513.7 | 564.1 | 555.4 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 11.1 | 222.6 | 224 | 222.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16951 | 1 | 38 | 66451.2 | 4867 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:23 | Normal | 503.9 | 517.9 | 570.7 | 546 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 10.3 | 221.8 | 223.2 | 222.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 15387 | 1 | 38.1 | 66451.5 | 4867 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:24 | Normal | 515 | 526.9 | 552.3 | 551.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 220.6 | 222.8 | 221.2 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14520 | 1 | 38.1 | 66451.8 | 4867 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:25 | Normal | 518.9 | 523.9 | 556.3 | 555.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 9.6 | 221.4 | 223 | 221 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14344 | 1 | 38.1 | 66452 | 4867 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:26 | Normal | 510.9 | 532.9 | 561.6 | 564.1 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 9.8 | 221 | 223 | 221.4 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 14858 | 1 | 38 | 66452.2 | 4867 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:27 | Normal | 516.8 | 524.9 | 568.4 | 558.7 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 10.8 | 221.8 | 223.2 | 221.4 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 16189 | 1 | 37.9 | 66452.5 | 4867 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:28 | Normal | 519.9 | 531.9 | 569.9 | 559.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 11.6 | 222 | 222.6 | 221.4 | 47.2 | 47 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17556 | 1 | 37.9 | 66452.8 | 4867 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:29 | Normal | 523.2 | 546 | 573.1 | 578.9 | 14.2 | 12.5 | 11.3 | 18 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 75.5 | 75.2 | 75.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22333 | 1 | 37.8 | 66453.1 | 4867 | 6.5 | 6.4 | 0.6 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 5 | 5.5 | 6.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:30 | Normal | 507 | 520.1 | 562.1 | 566.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 10.1 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 16333 | 1 | 37.9 | 66453.4 | 4867 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:31 | Normal | 509.1 | 526.1 | 567.5 | 553.3 | 6.4 | 6.5 | 6 | 9 | 222.2 | 223.4 | 222 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13963 | 1 | 37.9 | 66453.7 | 4867 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:32 | Normal | 496.9 | 517.8 | 557 | 566.6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 8.3 | 222.6 | 223 | 222.2 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13154 | 1 | 37.8 | 66453.9 | 4867 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:33 | Normal | 513.8 | 524.8 | 556 | 567.5 | 5.8 | 6 | 6 | 8.5 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 13111 | 1 | 37.8 | 66454.1 | 4867 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:34 | Normal | 522.4 | 522.3 | 557.1 | 570.5 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 8.7 | 222.8 | 223.2 | 223 | 36.1 | 36 | 36 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13520 | 1 | 37.7 | 66454.3 | 4867 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:35 | Normal | 519.9 | 531 | 562.5 | 561.8 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 9.7 | 222.6 | 223 | 222.6 | 40 | 39.8 | 39.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14762 | 1 | 37.6 | 66454.6 | 4867 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:36 | Normal | 517.7 | 526.7 | 569.5 | 562.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 11.8 | 222.4 | 223.4 | 222.2 | 48 | 47.9 | 47.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17474 | 1 | 37.5 | 66454.8 | 4867 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:37 | Normal | 535.7 | 527.8 | 568.9 | 566.3 | 8.8 | 9 | 8.5 | 13 | 223.4 | 224 | 223.6 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 19552 | 1 | 37.4 | 66455.2 | 4868 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:38 | Normal | 524.5 | 531.1 | 581.4 | 559.9 | 7.6 | 7.7 | 7 | 11.1 | 221.2 | 223 | 222.2 | 45 | 44.9 | 44.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17114 | 1 | 37.4 | 66455.5 | 4868 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:40 | Normal | 525.7 | 527.7 | 552.4 | 556.9 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 10.9 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16543 | 1 | 37.5 | 66455.7 | 4868 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:40 | Normal | 521.2 | 540.2 | 571.2 | 554.5 | 7.4 | 7.4 | 7 | 10.6 | 222 | 223.2 | 222 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 17613 | 1 | 37.5 | 66456 | 4868 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:41 | Normal | 520.9 | 520.9 | 574.6 | 565 | 6.3 | 6.6 | 6 | 9.1 | 222.4 | 223 | 222 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60 | 60 | 59.96 | 14105 | 1 | 37.5 | 66456.3 | 4868 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:42 | Normal | 528.6 | 526.2 | 567 | 558.6 | 6 | 6.4 | 5.8 | 9 | 222 | 223.4 | 221.8 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13676 | 1 | 37.5 | 66456.5 | 4868 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:43 | Normal | 526.4 | 533.3 | 566.2 | 560.5 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 9.5 | 221.2 | 223 | 222.4 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 14385 | 1 | 37.4 | 66456.8 | 4868 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:44 | Normal | 525.2 | 537.1 | 565.4 | 562.8 | 7 | 7.3 | 7 | 10.2 | 222 | 223 | 222.6 | 42 | 41.8 | 42 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15664 | 1 | 37.4 | 66457 | 4868 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:46 | Normal | 535 | 541.1 | 569.8 | 556.9 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 13 | 222 | 223.4 | 222.6 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 18121 | 1 | 37.4 | 66457.3 | 4868 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:47 | Normal | 523.5 | 525.1 | 548.1 | 569.1 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 14.1 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 20694 | 1 | 37.4 | 66457.7 | 4868 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:48 | Normal | 524.8 | 534.9 | 573.5 | 559.1 | 8.7 | 8.8 | 8 | 12.5 | 222 | 222.6 | 222 | 51.1 | 51 | 50.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 19656 | 1 | 37.5 | 66458.1 | 4868 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:49 | Normal | 511.8 | 519.8 | 543.9 | 557.4 | 8 | 8 | 7.5 | 11.2 | 222.4 | 223 | 221.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 17404 | 1 | 37.7 | 66458.4 | 4868 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:50 | Normal | 514.1 | 520.9 | 548.6 | 553 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 10.1 | 221.6 | 223.2 | 221.4 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 15340 | 1 | 37.8 | 66458.6 | 4868 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:51 | Normal | 515.1 | 522 | 547.8 | 555.2 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 9.6 | 221.4 | 223.4 | 222 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14640 | 1 | 37.8 | 66458.9 | 4868 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:52 | Normal | 510.9 | 527.9 | 559.7 | 553.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 9 | 221.8 | 224.2 | 221.6 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13560 | 1 | 37.8 | 66459.1 | 4868 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:53 | Normal | 520 | 525.9 | 575.5 | 556 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 7.8 | 222.6 | 223.4 | 222.2 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11888 | 1 | 37.7 | 66459.3 | 4868 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:54 | Normal | 516.6 | 528.6 | 573.6 | 555 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 10 | 222.6 | 223.2 | 222 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 12994 | 1 | 37.6 | 66459.5 | 4868 | 3.1 | 3 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:55 | Normal | 557.7 | 562.7 | 603 | 579.8 | 13.6 | 15.7 | 11.3 | 20.2 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 81 | 80.9 | 81 | 60.01 | 60 | 60 | 35720 | 1 | 37.7 | 66460.1 | 4868 | 6.8 | 7 | 0.3 | 7.2 | 10 | 0 | 6.6 | 5.4 | 7.8 | 6.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:56 | Normal | 542 | 573.9 | 583.6 | 574 | 18.8 | 13.3 | 11.7 | 24.2 | 223.8 | 225.4 | 223.4 | 89.7 | 89.4 | 89.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 36104 | 1 | 37.9 | 66460.6 | 4868 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 6.1 | 7.1 | 0.1 | 6 | 5.3 | 6.8 | 8.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:57 | Normal | 522 | 515.9 | 561.8 | 572.5 | 17.5 | 14.2 | 15.8 | 25.1 | 223 | 224.8 | 223.2 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 24905 | 1 | 38.2 | 66461 | 4868 | 7.7 | 7.2 | 1.2 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:58 | Normal | 529 | 547 | 561.7 | 573.8 | 17.2 | 17.3 | 16 | 23.1 | 223 | 222.8 | 223.2 | 98.9 | 98.6 | 98.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 33114 | 1 | 38.7 | 66461.5 | 4868 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 7.7 | 9.2 | 0.3 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 12:59 | Normal | 528.5 | 548.5 | 563.6 | 574.9 | 16.6 | 16.5 | 15.1 | 22.3 | 223.4 | 224.6 | 223.2 | 95.6 | 95.3 | 95.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 36098 | 1 | 39.2 | 66462.1 | 4868 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 7.2 | 8.9 | 0.3 | 8 | 7 | 7.6 | 7.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:00 | Normal | 533.5 | 538.5 | 554.3 | 579.6 | 16 | 17.2 | 16 | 21.7 | 223.8 | 225 | 224 | 95.7 | 95.4 | 95.5 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 36226 | 1 | 39.9 | 66462.7 | 4868 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 9.2 | 0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:01 | Normal | 537.6 | 542.7 | 559.1 | 584.2 | 16 | 17.4 | 16.1 | 21.8 | 224 | 224.2 | 223.4 | 95.3 | 95 | 95 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 36288 | 1 | 40.5 | 66463.4 | 4868 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7.6 | 9.3 | 0.3 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:02 | Normal | 533.4 | 552.5 | 564.5 | 583 | 16.6 | 16.5 | 15.5 | 22.1 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 95.4 | 95.1 | 95.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36064 | 1 | 41.4 | 66464 | 4868 | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 7 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:03 | Normal | 533.1 | 547 | 557 | 572.9 | 12.9 | 12.1 | 9.3 | 16.2 | 223 | 223.4 | 223.8 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31127 | 1 | 42.2 | 66464.5 | 4868 | 6.5 | 7 | 0.6 | 7.2 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:04 | Normal | 495.5 | 515.4 | 576.3 | 549.9 | 13.2 | 11.6 | 8.5 | 17.4 | 223 | 223.4 | 224 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21950 | 1 | 42.8 | 66464.9 | 4868 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:05 | Normal | 507.4 | 511.5 | 516.6 | 534.6 | 9 | 9 | 8.1 | 12.6 | 222.2 | 222.6 | 222 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21201 | 1 | 42.8 | 66465.3 | 4868 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:06 | Normal | 596.2 | 620.6 | 642.2 | 643.7 | 12.2 | 16.9 | 15.8 | 21.2 | 220.6 | 221.6 | 220.4 | 15.1 | 13.9 | 14.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25196 | 1 | 42.9 | 66465.6 | 4868 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 8.3 | 10.1 | 0 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 7.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:07 | Normal | 493.4 | 511.9 | 562.5 | 536.8 | 7.1 | 7 | 5.5 | 9.6 | 220.6 | 222 | 220.8 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14714 | 1 | 42.9 | 66465.9 | 4868 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:08 | Normal | 496.9 | 512.7 | 535.4 | 548.4 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 9 | 220.8 | 222 | 221.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13585 | 1 | 42.7 | 66466.1 | 4868 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:09 | Normal | 509.5 | 527.2 | 568.2 | 542.1 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 10.8 | 220.6 | 222 | 221 | 44.3 | 43 | 43.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 15070 | 1 | 42.4 | 66466.4 | 4868 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:10 | Normal | 497.2 | 525.7 | 545.6 | 539.9 | 7 | 6.8 | 6.1 | 9.8 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 14373 | 1 | 42.1 | 66466.6 | 4868 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:11 | Normal | 507.8 | 529 | 526.5 | 549.9 | 12.5 | 13.1 | 17.2 | 21.8 | 224 | 223.8 | 223.4 | 93.2 | 92.9 | 93 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 18250 | 1 | 41.8 | 66466.9 | 4868 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.3 | 5.7 | 0.8 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 5.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:12 | Normal | 510.6 | 532.3 | 601.9 | 555.6 | 15.1 | 13.6 | 7.8 | 19.3 | 222.8 | 224.4 | 222.4 | 73.8 | 73.6 | 73.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31662 | 1 | 41.9 | 66467.4 | 4868 | 7 | 7.2 | 0.3 | 6 | 7.2 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:13 | Normal | 503.1 | 514.8 | 551.7 | 541.2 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 10 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 15218 | 1 | 41.9 | 66467.8 | 4868 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:14 | Normal | 520.6 | 531.8 | 568.4 | 571.3 | 14.6 | 14.1 | 8.5 | 16.4 | 222.8 | 223.2 | 224 | 69 | 68.8 | 68.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 34311 | 1 | 41.8 | 66468.1 | 4868 | 6.9 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7 | 0 | 4.5 | 4 | 5 | 5.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:15 | Normal | 500.3 | 516.9 | 539.8 | 545.2 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 8.5 | 220.4 | 222.2 | 221.2 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13324 | 1 | 41.8 | 66468.4 | 4868 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:16 | Normal | 500 | 507.7 | 545.2 | 542.7 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 8.6 | 220.2 | 221.4 | 221 | 35.1 | 35 | 35 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13404 | 1 | 41.7 | 66468.6 | 4868 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:17 | Normal | 526.8 | 547 | 595.4 | 568.8 | 18.6 | 18.3 | 10.3 | 23.8 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 94.5 | 94.2 | 94.3 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 22847 | 1 | 41.6 | 66468.9 | 4868 | 9.1 | 9.3 | 0.3 | 8.2 | 9.7 | 0.4 | 5.4 | 4.8 | 8.3 | 8.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:18 | Normal | 508.6 | 558.2 | 557.4 | 580.3 | 10.5 | 8.5 | 8.1 | 12.3 | 222 | 223.2 | 221.8 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30785 | 1 | 41.7 | 66469.5 | 4868 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:19 | Normal | 525.1 | 528.9 | 546.5 | 566.5 | 12.5 | 11.6 | 8.1 | 14.3 | 222.2 | 223 | 222.2 | 59.2 | 59 | 59 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33081 | 1 | 42 | 66470 | 4868 | 6.2 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 4.4 | 3.6 | 4 | 5.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:20 | Normal | 495.6 | 505.1 | 538.3 | 538.7 | 6 | 6 | 5.3 | 8.2 | 220.6 | 222.2 | 221.2 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12435 | 1 | 42.2 | 66470.3 | 4868 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:21 | Normal | 501.6 | 507.4 | 538.2 | 544 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 7.6 | 220.6 | 220.8 | 221 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11468 | 1 | 42.2 | 66470.5 | 4868 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:22 | Normal | 500.5 | 510.2 | 548.8 | 545.5 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 7.3 | 221 | 221.6 | 220.4 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11387 | 1 | 42 | 66470.6 | 4868 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:23 | Normal | 509.8 | 512 | 533.4 | 553.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 7.3 | 220 | 221.4 | 220.4 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60 | 10889 | 1 | 41.8 | 66470.8 | 4868 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:24 | Normal | 527.5 | 501.9 | 525.9 | 569.6 | 11.4 | 9 | 7.5 | 15.3 | 221.8 | 223.2 | 221 | 61 | 60.7 | 60.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 25489 | 1 | 41.6 | 66471.2 | 4868 | 5 | 4.8 | 0.7 | 4.9 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:25 | Normal | 508.8 | 532.6 | 527.8 | 546.4 | 5.5 | 5 | 4.5 | 7 | 221 | 222.4 | 220.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14623 | 1 | 41.6 | 66471.7 | 4868 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:26 | Normal | 498.1 | 512.8 | 506.7 | 544.7 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 5.7 | 220.4 | 221.8 | 220.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9137 | 1 | 41.6 | 66471.9 | 4868 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:27 | Normal | 513.1 | 528.2 | 512.7 | 531.1 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 22.1 | 223 | 223 | 223.6 | 88.8 | 88.8 | 88.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33691 | 1 | 41.5 | 66472.2 | 4868 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 7.7 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:28 | Normal | 508.1 | 523.7 | 513.7 | 539.7 | 16.4 | 16.1 | 15.2 | 21.6 | 222.6 | 223.2 | 223 | 88.7 | 88.7 | 88.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33278 | 1 | 41.6 | 66472.8 | 4868 | 7.9 | 8 | 0.4 | 7.5 | 8.3 | 0.2 | 7.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:29 | Normal | 506.3 | 524.1 | 503.8 | 515.1 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 22.6 | 222 | 222.2 | 222.6 | 88.9 | 88.8 | 88.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33368 | 1 | 41.9 | 66473.3 | 4868 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 7.5 | 8.3 | 0.3 | 8 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:30 | Normal | 504.8 | 514.5 | 505.2 | 532.7 | 17 | 17.1 | 16 | 22.8 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 92.1 | 92 | 92 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34437 | 1 | 42.5 | 66473.9 | 4868 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 7.8 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:31 | Normal | 506 | 515.8 | 501.2 | 535.3 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 23.1 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 92.7 | 92.4 | 92.6 | 60 | 60.06 | 60.03 | 34159 | 1 | 43 | 66474.4 | 4868 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:32 | Normal | 501.8 | 518.6 | 484.7 | 537.9 | 17.3 | 16.9 | 16 | 22.6 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 91 | 90.9 | 90.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34199 | 1 | 43.6 | 66475 | 4868 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 7.9 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:33 | Normal | 517 | 516.8 | 467.1 | 541.9 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 8.6 | 221 | 220.8 | 221 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17460 | 1 | 44.2 | 66475.5 | 4868 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:34 | Normal | 506.4 | 516.1 | 481.5 | 535.7 | 16.3 | 16.3 | 15.4 | 21.6 | 222 | 222.2 | 222.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 33052 | 1 | 44.4 | 66475.9 | 4868 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.6 | 8.1 | 0.3 | 8 | 6.9 | 7 | 7.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:35 | Normal | 495.7 | 511.3 | 484.3 | 533.2 | 16.3 | 16.2 | 15.2 | 21.5 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 86.2 | 86.1 | 86.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 32505 | 1 | 44.7 | 66476.4 | 4868 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.5 | 8 | 0.5 | 7.8 | 7 | 7 | 7.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:36 | Normal | 498.1 | 517.9 | 483.7 | 530.1 | 15.9 | 15.6 | 14.6 | 20.6 | 222 | 223.2 | 222.6 | 83.8 | 83.8 | 83.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 32025 | 1 | 45 | 66477 | 4868 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7 | 8 | 0.4 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:37 | Normal | 482.5 | 517.6 | 479.7 | 533.4 | 6.2 | 13.6 | 15.3 | 12.4 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 23753 | 1 | 45.3 | 66477.4 | 4868 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 7.6 | 0.7 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:38 | Normal | 495.3 | 516.1 | 483.5 | 533.7 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 20.1 | 221.8 | 223 | 222.8 | 81.5 | 81.3 | 81.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30707 | 1 | 45.6 | 66478 | 4869 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.4 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:39 | Normal | 494.1 | 512.6 | 482.7 | 527.8 | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 19.2 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 77.3 | 77 | 77.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28618 | 1 | 45.8 | 66478.5 | 4869 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.7 | 7.3 | 0.3 | 7 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:40 | Normal | 497.7 | 505.5 | 477.1 | 525.2 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 19.2 | 222.6 | 222.4 | 223 | 76.9 | 76.6 | 76.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28785 | 1 | 46 | 66478.9 | 4869 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:41 | Normal | 502.1 | 507.8 | 485.2 | 533.1 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 18.8 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 76.9 | 76.7 | 76.6 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 28681 | 1 | 46.2 | 66479.4 | 4869 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 6 | 5.9 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:42 | Normal | 499.9 | 513.5 | 486.4 | 543.3 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 18.8 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 77.8 | 77.9 | 77.7 | 59.97 | 60 | 60 | 29136 | 1 | 46.3 | 66479.9 | 4869 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.8 | 7.3 | 0.4 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:43 | Normal | 499.5 | 508.3 | 471.6 | 538.8 | 15.3 | 15.2 | 14.3 | 19.3 | 222 | 222.8 | 222.4 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29748 | 1 | 46.5 | 66480.4 | 4869 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:44 | Normal | 500.8 | 510.6 | 471 | 546 | 15.1 | 15.2 | 14.3 | 19.1 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 79.6 | 79.4 | 79.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29933 | 1 | 46.7 | 66480.9 | 4869 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:45 | Normal | 507.5 | 504.6 | 463.9 | 542.6 | 13 | 14.8 | 12.7 | 15 | 222.4 | 223.6 | 223 | 68.2 | 68.1 | 68.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30067 | 1 | 46.8 | 66481.4 | 4869 | 6 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | 5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:46 | Normal | 496.4 | 506.3 | 443.9 | 500.9 | 8.5 | 6.7 | 5.5 | 9.6 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18925 | 1 | 46.7 | 66481.7 | 4869 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:47 | Normal | 485.1 | 507.9 | 480.4 | 532.6 | 3 | 3.2 | 3 | 4 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6285 | 1 | 46.5 | 66481.8 | 4869 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:48 | Normal | 499 | 497.7 | 476.1 | 528.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5089 | 1 | 46.1 | 66481.9 | 4869 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:49 | Normal | 502 | 522.8 | 473.2 | 525.6 | 14.4 | 14.3 | 13.5 | 19 | 223.6 | 223 | 223.4 | 75.6 | 75.5 | 75.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 28633 | 1 | 45.7 | 66482.2 | 4869 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 7 | 5.9 | 6 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:50 | Normal | 502.9 | 515.7 | 473.3 | 531.8 | 14.1 | 14 | 13.3 | 18.3 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 28015 | 1 | 45.5 | 66482.7 | 4869 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.5 | 7.1 | 0.3 | 6.8 | 6 | 5.8 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:51 | Normal | 508.7 | 525.3 | 476.9 | 527.3 | 14 | 14 | 13.1 | 18.5 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 74 | 73.6 | 73.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 27842 | 1 | 45.5 | 66483.1 | 4869 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7 | 0.4 | 6.8 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:52 | Normal | 505 | 524.7 | 479.1 | 540 | 14.1 | 14 | 13.1 | 18.1 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 74.5 | 74.5 | 74.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27952 | 1 | 45.5 | 66483.6 | 4869 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | 7 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:53 | Normal | 509.6 | 522.5 | 480.2 | 527.6 | 13.9 | 13.7 | 12.7 | 18.5 | 222.2 | 223 | 222.6 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27688 | 1 | 45.7 | 66484.1 | 4869 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:54 | Normal | 501.9 | 520.6 | 465.8 | 522.2 | 13.8 | 13.7 | 13 | 18.2 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27404 | 1 | 45.8 | 66484.5 | 4869 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 6.4 | 7 | 0.2 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:55 | Normal | 501.8 | 517.9 | 457 | 537.4 | 14 | 13.7 | 13.1 | 17.6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 27323 | 1 | 45.9 | 66485 | 4869 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.2 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:56 | Normal | 503.5 | 519.3 | 458.3 | 523.7 | 13.8 | 13.6 | 13 | 18.1 | 222.6 | 222.6 | 222 | 72.2 | 72 | 71.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27072 | 1 | 46.1 | 66485.4 | 4869 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.3 | 7 | 0.2 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:57 | Normal | 507.7 | 522.3 | 456.1 | 521.3 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 18 | 222.4 | 222.2 | 222 | 71.6 | 71.3 | 71.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26518 | 1 | 46.1 | 66485.9 | 4869 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:58 | Normal | 501.6 | 514.3 | 454.2 | 527.3 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 17.6 | 222 | 222.6 | 222.4 | 72 | 72 | 71.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 26886 | 1 | 46.2 | 66486.3 | 4869 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 13:59 | Normal | 505.8 | 517.5 | 462.5 | 536.2 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 17.5 | 222 | 222.6 | 222.4 | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26907 | 1 | 46.3 | 66486.8 | 4869 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 0.5 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:00 | Normal | 506.7 | 518.1 | 460.6 | 543.4 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 17 | 222 | 222.6 | 221.6 | 70.8 | 71 | 71.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 26706 | 1 | 46.4 | 66487.2 | 4869 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | 5.7 | 5 | 6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:01 | Normal | 506.4 | 517.9 | 454 | 541.8 | 14 | 13.9 | 13.2 | 17.5 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 73 | 72.8 | 72.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27238 | 1 | 46.4 | 66487.7 | 4869 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.3 | 7 | 0.3 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:02 | Normal | 503.3 | 514.5 | 467.9 | 545 | 14.2 | 14 | 12.9 | 17.9 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27848 | 1 | 46.4 | 66488.1 | 4869 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:03 | Normal | 514 | 530.3 | 471.7 | 517.1 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 12 | 221 | 222 | 221 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15518 | 1 | 46.5 | 66488.5 | 4869 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:04 | Normal | 511.2 | 508.9 | 456.2 | 542.1 | 14.1 | 14.6 | 13.7 | 17.8 | 222 | 222.2 | 222 | 75.2 | 74.8 | 75.1 | 60 | 60.08 | 60.02 | 28034 | 1 | 46.4 | 66488.9 | 4869 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 6.1 | 5 | 6.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:05 | Normal | 498.7 | 515.6 | 467.2 | 553 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 9 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18971 | 1 | 46.4 | 66489.3 | 4869 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:06 | Normal | 487.1 | 515.7 | 477.3 | 538.1 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 6.4 | 220.2 | 221.6 | 220.2 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8299 | 1 | 46.2 | 66489.6 | 4869 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:07 | Normal | 525.8 | 486.4 | 479.8 | 565.7 | 12.8 | 11.8 | 8.3 | 14.5 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22035 | 1 | 46 | 66489.8 | 4869 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 0.2 | 5.1 | 3.7 | 3.4 | 6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:08 | Normal | 503.3 | 516 | 447.8 | 527.6 | 13.9 | 14 | 13 | 17.5 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 27070 | 1 | 45.8 | 66490.2 | 4869 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:09 | Normal | 507.7 | 518.5 | 445.9 | 517.3 | 13.5 | 13.6 | 12.8 | 17.9 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 70.8 | 70.9 | 70.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 26543 | 1 | 45.8 | 66490.7 | 4869 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:10 | Normal | 499.2 | 521 | 445.8 | 519.2 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 17.8 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 70.7 | 70.4 | 70.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26404 | 1 | 45.7 | 66491.1 | 4869 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:11 | Normal | 507.7 | 523.4 | 443.7 | 509 | 13.8 | 13.6 | 13 | 18.4 | 222.4 | 222.2 | 223 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 26675 | 1 | 45.7 | 66491.6 | 4869 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:12 | Normal | 515.5 | 513.9 | 453.7 | 546 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 14 | 222 | 222.2 | 222 | 60.3 | 60 | 60.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21853 | 1 | 45.7 | 66491.9 | 4869 | 4.8 | 4.6 | 0.7 | 4.2 | 5.7 | 1 | 5.7 | 5 | 3.7 | 5.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:13 | Normal | 502 | 509.6 | 481.1 | 533.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6344 | 1 | 45.5 | 66492.1 | 4869 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:14 | Normal | 500.3 | 523 | 451.8 | 549.1 | 14 | 13.7 | 12.8 | 17.1 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 71.8 | 72.5 | 71.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23073 | 1 | 45.2 | 66492.2 | 4869 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 7 | 0 | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:15 | Normal | 508.3 | 523.9 | 447.4 | 503.8 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 18.2 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 70.9 | 70.6 | 70.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26518 | 1 | 45 | 66492.7 | 4869 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:16 | Normal | 512.3 | 525 | 439.6 | 495.2 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 18.6 | 222 | 222.4 | 222.2 | 72 | 71.9 | 71.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 26843 | 1 | 44.9 | 66493.1 | 4869 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 5.8 | 6 | 6.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:17 | Normal | 509.7 | 522.4 | 438.1 | 505.5 | 14 | 13.9 | 13.1 | 18.5 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 73.1 | 72.7 | 72.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27072 | 1 | 45 | 66493.6 | 4869 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:18 | Normal | 515.7 | 526.8 | 437.6 | 514 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 18.3 | 221.8 | 221.4 | 222 | 72.2 | 72.1 | 72.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 27090 | 1 | 45 | 66494 | 4869 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 6.1 | 7 | 0.2 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:19 | Normal | 504 | 528.2 | 432.4 | 536.4 | 14.2 | 12.6 | 11.3 | 16.3 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 67.4 | 67.2 | 67.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23690 | 1 | 45.1 | 66494.5 | 4869 | 6.7 | 6.6 | 0.6 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 5.2 | 4.1 | 6.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:20 | Normal | 507.9 | 514.6 | 435.5 | 538.9 | 13.8 | 13.9 | 12.8 | 16.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 26464 | 1 | 45.2 | 66494.9 | 4869 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 5.6 | 4.3 | 6.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:21 | Normal | 483 | 510.7 | 451.6 | 528.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 218.4 | 219.2 | 218.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7280 | 1 | 45.1 | 66495.1 | 4869 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:22 | Normal | 509.6 | 513.3 | 479 | 526.2 | 6.9 | 5.9 | 4.1 | 7.4 | 218.2 | 219.2 | 218.8 | 30.1 | 29.9 | 30 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10087 | 1 | 44.8 | 66495.2 | 4869 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:23 | Normal | 517.1 | 536.1 | 467.2 | 524.2 | 12.3 | 10.4 | 9.1 | 16 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 14973 | 1 | 44.5 | 66495.5 | 4869 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.2 | 5.1 | 0.5 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:24 | Normal | 516.5 | 530.2 | 428 | 522.5 | 12.7 | 12.7 | 12 | 15.8 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 65.5 | 65.1 | 65.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 24468 | 1 | 44.3 | 66495.9 | 4869 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:25 | Normal | 519.9 | 525.6 | 428 | 532.5 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 15.4 | 221.4 | 222 | 222.2 | 65.1 | 64.8 | 64.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 24250 | 1 | 44.2 | 66496.3 | 4869 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 5.1 | 4 | 5.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:26 | Normal | 515.9 | 521.7 | 423.4 | 531.9 | 12.9 | 13 | 12.3 | 15.4 | 221 | 221.8 | 221.4 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 24430 | 1 | 44.2 | 66496.7 | 4869 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 5.5 | 3.9 | 5.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:27 | Normal | 519 | 524.8 | 419.4 | 534.9 | 12.8 | 13 | 12.5 | 15.2 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 66.1 | 65.9 | 65.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24637 | 1 | 44.2 | 66497.1 | 4869 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 3.7 | 6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:28 | Normal | 503.9 | 515.5 | 425 | 501.3 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 16.6 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 67.2 | 66.9 | 67 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 24969 | 1 | 44.2 | 66497.5 | 4869 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:29 | Normal | 511.1 | 515.7 | 422.4 | 499.8 | 13.1 | 13.5 | 12.5 | 16.8 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 67.4 | 67 | 67.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 25164 | 1 | 44.3 | 66497.9 | 4869 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:30 | Normal | 518.2 | 531.8 | 430 | 522.4 | 12 | 12.6 | 12 | 15.6 | 222.2 | 222.8 | 224 | 66 | 65.9 | 65.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 15420 | 1 | 44.3 | 66498.3 | 4869 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 6.7 | 0.2 | 6.2 | 5.5 | 4 | 6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:31 | Normal | 509.1 | 520 | 420.4 | 533.8 | 13.5 | 13.3 | 12.5 | 15.5 | 222.4 | 221.6 | 222 | 67.3 | 67 | 67.2 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 25072 | 1 | 44.4 | 66498.7 | 4869 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 5.6 | 3.7 | 6.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:32 | Normal | 514.9 | 530.1 | 417.5 | 554.5 | 9 | 9 | 10.3 | 12 | 221 | 221.6 | 220.8 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14097 | 1 | 44.4 | 66499 | 4869 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 0.6 | 4.6 | 3.9 | 2.5 | 4.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:33 | Normal | 507.8 | 518.7 | 410.2 | 552 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 13.6 | 221.6 | 221.2 | 222 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 23504 | 1 | 44.4 | 66499.4 | 4869 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 5.1 | 2.7 | 5.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:34 | Normal | 516 | 531.6 | 412.7 | 550.3 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 6.8 | 219.2 | 220.8 | 220 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14650 | 1 | 44.3 | 66499.8 | 4869 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:35 | Normal | 487.1 | 495.9 | 448.4 | 517.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 4.3 | 219.4 | 220.4 | 218.8 | 17.1 | 17 | 17 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6556 | 1 | 44.2 | 66499.9 | 4869 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:36 | Normal | 518.9 | 532.4 | 422.1 | 567.1 | 5.6 | 8.4 | 6.6 | 6 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 33.1 | 33 | 33 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16212 | 1 | 43.9 | 66500.1 | 4869 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:37 | Normal | 517 | 529.3 | 411.9 | 536.4 | 11.1 | 11.5 | 11 | 12.7 | 221.6 | 221 | 221.6 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 14068 | 1 | 43.6 | 66500.2 | 4869 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5 | 2.4 | 5.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:38 | Normal | 510.3 | 533.3 | 404.1 | 533.8 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 12.5 | 220.6 | 221.4 | 221 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 20123 | 1 | 43.4 | 66500.6 | 4870 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 4.7 | 2.4 | 5.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:39 | Normal | 511.8 | 532.8 | 401.9 | 568.2 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 12.1 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 20154 | 1 | 43.2 | 66500.9 | 4870 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 4.7 | 2.4 | 5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:40 | Normal | 514.8 | 529.4 | 403.1 | 555.3 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 12.1 | 221.2 | 221.6 | 222 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 60 | 60 | 60.01 | 21032 | 1 | 43.1 | 66501.1 | 4870 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 2.4 | 5.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:41 | Normal | 521.3 | 539.5 | 402 | 541.4 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 221 | 222.2 | 220.6 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16949 | 1 | 42.9 | 66501.5 | 4870 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 4.5 | 2.6 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:42 | Normal | 507.8 | 537 | 398.5 | 574.7 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 53.3 | 53.9 | 53 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16453 | 1 | 42.8 | 66501.7 | 4870 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 4.5 | 2.1 | 4.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:43 | Normal | 509.4 | 532.1 | 399.4 | 554.8 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 11.4 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 54 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 20028 | 1 | 42.6 | 66502 | 4870 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 4.4 | 2.1 | 4.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:44 | Normal | 516.1 | 527.8 | 394.5 | 551.7 | 11 | 11 | 10.1 | 11.5 | 220.4 | 221.6 | 221 | 54.1 | 53.8 | 54.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 20097 | 1 | 42.5 | 66502.4 | 4870 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 4.5 | 2 | 5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:45 | Normal | 507.8 | 529.6 | 401.3 | 545.8 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 11.5 | 220.8 | 221 | 221 | 53.1 | 52.9 | 53 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19708 | 1 | 42.5 | 66502.7 | 4870 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 4.4 | 2.1 | 4.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:46 | Normal | 517 | 527.4 | 393.7 | 553.3 | 10.8 | 10.6 | 10 | 11.1 | 219.2 | 221 | 219.2 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19560 | 1 | 42.4 | 66503 | 4870 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 4.2 | 1.9 | 4.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:47 | Normal | 513 | 526.8 | 391.7 | 553.2 | 10.7 | 10.6 | 9.8 | 11.1 | 219.2 | 218.6 | 219 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 19450 | 1 | 42.3 | 66503.4 | 4870 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 4.2 | 2 | 4.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:48 | Normal | 519.7 | 525.5 | 391.3 | 553.7 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | 219.4 | 219.8 | 219.4 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19284 | 1 | 42.3 | 66503.7 | 4870 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 5 | 4.3 | 1.8 | 4.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:49 | Normal | 508.9 | 525.7 | 389.3 | 558.1 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 219.6 | 220.4 | 219.6 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 18984 | 1 | 42.2 | 66504 | 4870 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 4.2 | 1.7 | 4.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:50 | Normal | 517 | 527.7 | 392.5 | 565.9 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 219.4 | 220.2 | 218.8 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 18980 | 1 | 42.2 | 66504.3 | 4870 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 4 | 1.6 | 4.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:51 | Normal | 507 | 525.8 | 386.4 | 559.5 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 10.4 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 18853 | 1 | 42.1 | 66504.6 | 4870 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 1.6 | 4.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:52 | Normal | 515.1 | 527.8 | 384.1 | 554 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 220.2 | 221 | 219.8 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 18742 | 1 | 42 | 66504.9 | 4870 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 4.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:53 | Normal | 515 | 529.6 | 384.1 | 556 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 220 | 220.8 | 219 | 50.3 | 50.1 | 50.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 18704 | 1 | 41.9 | 66505.3 | 4870 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 1.8 | 4.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:54 | Normal | 519 | 521.7 | 380.8 | 561.2 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 10.5 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18645 | 1 | 41.9 | 66505.6 | 4870 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 1.7 | 4.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:55 | Normal | 516.2 | 520.9 | 378.7 | 560.7 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 10.5 | 220 | 221.2 | 220 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18463 | 1 | 41.8 | 66505.9 | 4870 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 5 | 0.4 | 4.9 | 4 | 1.8 | 4.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:56 | Normal | 518.6 | 529.9 | 367 | 555.1 | 10 | 10.1 | 9.3 | 10.6 | 219 | 220.2 | 219.6 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18355 | 1 | 41.8 | 66506.2 | 4870 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:57 | Normal | 519.2 | 526.7 | 363.2 | 553.3 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 10.7 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 49.3 | 49.1 | 49.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18331 | 1 | 41.7 | 66506.5 | 4870 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.5 | 4.7 | 4.1 | 2 | 4.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:58 | Normal | 516 | 521.9 | 358 | 556.2 | 10 | 10 | 9.3 | 10.4 | 219 | 220 | 219 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18042 | 1 | 41.7 | 66506.8 | 4870 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 2 | 4.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 14:59 | Normal | 518.2 | 528.4 | 358.2 | 561.2 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 217 | 219 | 217.6 | 31 | 30.8 | 30.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15849 | 1 | 41.6 | 66507.1 | 4870 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:00 | Normal | 515.7 | 524.6 | 363.9 | 556.3 | 8.1 | 5.3 | 3.8 | 7.5 | 217.4 | 218.4 | 217.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14427 | 1 | 41.5 | 66507.4 | 4870 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:01 | Normal | 513.9 | 524.6 | 361.2 | 556.2 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 9.7 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 46.1 | 45.9 | 46 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16316 | 1 | 41.4 | 66507.6 | 4870 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 3.5 | 1.6 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:02 | Normal | 516.7 | 532.5 | 356.6 | 555 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 218.4 | 218.8 | 218.6 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16728 | 1 | 41.3 | 66507.9 | 4870 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:03 | Normal | 520.1 | 523.6 | 344.6 | 550.6 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 218.6 | 219 | 218.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60 | 59.99 | 16683 | 1 | 41.2 | 66508.2 | 4870 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:04 | Normal | 519.8 | 526.7 | 356.4 | 551.5 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 217.2 | 218 | 217.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 16572 | 1 | 41.1 | 66508.4 | 4870 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 1.4 | 4.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:05 | Normal | 525.1 | 528.7 | 358.7 | 551.6 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 217.8 | 218.6 | 218.2 | 44.9 | 44.7 | 44.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 16529 | 1 | 41 | 66508.7 | 4870 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:06 | Normal | 519.8 | 526.7 | 355.2 | 553.1 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 216.6 | 217.4 | 217.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16487 | 1 | 40.9 | 66508.9 | 4870 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 4.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:07 | Normal | 528.1 | 532.8 | 344.9 | 558.4 | 9 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 217.2 | 218.6 | 218 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 16436 | 1 | 40.7 | 66509.2 | 4870 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 3.6 | 1.5 | 4.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:08 | Normal | 515.2 | 531 | 341.3 | 559.3 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 9 | 217.2 | 217.4 | 217 | 43.2 | 43 | 43.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 16404 | 1 | 40.7 | 66509.5 | 4870 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 3.6 | 1.4 | 4.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:09 | Normal | 494.9 | 507.9 | 375.3 | 541.4 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 216 | 217 | 216 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4338 | 1 | 40.6 | 66509.7 | 4870 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:10 | Normal | 525.9 | 528.7 | 378.6 | 562.8 | 8.8 | 9 | 6.1 | 8.6 | 217.4 | 218 | 217.8 | 42.6 | 42.2 | 42.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 14439 | 1 | 40.4 | 66509.8 | 4870 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 1 | 4.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:11 | Normal | 493.1 | 508.8 | 420.4 | 513.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 216.4 | 217.2 | 216.2 | 9.1 | 9 | 9 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3272 | 1 | 40.3 | 66509.9 | 4870 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:12 | Normal | 497.9 | 506.6 | 402.9 | 507.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 216.2 | 217.4 | 216.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 4240 | 1 | 40 | 66510 | 4870 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:13 | Normal | 528.1 | 535.5 | 330.8 | 561.9 | 4.9 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 13886 | 1 | 40 | 66510.1 | 4870 | 2.5 | 3.3 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:14 | Normal | 524.2 | 534.6 | 334.1 | 527.4 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 218 | 219.2 | 218.8 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15371 | 1 | 39.8 | 66510.3 | 4870 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:15 | Normal | 530.9 | 530.9 | 331.9 | 550.6 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 217.6 | 219.4 | 218.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12768 | 1 | 39.7 | 66510.5 | 4870 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.1 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:16 | Normal | 520.3 | 534.9 | 330.9 | 552 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 40.1 | 39.9 | 40 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14974 | 1 | 39.6 | 66510.8 | 4870 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | 1.1 | 3.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:17 | Normal | 526.7 | 537.5 | 323.3 | 553.2 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 8 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14534 | 1 | 39.5 | 66511 | 4870 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 1.2 | 3.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:18 | Normal | 522.9 | 529.8 | 318.7 | 546.5 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 8 | 220 | 220.6 | 220.2 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14214 | 1 | 39.4 | 66511.3 | 4870 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 1.2 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:19 | Normal | 524.9 | 535.9 | 336 | 548.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 218.8 | 219.4 | 217.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6374 | 1 | 39.3 | 66511.5 | 4870 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:20 | Normal | 501.1 | 505 | 435.3 | 526.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 218.8 | 220 | 218.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2760 | 1 | 39.2 | 66511.5 | 4870 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:21 | Normal | 504.8 | 548 | 369.5 | 541.5 | 8 | 7.5 | 4.7 | 7.6 | 222 | 223 | 221.6 | 35 | 34.8 | 34.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13424 | 1 | 39.1 | 66511.7 | 4870 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 4 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1 | 3.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:22 | Normal | 516.9 | 538.8 | 312.2 | 550.2 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 222.2 | 223 | 222.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13466 | 1 | 38.9 | 66511.9 | 4870 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:23 | Normal | 523.3 | 533.9 | 302.2 | 550.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13345 | 1 | 38.8 | 66512.1 | 4870 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 3.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:24 | Normal | 532.6 | 531.5 | 298.1 | 562.6 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.3 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10804 | 1 | 38.7 | 66512.4 | 4870 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:25 | Normal | 529.4 | 542.8 | 298.1 | 572 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 34.2 | 34 | 34.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11607 | 1 | 38.6 | 66512.5 | 4870 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:26 | Normal | 525.8 | 529.5 | 297.4 | 576.7 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 221.4 | 223.2 | 221.8 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 12956 | 1 | 38.5 | 66512.7 | 4870 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:27 | Normal | 518.9 | 525.7 | 298.7 | 567.4 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 222.4 | 222.6 | 221.6 | 34 | 33.7 | 33.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 12771 | 1 | 38.4 | 66512.9 | 4870 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:28 | Normal | 525.7 | 524.2 | 289.2 | 563.3 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12552 | 1 | 38.4 | 66513.1 | 4870 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:29 | Normal | 526.7 | 530.6 | 290.6 | 571.2 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 220 | 222.6 | 220.6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 12299 | 1 | 38.2 | 66513.3 | 4870 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:30 | Normal | 519.3 | 533.9 | 283.6 | 566.4 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 221.8 | 222.6 | 222 | 33.1 | 32.8 | 33 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12263 | 1 | 38.2 | 66513.5 | 4870 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:31 | Normal | 520.2 | 524.9 | 288.3 | 566.8 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 221.4 | 222.8 | 222 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12036 | 1 | 38.1 | 66513.7 | 4870 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:32 | Normal | 519.9 | 531.5 | 273.1 | 569.5 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 221.2 | 222 | 221.6 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11832 | 1 | 38 | 66513.9 | 4870 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:33 | Normal | 527.3 | 526.1 | 277.7 | 562.2 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 222 | 223 | 222.2 | 31.2 | 31 | 31.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 11635 | 1 | 37.9 | 66514.1 | 4870 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:34 | Normal | 527.6 | 530.7 | 271.2 | 559.5 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 222 | 223 | 221.8 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11477 | 1 | 37.8 | 66514.3 | 4870 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:35 | Normal | 517.2 | 533.6 | 272.6 | 564.5 | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 6 | 222.2 | 223 | 222.2 | 30.1 | 30 | 30 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11218 | 1 | 37.7 | 66514.5 | 4870 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:36 | Normal | 522.3 | 538.7 | 260.5 | 566.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11000 | 1 | 37.6 | 66514.7 | 4870 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:37 | Normal | 521.6 | 540.9 | 260.2 | 563.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10940 | 1 | 37.5 | 66514.9 | 4870 | 3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:38 | Normal | 518.2 | 531 | 261.1 | 571.8 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 29.1 | 29 | 29 | 60 | 60 | 59.99 | 10748 | 1 | 37.4 | 66515.1 | 4871 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:39 | Normal | 523.8 | 520.6 | 256.7 | 568.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10545 | 1 | 37.3 | 66515.3 | 4871 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 3 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:40 | Normal | 512.1 | 516.8 | 244.1 | 565.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 221 | 221.8 | 221 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10438 | 1 | 37.3 | 66515.4 | 4871 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:41 | Normal | 515.6 | 512.6 | 239.5 | 557.3 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 220.2 | 221 | 220.4 | 28.1 | 27.9 | 28 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10371 | 1 | 37.2 | 66515.6 | 4871 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:42 | Normal | 506.7 | 514.5 | 248.6 | 571.1 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 220.6 | 220.8 | 221 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10185 | 1 | 37.2 | 66515.8 | 4871 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:43 | Normal | 513.4 | 513.9 | 226.9 | 560.4 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 27 | 26.9 | 27 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10008 | 1 | 37.1 | 66515.9 | 4871 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:44 | Normal | 513.3 | 510 | 230.2 | 559 | 5.8 | 6 | 5.4 | 5.3 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9826 | 1 | 37 | 66516.1 | 4871 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:45 | Normal | 510.2 | 518.8 | 220.7 | 553.9 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 220.4 | 221.6 | 221 | 26.1 | 26 | 26 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9664 | 1 | 36.9 | 66516.3 | 4871 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:46 | Normal | 510 | 511.8 | 246.3 | 561.6 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 219.4 | 220.2 | 219.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 9570 | 1 | 36.9 | 66516.4 | 4871 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:47 | Normal | 506.6 | 518.5 | 214.5 | 550.5 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 219.2 | 220.8 | 220.2 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9438 | 1 | 36.8 | 66516.6 | 4871 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:48 | Normal | 515 | 512.6 | 206.5 | 558.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 219.6 | 220.6 | 219.2 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9314 | 1 | 36.8 | 66516.7 | 4871 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:49 | Normal | 514.1 | 511.7 | 219.5 | 554.5 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5 | 220 | 221.2 | 220.6 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9186 | 1 | 36.7 | 66516.9 | 4871 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:50 | Normal | 509.6 | 514.4 | 201.6 | 556.1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 219.6 | 220.4 | 220.2 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8991 | 1 | 36.6 | 66517 | 4871 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:51 | Normal | 510.1 | 513.9 | 200.1 | 554.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 219.4 | 221 | 220.4 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8907 | 1 | 36.5 | 66517.2 | 4871 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2 | 0.5 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:52 | Normal | 508.7 | 508.5 | 212.8 | 559.2 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 219.8 | 221.2 | 220.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8766 | 1 | 36.5 | 66517.3 | 4871 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:53 | Normal | 515 | 517.9 | 205.9 | 561.1 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 219.8 | 221.2 | 220.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8613 | 1 | 36.5 | 66517.5 | 4871 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:54 | Normal | 509.7 | 516.7 | 200.6 | 559.5 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 220 | 221.2 | 220.2 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8430 | 1 | 36.3 | 66517.6 | 4871 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:55 | Normal | 511.5 | 506.2 | 199.6 | 555.6 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 220 | 221.4 | 220.6 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 8305 | 1 | 36.3 | 66517.8 | 4871 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:56 | Normal | 516.7 | 504.6 | 200.1 | 560.9 | 4.8 | 5 | 3.7 | 4.5 | 220 | 221 | 220 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8087 | 1 | 36.3 | 66517.9 | 4871 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:57 | Normal | 507.2 | 496 | 235.6 | 556.4 | 4.8 | 5 | 3.1 | 4.5 | 219.2 | 220.6 | 219.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7934 | 1 | 36.2 | 66518 | 4871 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:58 | Normal | 502.1 | 498.8 | 236.3 | 561.8 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 219.6 | 221 | 220 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7780 | 1 | 36.1 | 66518.2 | 4871 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 15:59 | Normal | 488 | 499.7 | 242.4 | 545.5 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 4.4 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7649 | 1 | 36.1 | 66518.3 | 4871 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:00 | Normal | 500.3 | 500 | 245.5 | 537.5 | 4.6 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | 220.6 | 222 | 220.6 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7521 | 1 | 36.1 | 66518.4 | 4871 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:01 | Normal | 498.1 | 493.7 | 229.8 | 550.6 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7357 | 1 | 36 | 66518.5 | 4871 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:02 | Normal | 499.2 | 493.7 | 210 | 543.1 | 4.4 | 4.6 | 3 | 4.1 | 220.4 | 221.6 | 220.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7249 | 1 | 35.9 | 66518.7 | 4871 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:03 | Normal | 494.8 | 494.9 | 222.1 | 540.7 | 4.4 | 4.5 | 2.6 | 4 | 220.2 | 220.8 | 219.6 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7100 | 1 | 35.9 | 66518.8 | 4871 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:04 | Normal | 495.6 | 500.8 | 222.8 | 547.4 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 4 | 220 | 220.8 | 219.6 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6977 | 1 | 35.9 | 66518.9 | 4871 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:05 | Normal | 490.7 | 495.6 | 210.7 | 540 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4 | 220 | 221.2 | 220.4 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6846 | 1 | 35.8 | 66519 | 4871 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:06 | Normal | 498.8 | 496.6 | 211.7 | 540.2 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 3.8 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6733 | 1 | 35.7 | 66519.1 | 4871 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:07 | Normal | 504.6 | 492.5 | 203.7 | 540 | 3.9 | 4.2 | 2.4 | 3.8 | 220.2 | 221 | 219.6 | 18 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6613 | 1 | 35.7 | 66519.2 | 4871 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:08 | Normal | 509.6 | 489.6 | 210.8 | 539.1 | 3.9 | 4.1 | 2.4 | 3.7 | 220 | 221.4 | 220 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6491 | 1 | 35.7 | 66519.4 | 4871 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:09 | Normal | 505.7 | 482.7 | 205.5 | 543.8 | 3.6 | 4 | 2.1 | 3.6 | 220 | 221 | 219.8 | 17 | 16.8 | 16.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6324 | 1 | 35.6 | 66519.5 | 4871 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:10 | Normal | 494.6 | 483.8 | 200.4 | 540.5 | 3.8 | 4 | 2.1 | 3.6 | 219.8 | 221.6 | 220.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6140 | 1 | 35.6 | 66519.6 | 4871 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:11 | Normal | 483.4 | 487.2 | 200.4 | 550.5 | 3.8 | 3.9 | 2 | 3.4 | 220 | 221.6 | 220.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5989 | 1 | 35.6 | 66519.7 | 4871 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:12 | Normal | 473.6 | 482.7 | 199.7 | 538.2 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 3.4 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5838 | 1 | 35.5 | 66519.8 | 4871 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:13 | Normal | 475.1 | 483.8 | 202 | 532.1 | 3.6 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 219.2 | 220.2 | 219 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5677 | 1 | 35.5 | 66519.9 | 4871 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:14 | Normal | 485.9 | 477.6 | 199.7 | 531 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 3.2 | 219.4 | 220.6 | 220 | 15.1 | 15 | 15 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5534 | 1 | 35.5 | 66520 | 4871 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:15 | Normal | 484.1 | 480.8 | 205.5 | 535.9 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 3.1 | 219.4 | 221 | 219.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 5425 | 1 | 35.4 | 66520 | 4871 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:16 | Normal | 486 | 486.7 | 199.2 | 537.3 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 3 | 219.4 | 221 | 219.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5327 | 1 | 35.4 | 66520.1 | 4871 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:17 | Normal | 484.9 | 481.6 | 200.5 | 535.3 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3 | 219.4 | 220.6 | 219.4 | 14.1 | 14 | 14 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5210 | 1 | 35.3 | 66520.2 | 4871 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:18 | Normal | 475.2 | 477.8 | 200 | 544 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 2.8 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5053 | 1 | 35.3 | 66520.3 | 4871 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:19 | Normal | 486.9 | 477.7 | 199.7 | 538.9 | 3.1 | 3.3 | 1 | 2.7 | 220 | 221.6 | 220.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4918 | 1 | 35.2 | 66520.4 | 4871 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:20 | Normal | 487.8 | 498.7 | 199.6 | 541.4 | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 220.4 | 221.4 | 220.6 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4781 | 1 | 35.2 | 66520.5 | 4871 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:21 | Normal | 489.2 | 470 | 200.2 | 537.6 | 3 | 3.1 | 0.8 | 2.5 | 220.2 | 221.4 | 220.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4617 | 1 | 35.1 | 66520.5 | 4871 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:22 | Normal | 496 | 466.8 | 350.8 | 543.5 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 220.2 | 221.6 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 4540 | 1 | 35.1 | 66520.6 | 4871 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:23 | Normal | 472.7 | 477.5 | 441.9 | 526.4 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 220.2 | 220.6 | 220 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 4484 | 1 | 35 | 66520.7 | 4871 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:24 | Normal | 469.5 | 469.5 | 585.6 | 541.3 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 219.2 | 220.6 | 219.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 4325 | 1 | 35 | 66520.8 | 4871 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:25 | Normal | 473.3 | 473.7 | 573.9 | 534.7 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 219.8 | 221 | 219.6 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4203 | 1 | 34.9 | 66520.8 | 4871 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:26 | Normal | 470.9 | 475.6 | 560.2 | 540.4 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 220.2 | 221.6 | 219.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4119 | 1 | 34.9 | 66520.9 | 4871 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:27 | Normal | 479.7 | 480.6 | 552.5 | 534.8 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 219.8 | 221.8 | 220.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3994 | 1 | 34.8 | 66521 | 4871 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:28 | Normal | 471.6 | 454.7 | 567.5 | 539.9 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2 | 220.2 | 221.4 | 220.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3843 | 1 | 34.8 | 66521 | 4871 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:29 | Normal | 466.7 | 446.7 | 579.1 | 525.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | 220.4 | 221.2 | 219.4 | 10.1 | 10 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3748 | 1 | 34.8 | 66521.1 | 4871 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:30 | Normal | 477.6 | 450.7 | 539.2 | 547.6 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 220.4 | 221.8 | 220.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3665 | 1 | 34.7 | 66521.2 | 4871 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:31 | Normal | 468.4 | 452.6 | 570.4 | 542.7 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 220.4 | 222 | 220.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3512 | 1 | 34.7 | 66521.2 | 4871 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:32 | Normal | 452.8 | 460.5 | 575.1 | 533.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 219.8 | 220.8 | 219.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3419 | 1 | 34.6 | 66521.3 | 4871 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:33 | Normal | 459.3 | 450.6 | 569.1 | 531.7 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 220 | 220.8 | 219.6 | 9.1 | 9 | 9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3355 | 1 | 34.5 | 66521.3 | 4871 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:34 | Normal | 460 | 454.7 | 551.6 | 524.7 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 219.2 | 220.6 | 218.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3215 | 1 | 34.5 | 66521.4 | 4871 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:35 | Normal | 453.1 | 444.8 | 556 | 524.5 | 2 | 2 | 0.3 | 1.6 | 220 | 220.6 | 219.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3149 | 1 | 34.4 | 66521.5 | 4871 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:36 | Normal | 438.1 | 439 | 556.9 | 508.4 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.6 | 219.4 | 220.4 | 219.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3020 | 1 | 34.4 | 66521.5 | 4871 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:37 | Normal | 437.2 | 442.8 | 554.6 | 527.3 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.5 | 219.8 | 220 | 219.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2918 | 1 | 34.4 | 66521.6 | 4871 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:38 | Normal | 445 | 433.8 | 519 | 521.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 220 | 220.4 | 219 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2882 | 1 | 34.4 | 66521.6 | 4872 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:39 | Normal | 435.1 | 427.8 | 578.5 | 535.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 220.6 | 221 | 219.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 2752 | 1 | 34.3 | 66521.7 | 4872 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:40 | Normal | 441.4 | 414.1 | 553 | 511.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 220.2 | 221.6 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2639 | 1 | 34.2 | 66521.7 | 4872 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:41 | Normal | 457.4 | 408.8 | 573.4 | 502.6 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 220.8 | 221.4 | 219.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.91 | 60 | 59.96 | 2537 | 1 | 34.3 | 66521.7 | 4872 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:42 | Normal | 417.3 | 429.7 | 555.7 | 518.4 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 219.4 | 220.6 | 218.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2473 | 1 | 34.2 | 66521.8 | 4872 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:43 | Normal | 415.8 | 416.9 | 543.1 | 499.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 219.2 | 220.8 | 219.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2396 | 1 | 34.1 | 66521.8 | 4872 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:44 | Normal | 425.7 | 409.6 | 569.6 | 494.8 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2301 | 1 | 34 | 66521.9 | 4872 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:45 | Normal | 423.5 | 395.5 | 555.4 | 514.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 219.2 | 220.2 | 218.4 | 6 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2178 | 1 | 34 | 66521.9 | 4872 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:46 | Normal | 400.1 | 415.8 | 548.2 | 494.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2088 | 1 | 34 | 66521.9 | 4872 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:47 | Normal | 406 | 405.8 | 567.2 | 489.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 219.8 | 220.6 | 219.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1974 | 1 | 33.9 | 66522 | 4872 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:48 | Normal | 399.9 | 378.6 | 556.4 | 474.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 219.4 | 221.2 | 219.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1933 | 1 | 33.8 | 66522 | 4872 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:49 | Normal | 395 | 382.7 | 555.4 | 483.8 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 220.2 | 220.8 | 219.4 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1848 | 1 | 33.8 | 66522 | 4872 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:50 | Normal | 388.2 | 421.9 | 547.1 | 532.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 219 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1731 | 1 | 33.7 | 66522.1 | 4872 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:51 | Normal | 389.4 | 377.8 | 545.9 | 532.5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 219.8 | 221.6 | 219.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 1658 | 1 | 33.8 | 66522.1 | 4872 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:52 | Normal | 386.9 | 391.6 | 555.1 | 539.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 219.6 | 221.2 | 219.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 1580 | 1 | 33.7 | 66522.1 | 4872 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:53 | Normal | 372.7 | 393.8 | 556.2 | 569.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 219.6 | 221.2 | 219.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 1458 | 1 | 33.6 | 66522.1 | 4872 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:54 | Normal | 376.8 | 397.2 | 551.8 | 569.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1398 | 1 | 33.6 | 66522.2 | 4872 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:55 | Normal | 367.1 | 389.8 | 534.8 | 557.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 220.4 | 221.4 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 1357 | 1 | 33.5 | 66522.2 | 4872 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:56 | Normal | 364.1 | 336.7 | 559.9 | 555.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 220 | 221.4 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 1257 | 1 | 33.5 | 66522.2 | 4872 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:57 | Normal | 405.9 | 377.7 | 552 | 539.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 219.8 | 220.2 | 219 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1190 | 1 | 33.4 | 66522.2 | 4872 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:58 | Normal | 383.2 | 357.7 | 558.6 | 575.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 221 | 219.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1116 | 1 | 33.4 | 66522.2 | 4872 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 16:59 | Normal | 311.7 | 336.3 | 569.1 | 546.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1049 | 1 | 33.4 | 66522.3 | 4872 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:00 | Normal | 343.1 | 346.6 | 562.1 | 546.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 220 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1003 | 1 | 33.3 | 66522.3 | 4872 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:01 | Normal | 379 | 335.7 | 537.9 | 527.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 221 | 219.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 973 | 1 | 33.3 | 66522.3 | 4872 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:02 | Normal | 360.3 | 326.7 | 525 | 552.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.8 | 219.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 908 | 1 | 33.2 | 66522.3 | 4872 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:03 | Normal | 350.2 | 316.9 | 498.5 | 554.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 221 | 219.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 868 | 1 | 33.2 | 66522.3 | 4872 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:04 | Normal | 315.1 | 301.7 | 500.8 | 549.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220.6 | 219.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 803 | 1 | 33.2 | 66522.3 | 4872 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:05 | Normal | 335.9 | 298.6 | 502.7 | 555.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 744 | 1 | 33.1 | 66522.4 | 4872 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:06 | Normal | 309.1 | 335.9 | 469.7 | 549.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.8 | 219 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 693 | 1 | 33.1 | 66522.4 | 4872 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:07 | Normal | 278.2 | 275.8 | 480.9 | 556.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 654 | 1 | 33 | 66522.4 | 4872 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:08 | Normal | 278.4 | 250.9 | 475.3 | 531.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 222 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 632 | 1 | 33 | 66522.4 | 4872 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:09 | Normal | 269.5 | 290.4 | 456 | 556.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 219.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.9 | 59.96 | 553 | 1 | 33 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:10 | Normal | 246.8 | 305.7 | 435.1 | 536.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 500 | 1 | 32.9 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:11 | Normal | 234.9 | 284.8 | 454.8 | 545.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 477 | 1 | 32.9 | 66522.4 | 4872 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:12 | Normal | 240.9 | 252.7 | 455.7 | 541.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 221 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 410 | 1 | 32.9 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:13 | Normal | 209.9 | 236.7 | 467.9 | 542.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 221.2 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 394 | 1 | 32.8 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:14 | Normal | 204.6 | 241 | 444.3 | 546.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219 | 220.6 | 219.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 364 | 1 | 32.8 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:15 | Normal | 199.5 | 213.4 | 450 | 524.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 221.4 | 219.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 341 | 1 | 32.7 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:16 | Normal | 199.8 | 200.9 | 460.3 | 527.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 316 | 1 | 32.6 | 66522.4 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:17 | Normal | 200.1 | 247.9 | 483.1 | 520.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 221.8 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 314 | 1 | 32.6 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:18 | Normal | 201 | 231.4 | 470.6 | 527.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 220.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 302 | 1 | 32.6 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:19 | Normal | 199.7 | 310.9 | 496 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 220 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 269 | 1 | 32.5 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:20 | Normal | 199.8 | 318.2 | 472.9 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.8 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 261 | 1 | 32.5 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:21 | Normal | 199.6 | 350.8 | 437.1 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.6 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 272 | 1 | 32.4 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:22 | Normal | 199.5 | 329.8 | 447.2 | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.8 | 219 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 216 | 1 | 32.5 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:23 | Normal | 199.7 | 305.5 | 464.6 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 221 | 219.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 229 | 1 | 32.4 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:25 | Normal | 199.5 | 251.3 | 446.2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221.2 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 175 | 1 | 32.4 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:26 | Normal | 200.2 | 253.9 | 441.6 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 148 | 1 | 32.3 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:27 | Normal | 199.8 | 199.7 | 460.7 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 140 | 1 | 32.3 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:28 | Normal | 199.8 | 199.7 | 407.7 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 220.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 119 | 1 | 32.3 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:29 | Normal | 200 | 200.2 | 374.2 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 98 | 1 | 32.3 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:30 | Normal | 199.6 | 199.9 | 295.1 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 73 | 1 | 32.3 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:31 | Normal | 199.7 | 200.6 | 248.5 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 51 | 1 | 32.2 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:32 | Normal | 200.3 | 199.4 | 212.6 | 403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 33 | 1 | 32.2 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:33 | Normal | 201.6 | 192.6 | 205.2 | 350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 32.2 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:34 | Normal | 204.2 | 226.3 | 172 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13 | 1 | 32.1 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:35 | Normal | 160.9 | 245.2 | 244.8 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.8 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 32.1 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:36 | Normal | 179.1 | 215 | 222.8 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5 | 1 | 32 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:37 | Normal | 218.3 | 228 | 214.1 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 32 | 66522.5 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:38 | Normal | 164.6 | 169.9 | 210.7 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:39 | Normal | 166.9 | 176.7 | 232.4 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.9 | 66522.5 | 4873 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:40 | Normal | 233.6 | 178.1 | 171.4 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.9 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:41 | Normal | 212.5 | 190.3 | 204.6 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.8 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:42 | Normal | 190.4 | 226.7 | 183 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.8 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:43 | Normal | 226.4 | 224.5 | 222.6 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.8 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:44 | Normal | 187.9 | 213.3 | 208 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.8 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:45 | Normal | 176.6 | 176.7 | 199.9 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:46 | Normal | 215.6 | 189.7 | 183.2 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.8 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:47 | Normal | 209.9 | 214 | 185 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:48 | Normal | 206.1 | 195.7 | 190.8 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:49 | Normal | 185.9 | 198.9 | 202.3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:50 | Normal | 187.3 | 196.8 | 194.8 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:51 | Normal | 194.9 | 206.7 | 198.6 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 220.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.7 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:52 | Normal | 195.4 | 201.6 | 200.4 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:53 | Normal | 204 | 195.5 | 199.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:54 | Normal | 198.4 | 195.9 | 199.7 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:55 | Normal | 199.9 | 200.1 | 200.9 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:56 | Normal | 201 | 202.4 | 201.4 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:57 | Normal | 195.5 | 198.1 | 196.8 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 31.6 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 17:58 | Normal | 175.2 | 179.5 | 176.7 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.5 | 66522.5 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001